## 拓扑校验问题清单
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 问题设备id | 问题设备名称 | 所属馈线 | 所属厂站 | 问题说明 | 修正方案 | 修正sql
1 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00313539 | TMP00318364次母线 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备[TMP00318364次母线](ID:TMP00313539)，但数据库拓扑模型中缺失 | 建议在数据库设备表中补全设备 TMP00313539 信息 | INSERT INTO EQUIP_JBS_PWEQUIPINFO (EQUIP_ID, EQUIP_NAME) VALUES ('TMP00313539', 'TMP00318364次母线');
2 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00314477 | 开关03301 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备[开关03301](ID:TMP00314477)，但数据库拓扑模型中缺失 | 建议在数据库设备表中补全设备 TMP00314477 信息 | INSERT INTO EQUIP_JBS_PWEQUIPINFO (EQUIP_ID, EQUIP_NAME) VALUES ('TMP00314477', '开关03301');
3 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043536 | 刀闸0005 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0005](ID:TMP00043536)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043536 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
4 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043535 | 刀闸0004 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0004](ID:TMP00043535)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043535 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
5 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043890 | 避雷器002 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[避雷器002](ID:TMP00043890)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043890 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
6 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043534 | 刀闸0003 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0003](ID:TMP00043534)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043534 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
7 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043623 | 开关00037 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00037](ID:TMP00043623)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043623 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
8 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043885 | 配变2080 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2080](ID:TMP00043885)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043885 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
9 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043526 | 开关00002 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00002](ID:TMP00043526)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043526 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
10 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043539 | 刀闸0008 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0008](ID:TMP00043539)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043539 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
11 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043891 | 避雷器003 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[避雷器003](ID:TMP00043891)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043891 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
12 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00046562 | 配变2339 | LINE216 | TMP00000224 | 数据库拓扑模型存在设备[配变2339](ID:TMP00046562)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046562 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
13 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043886 | 配变2081 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2081](ID:TMP00043886)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043886 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
14 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043537 | 刀闸0006 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0006](ID:TMP00043537)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043537 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
15 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043540 | 刀闸0009 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0009](ID:TMP00043540)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043540 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
16 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043527 | 开关00003 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00003](ID:TMP00043527)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043527 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
17 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043888 | 配变2083 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2083](ID:TMP00043888)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043888 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
18 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043525 | 开关00001 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00001](ID:TMP00043525)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043525 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
19 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043532 | 刀闸0001 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0001](ID:TMP00043532)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043532 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
20 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043533 | 刀闸0002 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0002](ID:TMP00043533)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043533 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
21 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043538 | 刀闸0007 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0007](ID:TMP00043538)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043538 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
22 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00046561 | 配变2338 | LINE216 | TMP00000225 | 数据库拓扑模型存在设备[配变2338](ID:TMP00046561)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046561 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
23 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00046420 | 配变2197 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2197](ID:TMP00046420)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046420 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
24 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043889 | 避雷器001 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[避雷器001](ID:TMP00043889)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043889 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
25 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043887 | 配变2082 | LINE216 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2082](ID:TMP00043887)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043887 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
26 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00313565 <-> TMP00046158 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00313565 与 TMP00046158 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00313565_TMP00046158' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00313565', 'TMP00046158'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
27 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00313539 <-> TMP00048670 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00313539 与 TMP00048670 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00313539_TMP00048670' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00313539', 'TMP00048670'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
28 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00048670 <-> TMP00313541 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00048670 与 TMP00313541 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00048670_TMP00313541' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00048670', 'TMP00313541'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
29 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00313553 <-> TMP00046027 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00313553 与 TMP00046027 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00313553_TMP00046027' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00313553', 'TMP00046027'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
30 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00313561 <-> TMP00046027 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00313561 与 TMP00046027 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00313561_TMP00046027' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00313561', 'TMP00046027'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
31 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044532 <-> TMP00313588 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044532 与 TMP00313588 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044532_TMP00313588' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044532', 'TMP00313588'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
32 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044553 <-> TMP00313608 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044553 与 TMP00313608 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044553_TMP00313608' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044553', 'TMP00313608'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
33 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046026 <-> TMP00313582 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00046026 与 TMP00313582 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046026_TMP00313582' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046026', 'TMP00313582'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
34 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00313608 <-> TMP00046152 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00313608 与 TMP00046152 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00313608_TMP00046152' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00313608', 'TMP00046152'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
35 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00313602 <-> TMP00046151 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00313602 与 TMP00046151 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00313602_TMP00046151' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00313602', 'TMP00046151'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
36 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044596 <-> TMP00000224 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044596 与 TMP00000224 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044596_TMP00000224' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044596', 'TMP00000224'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
37 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00000224 <-> TMP00046150 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00000224 与 TMP00046150 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00000224_TMP00046150' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00000224', 'TMP00046150'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
38 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046145 <-> TMP00314001 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00046145 与 TMP00314001 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046145_TMP00314001' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046145', 'TMP00314001'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
39 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044538 <-> TMP00314001 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044538 与 TMP00314001 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044538_TMP00314001' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044538', 'TMP00314001'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
40 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044538 <-> TMP00314004 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044538 与 TMP00314004 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044538_TMP00314004' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044538', 'TMP00314004'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
41 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044529 <-> TMP00314012 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044529 与 TMP00314012 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044529_TMP00314012' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044529', 'TMP00314012'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
42 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314012 <-> TMP00045950 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314012 与 TMP00045950 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314012_TMP00045950' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314012', 'TMP00045950'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
43 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314020 <-> TMP00045950 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314020 与 TMP00045950 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314020_TMP00045950' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314020', 'TMP00045950'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
44 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044529 <-> TMP00314020 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044529 与 TMP00314020 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044529_TMP00314020' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044529', 'TMP00314020'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
45 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044515 <-> TMP00314026 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044515 与 TMP00314026 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044515_TMP00314026' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044515', 'TMP00314026'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
46 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314026 <-> TMP00045949 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314026 与 TMP00045949 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314026_TMP00045949' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314026', 'TMP00045949'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
47 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044515 <-> TMP00314034 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044515 与 TMP00314034 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044515_TMP00314034' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044515', 'TMP00314034'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
48 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044516 <-> TMP00314040 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044516 与 TMP00314040 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044516_TMP00314040' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044516', 'TMP00314040'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
49 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314040 <-> TMP00045948 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314040 与 TMP00045948 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314040_TMP00045948' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314040', 'TMP00045948'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
50 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044516 <-> TMP00314046 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044516 与 TMP00314046 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044516_TMP00314046' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044516', 'TMP00314046'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
51 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044517 <-> TMP00314054 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044517 与 TMP00314054 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044517_TMP00314054' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044517', 'TMP00314054'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
52 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314054 <-> TMP00045947 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314054 与 TMP00045947 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314054_TMP00045947' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314054', 'TMP00045947'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
53 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044517 <-> TMP00314060 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044517 与 TMP00314060 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044517_TMP00314060' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044517', 'TMP00314060'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
54 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044518 <-> TMP00314068 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044518 与 TMP00314068 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044518_TMP00314068' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044518', 'TMP00314068'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
55 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044518 <-> TMP00314071 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044518 与 TMP00314071 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044518_TMP00314071' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044518', 'TMP00314071'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
56 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044519 <-> TMP00314079 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044519 与 TMP00314079 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044519_TMP00314079' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044519', 'TMP00314079'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
57 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314079 <-> TMP00045945 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314079 与 TMP00045945 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314079_TMP00045945' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314079', 'TMP00045945'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
58 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044519 <-> TMP00314087 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044519 与 TMP00314087 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044519_TMP00314087' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044519', 'TMP00314087'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
59 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046415 <-> TMP00314093 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00046415 与 TMP00314093 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046415_TMP00314093' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046415', 'TMP00314093'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
60 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314093 <-> TMP00045944 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314093 与 TMP00045944 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314093_TMP00045944' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314093', 'TMP00045944'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
61 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044554 <-> TMP00314099 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044554 与 TMP00314099 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044554_TMP00314099' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044554', 'TMP00314099'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
62 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044562 <-> TMP00314107 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044562 与 TMP00314107 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044562_TMP00314107' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044562', 'TMP00314107'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
63 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314107 <-> TMP00045943 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314107 与 TMP00045943 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314107_TMP00045943' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314107', 'TMP00045943'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
64 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044562 <-> TMP00314115 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044562 与 TMP00314115 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044562_TMP00314115' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044562', 'TMP00314115'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
65 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044563 <-> TMP00314121 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044563 与 TMP00314121 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044563_TMP00314121' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044563', 'TMP00314121'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
66 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314121 <-> TMP00045942 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314121 与 TMP00045942 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314121_TMP00045942' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314121', 'TMP00045942'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
67 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044563 <-> TMP00314129 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044563 与 TMP00314129 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044563_TMP00314129' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044563', 'TMP00314129'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
68 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044550 <-> TMP00314146 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044550 与 TMP00314146 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044550_TMP00314146' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044550', 'TMP00314146'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
69 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044550 <-> TMP00314141 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044550 与 TMP00314141 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044550_TMP00314141' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044550', 'TMP00314141'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
70 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044530 <-> TMP00314151 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044530 与 TMP00314151 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044530_TMP00314151' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044530', 'TMP00314151'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
71 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044530 <-> TMP00314156 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044530 与 TMP00314156 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044530_TMP00314156' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044530', 'TMP00314156'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
72 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044520 <-> TMP00314165 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044520 与 TMP00314165 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044520_TMP00314165' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044520', 'TMP00314165'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
73 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044520 <-> TMP00314172 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044520 与 TMP00314172 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044520_TMP00314172' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044520', 'TMP00314172'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
74 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044577 <-> TMP00314179 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044577 与 TMP00314179 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044577_TMP00314179' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044577', 'TMP00314179'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
75 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00314179 <-> TMP00045938 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00314179 与 TMP00045938 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00314179_TMP00045938' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00314179', 'TMP00045938'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
76 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044577 <-> TMP00314187 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00044577 与 TMP00314187 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044577_TMP00314187' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044577', 'TMP00314187'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
77 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00045939 <-> TMP00314172 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00045939 与 TMP00314172 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00045939_TMP00314172' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00045939', 'TMP00314172'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
78 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00045940 <-> TMP00314156 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00045940 与 TMP00314156 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00045940_TMP00314156' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00045940', 'TMP00314156'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
79 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046112 <-> TMP00314146 | 物理连接 | LINE216 | TMP00000199 | SVG图纸存在设备 TMP00046112 与 TMP00314146 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046112_TMP00314146' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046112', 'TMP00314146'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
80 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00043623 | 开关00037 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00043623[开关00037]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00043623 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00043623
81 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045931 | 开关00097 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045931[开关00097]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045931 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045931
82 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045932 | 开关00098 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045932[开关00098]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045932 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045932
83 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045933 | 开关00099 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045933[开关00099]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045933 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045933
84 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045934 | 开关00100 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045934[开关00100]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045934 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045934
85 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045935 | 开关00101 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045935[开关00101]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045935 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045935
86 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045936 | 开关00102 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045936[开关00102]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045936 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045936
87 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045937 | 开关00103 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045937[开关00103]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045937 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045937
88 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045938 | 开关00104 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045938[开关00104]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045938 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045938
89 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045939 | 开关00105 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045939[开关00105]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045939 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045939
90 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045940 | 开关00106 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045940[开关00106]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045940 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045940
91 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045941 | 开关00107 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045941[开关00107]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045941 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045941
92 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045942 | 开关00108 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045942[开关00108]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045942 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045942
93 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045943 | 开关00109 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045943[开关00109]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045943 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045943
94 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045944 | 开关00110 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045944[开关00110]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045944 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045944
95 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045945 | 开关00111 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045945[开关00111]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045945 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045945
96 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045946 | 开关00112 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045946[开关00112]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045946 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045946
97 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045947 | 开关00113 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045947[开关00113]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045947 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045947
98 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045948 | 开关00114 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045948[开关00114]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045948 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045948
99 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045949 | 开关00115 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045949[开关00115]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045949 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045949
100 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045950 | 开关00116 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045950[开关00116]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045950 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045950
101 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045951 | 开关00117 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045951[开关00117]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045951 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045951
102 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045952 | 开关00118 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045952[开关00118]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045952 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045952
103 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045953 | 开关00119 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045953[开关00119]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045953 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045953
104 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045954 | 开关00120 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045954[开关00120]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045954 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045954
105 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045955 | 开关00121 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045955[开关00121]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045955 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045955
106 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045956 | 开关00122 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045956[开关00122]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045956 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045956
107 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045957 | 开关00123 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045957[开关00123]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045957 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045957
108 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045958 | 开关00124 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045958[开关00124]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045958 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045958
109 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045959 | 开关00125 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045959[开关00125]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045959 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045959
110 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045960 | 开关00126 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045960[开关00126]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045960 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045960
111 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045961 | 开关00127 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045961[开关00127]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045961 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045961
112 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045962 | 开关00128 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045962[开关00128]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045962 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045962
113 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045963 | 开关00129 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045963[开关00129]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045963 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045963
114 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045964 | 开关00130 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045964[开关00130]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045964 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045964
115 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045965 | 开关00131 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045965[开关00131]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045965 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045965
116 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045966 | 开关00132 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045966[开关00132]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045966 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045966
117 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045967 | 开关00133 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045967[开关00133]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045967 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045967
118 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045968 | 开关00134 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045968[开关00134]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045968 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045968
119 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045969 | 开关00135 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045969[开关00135]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045969 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045969
120 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045970 | 开关00136 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045970[开关00136]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045970 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045970
121 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045971 | 开关00137 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045971[开关00137]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045971 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045971
122 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045972 | 开关00138 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045972[开关00138]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045972 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045972
123 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045973 | 开关00139 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045973[开关00139]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045973 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045973
124 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045974 | 开关00140 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045974[开关00140]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045974 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045974
125 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045975 | 开关00141 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045975[开关00141]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045975 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045975
126 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045976 | 开关00142 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045976[开关00142]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045976 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045976
127 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045977 | 开关00143 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045977[开关00143]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045977 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045977
128 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045978 | 开关00144 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045978[开关00144]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045978 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045978
129 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045979 | 开关00145 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045979[开关00145]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045979 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045979
130 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045980 | 开关00146 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045980[开关00146]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045980 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045980
131 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045981 | 开关00147 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045981[开关00147]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045981 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045981
132 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045982 | 开关00148 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045982[开关00148]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045982 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045982
133 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045983 | 开关00149 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045983[开关00149]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045983 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045983
134 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045984 | 开关00150 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045984[开关00150]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045984 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045984
135 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045985 | 开关00151 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045985[开关00151]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045985 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045985
136 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045986 | 开关00152 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045986[开关00152]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045986 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045986
137 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045987 | 开关00153 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045987[开关00153]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045987 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045987
138 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045988 | 开关00154 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045988[开关00154]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045988 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045988
139 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045989 | 开关00155 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045989[开关00155]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045989 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045989
140 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045990 | 开关00156 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045990[开关00156]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045990 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045990
141 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045991 | 开关00157 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045991[开关00157]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045991 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045991
142 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045992 | 开关00158 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045992[开关00158]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045992 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045992
143 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045993 | 开关00159 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045993[开关00159]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045993 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045993
144 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045994 | 开关00160 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045994[开关00160]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045994 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045994
145 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045995 | 开关00161 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045995[开关00161]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045995 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045995
146 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045996 | 开关00162 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045996[开关00162]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045996 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045996
147 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045997 | 开关00163 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045997[开关00163]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045997 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045997
148 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045998 | 开关00164 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045998[开关00164]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045998 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045998
149 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00045999 | 开关00165 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00045999[开关00165]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00045999 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00045999
150 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046000 | 开关00166 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046000[开关00166]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046000 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046000
151 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046001 | 开关00167 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046001[开关00167]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046001 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046001
152 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046002 | 开关00168 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046002[开关00168]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046002 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046002
153 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046003 | 开关00169 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046003[开关00169]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046003 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046003
154 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046004 | 开关00170 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046004[开关00170]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046004 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046004
155 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046005 | 开关00171 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046005[开关00171]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046005 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046005
156 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046006 | 开关00172 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046006[开关00172]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046006 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046006
157 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046007 | 开关00173 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046007[开关00173]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046007 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046007
158 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046008 | 开关00174 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046008[开关00174]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046008 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046008
159 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046009 | 开关00175 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046009[开关00175]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046009 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046009
160 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046010 | 开关00176 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046010[开关00176]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046010 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046010
161 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046011 | 开关00177 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046011[开关00177]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046011 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046011
162 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046012 | 开关00178 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046012[开关00178]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046012 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046012
163 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046013 | 开关00179 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046013[开关00179]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046013 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046013
164 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046014 | 开关00180 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046014[开关00180]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046014 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046014
165 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046015 | 开关00181 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046015[开关00181]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046015 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046015
166 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046016 | 开关00182 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046016[开关00182]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046016 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046016
167 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046017 | 开关00183 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046017[开关00183]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046017 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046017
168 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046018 | 开关00184 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046018[开关00184]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046018 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046018
169 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046019 | 开关00185 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046019[开关00185]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046019 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046019
170 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046020 | 开关00186 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046020[开关00186]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046020 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046020
171 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046021 | 开关00187 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046021[开关00187]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046021 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046021
172 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046022 | 开关00188 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046022[开关00188]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046022 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046022
173 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046023 | 开关00189 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046023[开关00189]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046023 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046023
174 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046024 | 开关00190 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046024[开关00190]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046024 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046024
175 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046025 | 开关00191 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046025[开关00191]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046025 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046025
176 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046026 | 开关00192 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046026[开关00192]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046026 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046026
177 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046027 | 开关00193 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046027[开关00193]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046027 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046027
178 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046028 | 开关00194 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046028[开关00194]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046028 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046028
179 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046029 | 开关00195 | LINE216 | TMP00000199 | 开关设备TMP00046029[开关00195]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046029 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046029
180 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043532 | 刀闸0001 | LINE216 | TMP00000199 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043532 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043532 的连接关系
181 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043534 | 刀闸0003 | LINE216 | TMP00000199 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043534 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043534 的连接关系
182 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043619 | 馈线段XX | LINE216 | TMP00000199 | 本连通分量包含10个端子，共5台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043619 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043619 的连接关系
183 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043540 | 刀闸0009 | LINE216 | TMP00000199 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043540 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043540 的连接关系
184 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000012 | 馈线TMP00000012 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000012(10kVLINE091)端子CN(140个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000012 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000012 的起始主网站绑定
185 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000022 | 馈线TMP00000022 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000022(10kVLINE087)端子CN(28个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000022 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000022 的起始主网站绑定
186 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000023 | 馈线TMP00000023 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000023(20kVLINE104)端子CN(89个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000023 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000023 的起始主网站绑定
187 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000029 | 馈线TMP00000029 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000029(10kVLINE053)端子CN(165个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000029 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000029 的起始主网站绑定
188 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000030 | 馈线TMP00000030 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000030(20kVLINE108)端子CN(137个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000030 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000030 的起始主网站绑定
189 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000031 | 馈线TMP00000031 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000031(20kVLINE109)端子CN(18个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000031 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000031 的起始主网站绑定
190 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000035 | 馈线TMP00000035 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000035(20kVLINE113)端子CN(146个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000035 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000035 的起始主网站绑定
191 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000049 | 馈线TMP00000049 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000049(20kVLINE120)端子CN(63个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000049 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000049 的起始主网站绑定
192 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000053 | 馈线TMP00000053 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000053(20kVLINE122)端子CN(17个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000053 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000053 的起始主网站绑定
193 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000057 | 馈线TMP00000057 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000057(10kVLINE125)端子CN(73个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000057 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000057 的起始主网站绑定
194 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000061 | 馈线TMP00000061 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000061(10kVLINE090)端子CN(61个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000061 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000061 的起始主网站绑定
195 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000069 | 馈线TMP00000069 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000069(10kVLINE019)端子CN(267个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000069 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000069 的起始主网站绑定
196 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000083 | 馈线TMP00000083 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000083(10kVLINE021)端子CN(17个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000083 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000083 的起始主网站绑定
197 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000096 | 馈线TMP00000096 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000096(10kVLINE142)端子CN(234个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000096 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000096 的起始主网站绑定
198 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000098 | 馈线TMP00000098 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000098(10kVLINE056)端子CN(826个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000098 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000098 的起始主网站绑定
199 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000100 | 馈线TMP00000100 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000100(10kVLINE144)端子CN(127个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000100 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000100 的起始主网站绑定
200 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000108 | 馈线TMP00000108 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000108(20kVLINE149)端子CN(335个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000108 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000108 的起始主网站绑定
201 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000110 | 馈线TMP00000110 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000110(20kVLINE150)端子CN(40个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000110 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000110 的起始主网站绑定
202 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000111 | 馈线TMP00000111 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000111(20kVLINE151)端子CN(179个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000111 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000111 的起始主网站绑定
203 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000112 | 馈线TMP00000112 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000112(20kVLINE152)端子CN(109个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000112 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000112 的起始主网站绑定
204 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000114 | 馈线TMP00000114 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000114(10kVLINE045)端子CN(163个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000114 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000114 的起始主网站绑定
205 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000122 | 馈线TMP00000122 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000122(10kVLINE088)端子CN(299个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000122 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000122 的起始主网站绑定
206 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000130 | 馈线TMP00000130 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000130(10kVLINE163)端子CN(252个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000130 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000130 的起始主网站绑定
207 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000131 | 馈线TMP00000131 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000131(10kVLINE164)端子CN(517个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000131 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000131 的起始主网站绑定
208 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000132 | 馈线TMP00000132 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000132(10kVLINE165)端子CN(308个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000132 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000132 的起始主网站绑定
209 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000135 | 馈线TMP00000135 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000135(10kVLINE168)端子CN(79个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000135 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000135 的起始主网站绑定
210 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000140 | 馈线TMP00000140 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000140(10kVLINE172)端子CN(394个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000140 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000140 的起始主网站绑定
211 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000143 | 馈线TMP00000143 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000143(10kVLINE175)端子CN(82个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000143 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000143 的起始主网站绑定
212 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000148 | 馈线TMP00000148 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000148(10kVLINE179)端子CN(129个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000148 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000148 的起始主网站绑定
213 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000150 | 馈线TMP00000150 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000150(20kVLINE181)端子CN(10个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000150 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000150 的起始主网站绑定
214 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000152 | 馈线TMP00000152 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000152(10kVLINE183)端子CN(60个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000152 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000152 的起始主网站绑定
215 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000154 | 馈线TMP00000154 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000154(10kVLINE185)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000154 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000154 的起始主网站绑定
216 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000157 | 馈线TMP00000157 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000157(10kVLINE188)端子CN(44个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000157 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000157 的起始主网站绑定
217 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000161 | 馈线TMP00000161 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000161(10kVLINE192)端子CN(274个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000161 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000161 的起始主网站绑定
218 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000163 | 馈线TMP00000163 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000163(10kVLINE194)端子CN(23个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000163 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000163 的起始主网站绑定
219 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000169 | 馈线TMP00000169 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000169(10kVLINE063)端子CN(54个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000169 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000169 的起始主网站绑定
220 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000174 | 馈线TMP00000174 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000174(10kVLINE204)端子CN(55个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000174 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000174 的起始主网站绑定
221 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000178 | 馈线TMP00000178 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000178(LINE206)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000178 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000178 的起始主网站绑定
222 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000182 | 馈线TMP00000182 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000182(10kVLINE194)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000182 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000182 的起始主网站绑定
223 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000184 | 馈线TMP00000184 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000184(10kVLINE211)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000184 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000184 的起始主网站绑定
224 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000187 | 馈线TMP00000187 | LINE216 | TMP00000199 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000187(10kVLINE214)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000187 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000187 的起始主网站绑定
225 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00044363 | 刀闸0127 | LINE216 | TMP00000199 | 馈线LINE216存在非计划合环：疑似联络开关刀闸0127(TMP00044363)为合位/未知状态运行（Q5/Q24 所有合环均视为非计划合环） | 建议现场核查合环开关状态，按规范转为联络运行或停电操作 | -- 非计划合环待确认，需现场核查后操作（不自动修改）
226 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00044306 | 刀闸0070 | LINE216 | TMP00000199 | 馈线LINE216存在非计划合环：疑似联络开关刀闸0070(TMP00044306)为合位/未知状态运行（Q5/Q24 所有合环均视为非计划合环） | 建议现场核查合环开关状态，按规范转为联络运行或停电操作 | -- 非计划合环待确认，需现场核查后操作（不自动修改）
227 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00044305 | 刀闸0069 | LINE216 | TMP00000199 | 馈线LINE216存在非计划合环：疑似联络开关刀闸0069(TMP00044305)为合位/未知状态运行（Q5/Q24 所有合环均视为非计划合环） | 建议现场核查合环开关状态，按规范转为联络运行或停电操作 | -- 非计划合环待确认，需现场核查后操作（不自动修改）
228 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00043893 | 开关00005 | LINE216 | TMP00000199 | 馈线LINE216存在非计划合环：疑似联络开关开关00005(TMP00043893)为合位/未知状态运行（Q5/Q24 所有合环均视为非计划合环） | 建议现场核查合环开关状态，按规范转为联络运行或停电操作 | -- 非计划合环待确认，需现场核查后操作（不自动修改）

## 拓扑连通性异常诊断与断点定位结果
序号 | 起点设备id | 终点设备id | 断点类型 | 本侧疑似断点设备id | 本侧疑似断点设备名称 | 对侧疑似断点设备id | 对侧疑似断点设备名称 | 修正方案 | 修正sql
1 | TMP00043536 | TMP00043536 | [P4]模型有图无 | TMP00043536 | 刀闸0005 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043536 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
2 | TMP00043535 | TMP00043535 | [P4]模型有图无 | TMP00043535 | 刀闸0004 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043535 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
3 | TMP00043890 | TMP00043890 | [P4]模型有图无 | TMP00043890 | 避雷器002 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043890 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
4 | TMP00043534 | TMP00043534 | [P4]模型有图无 | TMP00043534 | 刀闸0003 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043534 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
5 | TMP00043623 | TMP00043623 | [P4]模型有图无 | TMP00043623 | 开关00037 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043623 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
6 | TMP00043885 | TMP00043885 | [P4]模型有图无 | TMP00043885 | 配变2080 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043885 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
7 | TMP00043526 | TMP00043526 | [P4]模型有图无 | TMP00043526 | 开关00002 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043526 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
8 | TMP00043539 | TMP00043539 | [P4]模型有图无 | TMP00043539 | 刀闸0008 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043539 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
9 | TMP00043891 | TMP00043891 | [P4]模型有图无 | TMP00043891 | 避雷器003 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043891 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
10 | TMP00046562 | TMP00046562 | [P4]模型有图无 | TMP00046562 | 配变2339 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046562 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
11 | TMP00043886 | TMP00043886 | [P4]模型有图无 | TMP00043886 | 配变2081 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043886 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
12 | TMP00043537 | TMP00043537 | [P4]模型有图无 | TMP00043537 | 刀闸0006 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043537 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
13 | TMP00043540 | TMP00043540 | [P4]模型有图无 | TMP00043540 | 刀闸0009 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043540 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
14 | TMP00043527 | TMP00043527 | [P4]模型有图无 | TMP00043527 | 开关00003 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043527 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
15 | TMP00043888 | TMP00043888 | [P4]模型有图无 | TMP00043888 | 配变2083 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043888 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
16 | TMP00043525 | TMP00043525 | [P4]模型有图无 | TMP00043525 | 开关00001 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043525 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
17 | TMP00043532 | TMP00043532 | [P4]模型有图无 | TMP00043532 | 刀闸0001 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043532 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
18 | TMP00043533 | TMP00043533 | [P4]模型有图无 | TMP00043533 | 刀闸0002 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043533 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
19 | TMP00043538 | TMP00043538 | [P4]模型有图无 | TMP00043538 | 刀闸0007 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043538 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
20 | TMP00046561 | TMP00046561 | [P4]模型有图无 | TMP00046561 | 配变2338 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046561 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
21 | TMP00046420 | TMP00046420 | [P4]模型有图无 | TMP00046420 | 配变2197 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046420 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
22 | TMP00043889 | TMP00043889 | [P4]模型有图无 | TMP00043889 | 避雷器001 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043889 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
23 | TMP00043887 | TMP00043887 | [P4]模型有图无 | TMP00043887 | 配变2082 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043887 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
24 | TMP00046009 | TMP00044515 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044515 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
25 | TMP00046009 | TMP00045945 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045945 | 开关00111 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
26 | TMP00046009 | TMP00045939 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045939 | 开关00105 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
27 | TMP00046009 | TMP00046026 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046026 | 开关00192 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
28 | TMP00046009 | TMP00314001 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314001 | TMP00314001 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
29 | TMP00046009 | TMP00314020 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314020 | TMP00314020 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
30 | TMP00046009 | TMP00044516 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044516 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
31 | TMP00046009 | TMP00044517 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044517 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
32 | TMP00046009 | TMP00314107 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314107 | TMP00314107 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
33 | TMP00046009 | TMP00314121 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314121 | TMP00314121 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
34 | TMP00046009 | TMP00044550 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044550 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
35 | TMP00046009 | TMP00314151 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314151 | TMP00314151 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
36 | TMP00046009 | TMP00314187 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314187 | TMP00314187 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
37 | TMP00046009 | TMP00046157 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046157 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
38 | TMP00046009 | TMP00313561 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00313561 | TMP00313561 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
39 | TMP00046009 | TMP00046152 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046152 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
40 | TMP00046009 | TMP00000224 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00000224 | TMP00000224 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
41 | TMP00046009 | TMP00046313 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046313 | 配变2090 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
42 | TMP00046009 | TMP00044518 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044518 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
43 | TMP00046009 | TMP00314093 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00314093 | TMP00314093 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
44 | TMP00046009 | TMP00045935 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045935 | 开关00101 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
45 | TMP00046009 | TMP00046317 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046317 | 配变2094 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
46 | TMP00046009 | TMP00044576 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044576 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
47 | TMP00046009 | TMP00046158 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046158 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
48 | TMP00046009 | TMP00313588 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00313588 | TMP00313588 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
49 | TMP00046009 | TMP00313602 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00313602 | TMP00313602 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
50 | TMP00046009 | TMP00045936 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045936 | 开关00102 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
51 | TMP00046009 | TMP00046023 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046023 | 开关00189 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
52 | TMP00046009 | TMP00043914 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00043914 | 开关00026 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
53 | TMP00046009 | TMP00046124 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046124 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
54 | TMP00046009 | TMP00045995 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045995 | 开关00161 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
55 | TMP00046009 | TMP00045997 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045997 | 开关00163 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
56 | TMP00046009 | TMP00046321 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046321 | 配变2098 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
57 | TMP00046009 | TMP00046141 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046141 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
58 | TMP00046009 | TMP00044793 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044793 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
59 | TMP00046009 | TMP00044299 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044299 | 刀闸0063 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
60 | TMP00046009 | TMP00046136 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046136 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
61 | TMP00046009 | TMP00045317 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045317 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
62 | TMP00046009 | TMP00045963 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045963 | 开关00129 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
63 | TMP00046009 | TMP00045454 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045454 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
64 | TMP00046009 | TMP00045952 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045952 | 开关00118 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
65 | TMP00046009 | TMP00044264 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044264 | 刀闸0028 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
66 | TMP00046009 | TMP00046457 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046457 | 配变2234 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
67 | TMP00046009 | TMP00045884 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045884 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
68 | TMP00046009 | TMP00044363 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044363 | 刀闸0127 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
69 | TMP00046009 | TMP00044302 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044302 | 刀闸0066 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
70 | TMP00046009 | TMP00043904 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00043904 | 开关00016 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
71 | TMP00046009 | TMP00046436 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046436 | 配变2213 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
72 | TMP00046009 | TMP00045975 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045975 | 开关00141 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
73 | TMP00046009 | TMP00046307 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046307 | 配变2084 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
74 | TMP00046009 | TMP00046352 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046352 | 配变2129 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
75 | TMP00046009 | TMP00044554 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044554 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
76 | TMP00046009 | TMP00046358 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046358 | 配变2135 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
77 | TMP00046009 | TMP00044257 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00044257 | 刀闸0021 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
78 | TMP00046009 | TMP00045977 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045977 | 开关00143 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
79 | TMP00046009 | TMP00045941 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045941 | 开关00107 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
80 | TMP00046009 | TMP00045346 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045346 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
81 | TMP00046009 | TMP00045347 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045347 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
82 | TMP00046009 | TMP00045932 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00045932 | 开关00098 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
83 | TMP00046009 | TMP00043921 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00043921 | 开关00033 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
84 | TMP00046009 | TMP00046434 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046434 | 配变2211 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
85 | TMP00046009 | TMP00043894 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00043894 | 开关00006 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
86 | TMP00046009 | TMP00046412 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046412 | 配变2189 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
87 | TMP00046009 | TMP00046001 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046009 | 开关00175 | TMP00046001 | 开关00167 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
88 | TMP00313565 | TMP00046158 | 端点设备无有效端子 | TMP00313565<->TMP00046158 | TMP00313565<->TMP00046158 | TMP00046158 | 馈线段XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
89 | TMP00313539 | TMP00048670 | 端点设备无有效端子 | TMP00313539<->TMP00048670 | TMP00313539<->TMP00048670 | TMP00048670 | 叫五线211断路器 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
90 | TMP00048670 | TMP00313541 | 端点设备无有效端子 | TMP00048670<->TMP00313541 | TMP00048670<->TMP00313541 | TMP00313541 | TMP00313541 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
91 | TMP00313553 | TMP00046027 | 端点设备无有效端子 | TMP00313553<->TMP00046027 | TMP00313553<->TMP00046027 | TMP00046027 | 开关00193 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
92 | TMP00313561 | TMP00046027 | 端点设备无有效端子 | TMP00313561<->TMP00046027 | TMP00313561<->TMP00046027 | TMP00046027 | 开关00193 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
93 | TMP00044532 | TMP00313588 | 端点设备无有效端子 | TMP00044532<->TMP00313588 | TMP00044532<->TMP00313588 | TMP00313588 | TMP00313588 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
94 | TMP00044553 | TMP00313608 | 端点设备无有效端子 | TMP00044553<->TMP00313608 | TMP00044553<->TMP00313608 | TMP00313608 | TMP00313608 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
95 | TMP00046026 | TMP00313582 | 端点设备无有效端子 | TMP00046026<->TMP00313582 | TMP00046026<->TMP00313582 | TMP00313582 | TMP00313582 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
96 | TMP00313608 | TMP00046152 | 端点设备无有效端子 | TMP00313608<->TMP00046152 | TMP00313608<->TMP00046152 | TMP00046152 | 馈线段XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
97 | TMP00313602 | TMP00046151 | 端点设备无有效端子 | TMP00313602<->TMP00046151 | TMP00313602<->TMP00046151 | TMP00046151 | 馈线段XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
98 | TMP00044596 | TMP00000224 | 端点设备无有效端子 | TMP00044596<->TMP00000224 | TMP00044596<->TMP00000224 | TMP00000224 | TMP00000224 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
99 | TMP00000224 | TMP00046150 | 端点设备无有效端子 | TMP00000224<->TMP00046150 | TMP00000224<->TMP00046150 | TMP00046150 | 馈线段XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
100 | TMP00046145 | TMP00314001 | 端点设备无有效端子 | TMP00046145<->TMP00314001 | TMP00046145<->TMP00314001 | TMP00314001 | TMP00314001 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
101 | TMP00044538 | TMP00314001 | 端点设备无有效端子 | TMP00044538<->TMP00314001 | TMP00044538<->TMP00314001 | TMP00314001 | TMP00314001 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
102 | TMP00044538 | TMP00314004 | 端点设备无有效端子 | TMP00044538<->TMP00314004 | TMP00044538<->TMP00314004 | TMP00314004 | TMP00314004 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
103 | TMP00044529 | TMP00314012 | 端点设备无有效端子 | TMP00044529<->TMP00314012 | TMP00044529<->TMP00314012 | TMP00314012 | TMP00314012 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
104 | TMP00314012 | TMP00045950 | 端点设备无有效端子 | TMP00314012<->TMP00045950 | TMP00314012<->TMP00045950 | TMP00045950 | 开关00116 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
105 | TMP00314020 | TMP00045950 | 端点设备无有效端子 | TMP00314020<->TMP00045950 | TMP00314020<->TMP00045950 | TMP00045950 | 开关00116 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
106 | TMP00044529 | TMP00314020 | 端点设备无有效端子 | TMP00044529<->TMP00314020 | TMP00044529<->TMP00314020 | TMP00314020 | TMP00314020 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
107 | TMP00044515 | TMP00314026 | 端点设备无有效端子 | TMP00044515<->TMP00314026 | TMP00044515<->TMP00314026 | TMP00314026 | TMP00314026 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
108 | TMP00314026 | TMP00045949 | 端点设备无有效端子 | TMP00314026<->TMP00045949 | TMP00314026<->TMP00045949 | TMP00045949 | 开关00115 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
109 | TMP00044515 | TMP00314034 | 端点设备无有效端子 | TMP00044515<->TMP00314034 | TMP00044515<->TMP00314034 | TMP00314034 | TMP00314034 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
110 | TMP00044516 | TMP00314040 | 端点设备无有效端子 | TMP00044516<->TMP00314040 | TMP00044516<->TMP00314040 | TMP00314040 | TMP00314040 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
111 | TMP00314040 | TMP00045948 | 端点设备无有效端子 | TMP00314040<->TMP00045948 | TMP00314040<->TMP00045948 | TMP00045948 | 开关00114 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
112 | TMP00044516 | TMP00314046 | 端点设备无有效端子 | TMP00044516<->TMP00314046 | TMP00044516<->TMP00314046 | TMP00314046 | TMP00314046 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
113 | TMP00044517 | TMP00314054 | 端点设备无有效端子 | TMP00044517<->TMP00314054 | TMP00044517<->TMP00314054 | TMP00314054 | TMP00314054 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
114 | TMP00314054 | TMP00045947 | 端点设备无有效端子 | TMP00314054<->TMP00045947 | TMP00314054<->TMP00045947 | TMP00045947 | 开关00113 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
115 | TMP00044517 | TMP00314060 | 端点设备无有效端子 | TMP00044517<->TMP00314060 | TMP00044517<->TMP00314060 | TMP00314060 | TMP00314060 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
116 | TMP00044518 | TMP00314068 | 端点设备无有效端子 | TMP00044518<->TMP00314068 | TMP00044518<->TMP00314068 | TMP00314068 | TMP00314068 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
117 | TMP00044518 | TMP00314071 | 端点设备无有效端子 | TMP00044518<->TMP00314071 | TMP00044518<->TMP00314071 | TMP00314071 | TMP00314071 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
118 | TMP00044519 | TMP00314079 | 端点设备无有效端子 | TMP00044519<->TMP00314079 | TMP00044519<->TMP00314079 | TMP00314079 | TMP00314079 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
119 | TMP00314079 | TMP00045945 | 端点设备无有效端子 | TMP00314079<->TMP00045945 | TMP00314079<->TMP00045945 | TMP00045945 | 开关00111 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
120 | TMP00044519 | TMP00314087 | 端点设备无有效端子 | TMP00044519<->TMP00314087 | TMP00044519<->TMP00314087 | TMP00314087 | TMP00314087 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
121 | TMP00046415 | TMP00314093 | 端点设备无有效端子 | TMP00046415<->TMP00314093 | TMP00046415<->TMP00314093 | TMP00314093 | TMP00314093 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
122 | TMP00314093 | TMP00045944 | 端点设备无有效端子 | TMP00314093<->TMP00045944 | TMP00314093<->TMP00045944 | TMP00045944 | 开关00110 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
123 | TMP00044554 | TMP00314099 | 端点设备无有效端子 | TMP00044554<->TMP00314099 | TMP00044554<->TMP00314099 | TMP00314099 | TMP00314099 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
124 | TMP00044562 | TMP00314107 | 端点设备无有效端子 | TMP00044562<->TMP00314107 | TMP00044562<->TMP00314107 | TMP00314107 | TMP00314107 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
125 | TMP00314107 | TMP00045943 | 端点设备无有效端子 | TMP00314107<->TMP00045943 | TMP00314107<->TMP00045943 | TMP00045943 | 开关00109 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
126 | TMP00044562 | TMP00314115 | 端点设备无有效端子 | TMP00044562<->TMP00314115 | TMP00044562<->TMP00314115 | TMP00314115 | TMP00314115 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
127 | TMP00044563 | TMP00314121 | 端点设备无有效端子 | TMP00044563<->TMP00314121 | TMP00044563<->TMP00314121 | TMP00314121 | TMP00314121 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
128 | TMP00314121 | TMP00045942 | 端点设备无有效端子 | TMP00314121<->TMP00045942 | TMP00314121<->TMP00045942 | TMP00045942 | 开关00108 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
129 | TMP00044563 | TMP00314129 | 端点设备无有效端子 | TMP00044563<->TMP00314129 | TMP00044563<->TMP00314129 | TMP00314129 | TMP00314129 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
130 | TMP00044550 | TMP00314146 | 端点设备无有效端子 | TMP00044550<->TMP00314146 | TMP00044550<->TMP00314146 | TMP00314146 | TMP00314146 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
131 | TMP00044550 | TMP00314141 | 端点设备无有效端子 | TMP00044550<->TMP00314141 | TMP00044550<->TMP00314141 | TMP00314141 | TMP00314141 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
132 | TMP00044530 | TMP00314151 | 端点设备无有效端子 | TMP00044530<->TMP00314151 | TMP00044530<->TMP00314151 | TMP00314151 | TMP00314151 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
133 | TMP00044530 | TMP00314156 | 端点设备无有效端子 | TMP00044530<->TMP00314156 | TMP00044530<->TMP00314156 | TMP00314156 | TMP00314156 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
134 | TMP00044520 | TMP00314165 | 端点设备无有效端子 | TMP00044520<->TMP00314165 | TMP00044520<->TMP00314165 | TMP00314165 | TMP00314165 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
135 | TMP00044520 | TMP00314172 | 端点设备无有效端子 | TMP00044520<->TMP00314172 | TMP00044520<->TMP00314172 | TMP00314172 | TMP00314172 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
136 | TMP00044577 | TMP00314179 | 端点设备无有效端子 | TMP00044577<->TMP00314179 | TMP00044577<->TMP00314179 | TMP00314179 | TMP00314179 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
137 | TMP00314179 | TMP00045938 | 端点设备无有效端子 | TMP00314179<->TMP00045938 | TMP00314179<->TMP00045938 | TMP00045938 | 开关00104 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
138 | TMP00044577 | TMP00314187 | 端点设备无有效端子 | TMP00044577<->TMP00314187 | TMP00044577<->TMP00314187 | TMP00314187 | TMP00314187 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
139 | TMP00045939 | TMP00314172 | 端点设备无有效端子 | TMP00045939<->TMP00314172 | TMP00045939<->TMP00314172 | TMP00314172 | TMP00314172 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
140 | TMP00045940 | TMP00314156 | 端点设备无有效端子 | TMP00045940<->TMP00314156 | TMP00045940<->TMP00314156 | TMP00314156 | TMP00314156 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
141 | TMP00046112 | TMP00314146 | 端点设备无有效端子 | TMP00046112<->TMP00314146 | TMP00046112<->TMP00314146 | TMP00314146 | TMP00314146 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL

## 联络开关自动识别与可视化梳理任务结果
线路id | 线路名称 | 上级变电站名称 | 联络开关id | 联络开关名称 | 是否有联络 | 联络线路id | 联络线路名称 | 联络线变电站名称
TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 |  |  | 否

## 非计划性合环拓扑识别任务结果
线路id | 线路名称 | 上级变电站名称 | 合环线路id | 合环线路名称 | 合环线变电站名称 | 疑似联络开关id | 疑似联络开关名称 | 修正sql
TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00044363 | 刀闸0127 | -- 馈线内部存在合环回路(节点数6, 开关状态未知(默认合位))，建议核查开关 TMP00044363 分合状态并断开合环
TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00044306 | 刀闸0070 | -- 馈线内部存在合环回路(节点数7, 开关状态未知(默认合位))，建议核查开关 TMP00044306 分合状态并断开合环
TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00044305 | 刀闸0069 | -- 馈线内部存在合环回路(节点数5, 开关状态未知(默认合位))，建议核查开关 TMP00044305 分合状态并断开合环
TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00000189 | LINE216 | TMP00000199 | TMP00043893 | 开关00005 | -- 馈线内部存在合环回路(节点数12, 开关状态未知(默认合位))，建议核查开关 TMP00043893 分合状态并断开合环

## 模型修正质量评分任务结果
序号 | 厂站名称 | 厂站id | 馈线名称 | 馈线id | 修正前评分 | 修正后评分
1 | TMP00000199 | TMP00000199 | LINE216 | TMP00000189 | 20 | 20

## 问题类型下拉选项
1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务
1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务
1.3 联络开关自动识别与可视化梳理任务
1.4 疑似联络开关智能识别与复核研判任务
1.5 非计划性合环拓扑识别任务
2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务
2.2 模型有、图上无校验任务
2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务
2.4 图形物理断开、拓扑逻辑误连通校验任务
3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务
4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务
4.2 主配接口错拼接校验任务