《主配接口校验规则 v1》

一、 校验判别逻辑概述

依据配网图模拓扑识别与电气逻辑校验规范，主配网接口校验围绕出线间隔、馈线进线、厂站归属、电压等级与拓扑连接关系五大要素展开。判定逻辑分为严重异常（漏拼/错拼）、白名单豁免以及待复核机制。

1. 漏拼接判定 (ERR_INTERFACE_MISSING，扣 4 分/处)：主网出线间隔未建立配网进线设备关联，或双向 CONNECTIVITYNODE_ID 未对齐/物理拓扑链路断开。

2. 错拼接判定 (ERR_INTERFACE_MISMATCH，扣 4 分/处)：主网出线绑定的配网馈线 ID 与标准/期望馈线不一致，或跨层级设备电压等级变比不兼容（如 110kV 直连 35kV 非合法降压）。

3. 特殊厂站豁免 (EXEMPT_SPECIAL_STATION，不扣分)：用户站、开闭所等厂站归属 ID (ST_ID) 为空时，标注为 [特殊厂站接口] 并放行。

4. 用户专线豁免 (EXEMPT_DEDICATED_LINE，不扣分)：名称包含“专线”或“直供”的用户进线允许进线设备为空，标注为 [专线接口] 并放行。

5. 临时/测试线路待复核 (REVIEW_TEMPORARY，不扣分)：设备或线路名称命中“测试”、“TMP”、“虚拟”关键字时，拦截并标注为 [待人工复核]。

6.时序校验统一遵循基线规范：所有关联遥测遥测校验采用10s全局采样防抖窗口，瞬时数据波动不触发接口电气类异常判定；无功补偿设备叠加30s专属屏蔽周期。

二、 校验规则诊断分类汇总表

注：主配接口边界引发的悬空、孤岛、联络合环疑点，同步适用拓扑完整性扣分规则，标签以总图模基线规范映射为准。

| 诊断代码 | 标签 (Flag) | 判定条件 | 扣分 | 处理机制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERR_INTERFACE_MISSING | ERR | 出线无进线设备 / 拓扑节点未对齐 / 物理断开 | -4分 | 阻断入库，需修复 |
| ERR_INTERFACE_MISMATCH | ERR | 馈线绑定错接 / 电压变比不兼容 | -4分 | 阻断入库，需修复 |
| EXEMPT_SPECIAL_STATION | EXEMPT | 用户站/开闭所 ST_ID 为空 | 0分 | 自动放行并标注 |
| EXEMPT_DEDICATED_LINE | EXEMPT | 用户专线/直供线无进线设备 | 0分 | 自动放行并标注 |
| REVIEW_TEMPORARY | REVIEW | 名称命中测试/TMP/虚拟关键字 | 0分 | 拦截，待人工复核 |
| NON_DISTRIBUTION | EXEMPT | 110kV->110kV 主网传输干线 | 0分 | 归入主网内部拓扑 |