## 拓扑完整性规则
拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1 | 拓扑完整性规则 v1
总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。（全局标签与评分对齐规则： 联络、合环类异常统一参照总图模基线规范完成标签映射；非计划合环等高风险标记ERR，疑似联络标记REVIEW，合规联络开关豁免不扣分，拓扑缺陷统一按拓扑完整性维度计分） | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。 | 总原则：悬空、孤岛、断连必须结合设备类型、端点关系、馈线/厂站归属、开关状态、遥信遥测和主配接口关系判断；不确定案例一律标记“待人工复核”，不得强行自动修正。
规则编号 | 异常类型 | 适用对象 | 前置条件 | 异常条件 | 豁免条件 | 输出字段 | 建议修正 | 人工复核触发条件 | 风险等级 | 是否可自动修正 | 给AI-1编码提示
R_FLOAT_001 | 悬空 | 非末端设备、开关类、刀闸类、母线/线路类、站房/配变类设备。 | 设备状态为投运/运行/未知；设备参与当前拓扑计算；设备不属于明确允许单端的末端设备；可获取端点数量或连接边数量。 | 有效端点数=0；或有效端点数=1且设备类型不允许单端；或端点ID为空、端点设备不存在、端点关系无法解析；线路类仅一侧端点有效且无末端/边界说明。 | 用户、负荷点、计量点、表箱等明确末端；退运、检修、备用、规划；主配接口边界、低压侧未建模边界；接地刀闸不参与正常供电路径；人工确认特殊运行方式。 | 设备ID、设备名称、设备类型、标准分类、所属馈线、所属厂站、有效端点数、端点列表、异常类型、豁免原因、风险等级、是否待人工复核。 | 唯一可信候选端点存在时仅输出建议补连；无候选端点输出待人工复核；满足豁免条件输出豁免不修正。 | 端点候选不唯一；跨馈线/跨厂站；主配接口不明确；设备类型未分类；遥信遥测矛盾。 | 中-高 | 仅建议 | if device_type not in allowed_single_end_types and endpoint_count <= 1 and not exemption_matched: output 悬空异常
R_ISLAND_001 | 孤岛 | 同一馈线、同一厂站或同一供电区域内的设备集合。 | 已建立设备-端点-线路连接关系图；已识别馈线源头/电源点/母线/主配接口入口；已根据开关状态过滤断开边；设备未退运/检修/备用。 | 某连通分量不包含馈线源头、电源点、母线或主配接口；孤岛内包含非末端设备、配变、用户或负荷点；无有效闭合开关路径；遥测显示存在负荷/电流/电压但无法追溯至源头。 | 备用、检修、退运或临时停电区域；低压侧未完整建模；通过主配接口/边界点/外部系统供电但当前数据未展开；联络开关分位导致两侧不应合并。 | 孤岛ID、孤岛设备列表、设备数量、所属馈线、所属厂站、是否包含负荷/配变、是否存在遥测、缺失上游候选点、风险等级、是否待人工复核。 | 同馈线同厂站且唯一上游候选点、开关状态支持连通时输出建议补连；多个候选或跨馈线/跨厂站/联络相关时禁止自动修正。 | 多个上游候选点；跨馈线/跨厂站；涉及联络开关；遥测带电但拓扑孤岛；主配接口不清。 | 高 | 仅建议/待人工复核 | if component has no source_node and component_has_active_device and not exemption_matched: output 孤岛异常
R_DISCONNECT_001 | 断连 | 馈线主干、线路段、站房接口、配变高压侧、开关两侧、主配接口两侧设备。 | 两侧设备存在明确上下游或端点关系；属于同一馈线/同一厂站/明确主配接口；相关开关合位或状态未知但遥测显示应连通；两侧非退运/检修/备用。 | 两侧设备路径不可达；台账或端点关系显示应连接但拓扑边缺失；开关遥信合位但图模型断开；遥测显示连续供电特征但拓扑中断；配变高压侧/线路段/母线段一侧断点且无边界说明。 | 开关遥信分位；设备检修、退运、备用；主配接口边界未展开；低压侧未建模；人工确认运行方式调整；联络开关分位导致正常断开。 | 断点ID、断点两侧设备ID、两侧设备类型、两侧所属馈线、两侧所属厂站、开关状态、遥信状态、遥测状态、断连类型、候选修正路径、风险等级、是否待人工复核。 | 同馈线同厂站、端点唯一、开关支持连通时输出建议恢复连接；开关分位输出正常断开不修正；遥信遥测矛盾/跨馈线/可能合环时禁止自动修正。 | 开关状态未知；遥信遥测矛盾；跨馈线/跨厂站；可能合环；存在多个候选路径。 | 中-高 | 仅建议/待人工复核 | if expected_pair not reachable and switch_status in [合位,未知] and telemetry_supports_connected and not exemption_matched: output 断连异常
注：AI编码执行顺序：拓扑/联络校验需在电气逻辑、白名单、时序防抖全部执行完成后再判定异常，不可优先执行拓扑校验；新能源并网点、电容器/SVG无功补偿回路，满足电气逻辑白名单豁免条件时，遥测带电但拓扑断开/孤岛不判定拓扑异常。

## 断点两侧优先级与复核
断点两侧设备优先级与人工复核条件 | 断点两侧设备优先级与人工复核条件 | 断点两侧设备优先级与人工复核条件 | 断点两侧设备优先级与人工复核条件 | 断点两侧设备优先级与人工复核条件 | 断点两侧设备优先级与人工复核条件
归属说明：本页属于《拓扑完整性规则 v1》。用途：供 AI-1 在悬空/孤岛/断连存在断点候选时，对断点两侧设备关系排序；凡命中人工复核条件，auto_fix 必须为 false。 | 归属说明：本页属于《拓扑完整性规则 v1》。用途：供 AI-1 在悬空/孤岛/断连存在断点候选时，对断点两侧设备关系排序；凡命中人工复核条件，auto_fix 必须为 false。 | 归属说明：本页属于《拓扑完整性规则 v1》。用途：供 AI-1 在悬空/孤岛/断连存在断点候选时，对断点两侧设备关系排序；凡命中人工复核条件，auto_fix 必须为 false。 | 归属说明：本页属于《拓扑完整性规则 v1》。用途：供 AI-1 在悬空/孤岛/断连存在断点候选时，对断点两侧设备关系排序；凡命中人工复核条件，auto_fix 必须为 false。 | 归属说明：本页属于《拓扑完整性规则 v1》。用途：供 AI-1 在悬空/孤岛/断连存在断点候选时，对断点两侧设备关系排序；凡命中人工复核条件，auto_fix 必须为 false。 | 归属说明：本页属于《拓扑完整性规则 v1》。用途：供 AI-1 在悬空/孤岛/断连存在断点候选时，对断点两侧设备关系排序；凡命中人工复核条件，auto_fix 必须为 false。
优先级 | 断点两侧设备/关系 | 判定说明 | 处理方式 | 是否允许自动修正 | 人工复核条件
P1 | 同一馈线 + 同一厂站 + 明确端点关系 | 可信度最高，可作为断点两侧候选连接关系。 | 建议补连并人工确认 | 仅建议 | 若端点唯一且开关状态支持连通，可作为低风险候选；仍建议人工确认。
P2 | 同一馈线 + 设备类型匹配 + 拓扑相邻 | 可作为候选，但需核对端点、设备类型和开关状态。 | 建议候选 | 仅建议 | 端点关系不完整或开关状态未知时，标记待人工复核。
P3 | 主配接口关系明确 | 可作为边界候选，不直接合并模型边界。 | 标记边界 | 待人工复核 | 涉及主配接口边界时，不自动补连，需核对接口映射。
P4 | 同厂站但不同馈线 | 可能存在联络或分段关系。 | 人工复核 | 否 | 断点两侧馈线不同，可能影响运行方式，必须人工复核。
P5 | 不同厂站或跨馈线联络 | 自动补连风险高。 | 人工复核 | 否 | 跨厂站或跨馈线时，不得自动补连。
P6 | 涉及联络开关、联络线、可能合环 | 可能改变运行方式或形成环网闭合。 | 禁止自动修正 | 否 | 涉及联络/合环风险，必须由电气组审核。
P7 | 遥信遥测与拓扑矛盾 | 数据源冲突，需专业审核。 | 人工复核 | 否 | 遥信显示分位但拓扑需连通，或遥测带电但拓扑孤岛时，必须人工复核。