## 联络与合环规则
联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1 | 联络与合环规则 v1
总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。（全局标签与评分对齐规则： 所有本文件输出的拓扑异常，统一按照《主配网图模及接口数据校验基线规范书》第五章节完成ERR/SUSPECT/REVIEW标签映射；拓扑缺陷统一计入拓扑完整性维度，5分/处，单项扣分上限30分） | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。 | 总原则：先排除末端站房/末端配变/用户侧对象，再识别合规或疑似联络开关；合位联络导致多源连通且无计划说明时，标记非计划合环风险并待人工复核。
规则编号 | 规则类型 | 适用对象 | 前置条件 | 判定/异常条件 | 豁免/排除条件 | 输出字段 | 建议处理 | 人工复核触发条件 | 风险等级 | 是否可自动修正 | 给AI-1编码提示
R_TIE_EXCLUDE_001 | 末端排除 | 站房、配电室、箱变、台区、配变、用户、负荷点、表箱、末端线路段。 | 设备位于馈线末端或负荷侧；仅服务单一台区/配变/用户侧区域；不具备连接两条馈线或两个供电路径功能。 | 名称含站房/配电室/箱变但仅连接本馈线末端负荷；仅作为用户侧或配变低压侧边界；端点均属于同一馈线同一末端区域；不含可用于转供的开关设备。 | 站房内存在明确联络开关；连接两条不同馈线且端点、开关状态、馈线归属均可确认；主配接口明确标记为联络边界。 | 设备ID、设备名称、设备类型、所属馈线、所属厂站、端点列表、是否末端站房、是否排除联络识别、排除原因、是否待人工复核。 | 末端站房或末端配变输出排除联络识别；不得作为联络开关或联络节点。 | 端点跨馈线但站房是否末端不清；站内开关关系不完整；主配接口标记不清。 | 低-中 | 否 | if device in terminal_station_or_terminal_device: exclude_from_tie_identification
R_TIE_001 | 合规联络开关 | 联络开关、负荷开关、断路器、分段开关、环网柜开关、柱上开关等开关类设备。 | 设备类型属于开关类；具有两个有效端点；两侧分别归属不同馈线/不同供电分区/同馈线不同分段；两侧不是末端站房、末端配变、用户、负荷点或表箱。 | 开关类设备；两侧端点有效；两侧馈线或供电分区归属明确；连接关系符合联络或分段转供逻辑；分位时不强行合并；合位时无非计划合环风险或有计划说明。 | 末端站房内普通负荷侧开关；两侧均属同一台区/低压侧/末端负荷区域；退运、检修、备用；主配接口不明确。 | 设备ID、设备名称、设备类型、左右端点、左右馈线、左右厂站、开关状态、遥信状态、是否合规联络、是否待人工复核、判定依据。 | 分位：保留联络边界不判断连；合位：转入合环检查；信息不足：待人工复核。 | 跨厂站；主配接口不清；遥信遥测冲突；合位后可能合环。 | 中 | 否 | if switch_class and endpoint_count == 2 and feeder_left != feeder_right and not terminal_related: candidate_tie_switch
R_TIE_002 | 疑似联络开关 | 名称、类型或端点关系可能表示联络功能的开关类设备。 | 设备属于开关类；至少一个有效端点；名称/备注/类型/端点关系存在联络特征；馈线、厂站或端点关系存在缺失/冲突。 | 名称包含联络但两侧馈线缺失；两侧不同馈线但类型不是明确联络开关；两侧不同厂站或主配接口边界但关系不清；状态未知；端点一侧缺失但台账显示联络功能；遥信遥测与拓扑不一致。 | 末端站房、末端配变或用户侧设备；仅连接同一台区/低压侧/末端负荷区域；退运、检修、备用。 | 设备ID、设备名称、设备类型、端点数量、端点设备列表、所属馈线、所属厂站、开关状态、疑似原因、缺失字段、是否待人工复核。 | 只输出提示，不自动修改拓扑；统一标记待人工复核。 | 名称与端点不一致；馈线缺失；状态未知；遥信遥测冲突；端点缺失。 | 中 | 否 | if candidate_tie_switch and missing_info_or_conflict: suspected_tie_switch; review_required=true
R_LOOP_001 | 非计划合环 | 联络开关、联络线、分段开关、断路器、环网柜开关、跨馈线连接边。 | 已建立当前拓扑图；已按开关状态确定有效连通边；已识别馈线源头、厂站、电源点或主配接口；可判断合位/分位或读取遥信状态。 | 同一连通区域出现两个及以上不同馈线源头；同一连通区域出现两个及以上不同厂站电源入口且无计划说明；联络开关合位后独立馈线被连通；跨馈线开关闭合形成环状路径；修正建议可能直接连接不同馈线/厂站。 | 存在明确计划合环、转供、倒供或检修运行方式说明；调度确认临时运行方式；主配接口模型分区不代表实际闭合；开关状态为分位。 | 合环ID、涉及设备列表、涉及开关ID、涉及馈线列表、涉及厂站列表、电源点数量、开关状态、遥信状态、是否计划合环、风险等级、是否待人工复核。 | 无计划说明则输出非计划合环风险；不自动断开或补连；由电气组核对运行方式、开关状态和主配接口关系。 | 合位跨馈线；多源连通；运行方式表缺失；可能合环；主配接口不清。 | 高 | 禁止自动修正 | if switch_status == 合位 and connected_component_source_count >= 2 and not planned_loop_flag: unplanned_loop_risk
注：AI编码执行顺序：拓扑/联络校验需在电气逻辑、白名单、时序防抖全部执行完成后再判定异常，不可优先执行拓扑校验；新能源、无功补偿设备短时潮流波动导致的跨馈线功率反向，不判定疑似联络、非计划合环风险。

## 示例
联络与合环规则示例
至少 2 个示例；本表提供 3 个通用示例。示例单独成一列，每个示例按行填写，便于直接阅读和改写。
示例内容
示例1：合规联络开关 场景：K_L001 为开关类；左端连接 A 馈线末端线路段，右端连接 B 馈线末端线路段；两端有效；遥信为分位。 判断：设备属于开关类；两侧端点有效；两侧属于不同馈线；分位表示存在联络边界但当前不合并运行；不涉及末端站房。 结论：判定为“合规联络开关”；保留联络边界；不判断连；不自动修正。
示例2：疑似联络开关 场景：K_023 名称包含“联络”，类型为负荷开关；一侧属于 A 馈线，另一侧端点缺失；开关状态未知，遥信为空。 判断：设备属于开关类；名称存在联络特征；端点不完整；另一侧馈线归属无法确认；开关状态未知。 结论：判定为“疑似联络开关”；标记“待人工复核”；不得自动补连。
示例3：非计划合环风险 场景：K_L002 为联络开关；左端属于 A 馈线，右端属于 B 馈线；遥信为合位；连通分析显示 A、B 两个馈线源头处于同一连通分量；无计划合环说明。 判断：联络开关合位；两条馈线被连通；同一连通区域内存在两个馈线源头；缺少计划合环、转供或倒供说明。 结论：判定为“非计划合环风险”；风险等级高；标记“待人工复核”；禁止自动修正。