附件：参考内容

以下内容可供参考，包含但不限于以下内容。

任务一：图模质量校验及修正

模块一：拓扑结构完整性检测

本模块重点考察参赛者对电力馈线、设备拓扑连接状态的排查能力，要求精准识别各类悬空、断连、异常联络、违规合环等拓扑问题，区分正常设备与豁免设备，实现精准校验、无漏判、无错判。

1.1 设备拓扑悬空检测任务

参赛者需掌握非末端电力设备与末端设备的区分标准，针对开关、刀闸等非末端设备开展单侧连接节点检测，精准识别单端悬空端点、多设备连片悬空、无母线接入拓扑孤岛三类异常问题。同时严格落实豁免规则，准确区分电力用户/配变、电缆终端头、备用间隔等末端设备，杜绝合规设备误判为拓扑异常，保障校验精准性。

1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务

依据电网接线图形、遥信遥测实时数据，掌握两点间拓扑通道路径检索方法。针对给定的电网设备id，快速遍历拓扑链路，精准定位路径内开关分断、拓扑断连等故障断点，形成清晰的断点位置、断点类型结果，具备快速排障、精准定位的实操能力。

测试任务1：拓扑找TMP00013138至TMP00047197中间的断点位置；

测试任务2：拓扑找TMP00007913至TMP00007907中间的断点位置

1.3 联络开关自动识别与可视化梳理任务

熟练掌握联络开关判定标准，自动甄别分位状态、两侧均可连通变电站母线的合规联络开关。完成全网联络开关关系梳理，构建馈线配对关系图谱，实现拓扑关系可视化呈现，同时完成联络关系表格统计、一键导出操作，规范梳理全网联络拓扑资源。

判定约束：配电站、箱变属于末端设备，仅具备进线回路、无出线回路，站内所有开关均不纳入联络开关识别范围。

1.4 疑似联络开关智能识别与复核研判任务

针对分闸非检修状态开关开展专项筛查，精准识别单侧连通变电站母线、另一侧存在拓扑异常的疑似联络开关。能够精准区分单侧拓扑缺失、线路断连等不同异常诱因，针对每一类疑似问题输出对应的标准化整改建议，完成人工复核前置研判，提升拓扑隐患排查的完整性。

1.5 非计划性合环拓扑识别任务

深度遍历整条馈线全量拓扑结构，掌握电网合规合环与违规私自合环的判定标准，精准检测线路内设备私自搭建闭环、不合规拓扑结构，识别隐蔽性违规合环隐患，判定拓扑合规性，输出异常拓扑整改结论。

模块二：图模一致性校验

本模块聚焦电网图纸图形与后台模型数据的同步一致性，考察参赛者图模比对、数据偏差识别、问题溯源、工单整改的全流程能力，解决图存模无、模存图无、逻辑与物理状态不符等典型图模问题。

2.1 图上有、模型无校验任务

精准比对现场接线图纸与系统设备台账模型，筛查图纸已绘制、但后台模型未录入的开关、刀闸等电力设备，精准判定设备缺失建模问题，统计缺失设备清单、明确建模遗漏点位，形成完整的问题台账。

2.2 模型有、图上无校验任务

核查系统模型内临时设备、测试类设备及常规运行设备台账，比对接线图纸绘制内容，识别模型冗余、图纸未同步绘制的设备问题，判定图模不同步、模型数据冗余异常，梳理冗余设备明细及数据整改方向。

2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务

排查图纸中线路与设备物理搭接正常、视觉连通，但后台拓扑模型无节点关联、逻辑链路断开的隐性问题。精准识别逻辑断连点位，梳理拓扑补全需求，自动校验并提示补全拓扑连接关系，生成标准化待整改确认工单。

2.4 图形物理断开、拓扑逻辑误连通校验任务

精准识别图纸设备物理断点、实际分离的状态，排查后台模型错误生成关联链路、形成虚假拓扑连通的异常问题。完成异常标记、虚假链路断开操作，同步形成问题说明，提醒人工核对图纸与模型偏差，修正拓扑逻辑错误。

模块三：电气逻辑校验

熟练掌握开关分闸、合闸运行标准工况，结合线路电流、设备电压等遥测数据及设备状态遥信数据，构建电气逻辑校验规则。精准识别遥信状态与遥测数据不匹配、设备工况与实际运行状态不符的基础异常，完成电气逻辑偏差诊断与问题溯源。

模块四：主配网接口拓扑完整性校验

本模块聚焦主网与配网衔接接口的拓扑规范性，考察参赛者主配网对接标准掌握能力，精准排查接口漏拼接、错拼接问题，保障主配网拓扑联动完整、规范、准确。

4.1 主配接口漏拼接校验任务

全面核查变电站主网出线间隔设备，逐一核对主网出线与配网进线设备的拓扑关联关系，精准识别未建立对接关联的漏拼接点位，排查主配网接口拓扑缺失问题，完善跨层级拓扑对接台账。

4.2 主配接口错拼接校验任务

掌握主网出线间隔与配网馈线的标准配对规则，校验主配接口绑定关系，精准识别出线开关错误绑定非对应配网馈线的错接问题，判定拓扑对接错误类型，输出接口整改、链路修正方案。

模块五：模型修正质量自评分任务

参赛者可自行制定图模数据质量评分标准，对整改修正前原始模型和整改修正后优化模型进行双向质量量化评分。结合拓扑完整性、图模一致性、电气逻辑合规性、主配接口规范性四大维度，量化统计原始模型的缺陷数量、问题严重程度、数据偏差率，完成初始质量打分；在完成全量问题整改、拓扑修正、图模同步、逻辑纠错后，复核修正后模型的合规度、完整度、准确率，完成整改后二次评分，同步形成模型质量提升对比分析，客观量化整改成效。

任务二：SVG 拓扑图形美化专项任务

本模块承接图模一致性校验成果，围绕 SVG 图形标准化、交互式编辑、模型自动出图三大核心能力开展考核，所有图形操作均需保证图形展示与底层拓扑模型数据完全匹配，遵循国网图模统一绘制规范。

5.1 现有 SVG 图形标准化美化排版优化

对原始存在缺陷的配网单线 SVG 图形进行整体美化重构，统一规范展示结构，具体要求参考但不限于如下：

5.1.1 拓扑布局规范：遵循电源点为起点、从左至右、先上后下排布原则，整体布局均匀疏密适中，完整还原真实电气拓扑结构，做到图实一致、拓扑贯通。

5.1.2 图形缺陷整治：消除图元重叠、拓扑孤岛、飞线断线、设备偏移、线路交叉、压站穿站等视觉与拓扑缺陷。

5.1.3 图元与标注标准化：严格按照配电网图元规范统一设备图例、电压等级配色；设备名称标注完整规范，紧贴对应设备、无交叉重叠，同类设备标注样式统一；关键设备可加粗、高亮突出展示。

5.1.4 柜箱设备绘制规范：容器内非母联开关纵向展示，柜内、柜外设备连接线统一从容器底部引出。

测试任务：不读取数据库拓扑信息，仅依托 SVG 文件自身连接关系，完成《LINE215.svg》《LINE216.svg》接线图美化处理。

5.2 SVG 图形交互式增删设备

在完成标准化美化的 SVG 画布上，支持动态新增、删除开关、刀闸、配变及站房容器等各类电力设备；增删设备后自动同步更新图形节点坐标、线路连接关系，保证修改后图形拓扑与后台模型逻辑完全一致，不产生新的悬空、断连、虚假连通问题。

测试任务1：基于 5.1 任务美化完成后的《LINE215.svg》，在开关 00104 与开关 00102 之间新增站房（编号站房 000300）；站内配置 3 台负荷开关，编号分别为开关 00301、开关 00302、开关 00303。拓扑连接规则：开关 00301 对接开关 00104，开关 00302 作备用间隔，开关 00303 对接开关 00102。

测试任务2：针对 5.1 任务美化后的《LINE216.svg》，删除开关 00024 图元、配套文字标注，同时将该开关左右两侧原有设备直接连通。

5.3 自动生成SVG 接线图

读取完整电网模型数据库，依托统一制图规则自动生成多类型拓扑图纸，图形拓扑与模型数据一一对应：

5.3.1 单馈线完整单线图：完整还原单条馈线全设备、全链路拓扑；

5.3.2 馈线联络关系图：直观展示馈线间联络开关、联络线路配对关系；

5.3.3 全站间馈线联络总图：汇总多变电站之间全部联络拓扑，实现跨站联络可视化；

5.3.4 指定设备电源追溯路径图：输入任意设备 ID，自动生成从电源点至目标设备的完整供电路径图纸（需包括备供路径）。

测试任务1：基于数据库拓扑关系生成“LINE215”、“LINE216”线路的单线图。

测试任务2：基于数据库拓扑关系生成“10kVLINE111”的联络关系图。

测试任务3：基于数据库拓扑关系生成“SUB004”变电站下所有线路的联络关系图。

测试任务4：基于数据库拓扑关系生成LINE074线中配变0486（id=TMP00034205）的电源追溯路径图；