## 拓扑校验问题清单
序号 | 一级分类 | 二级分类 | 问题设备id | 问题设备名称 | 所属馈线 | 所属厂站 | 问题说明 | 修正方案 | 修正sql
1 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00131880 | 00000次母线 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备[00000次母线](ID:TMP00131880)，但数据库拓扑模型中缺失 | 建议在数据库设备表中补全设备 TMP00131880 信息 | INSERT INTO EQUIP_JBS_PWEQUIPINFO (EQUIP_ID, EQUIP_NAME) VALUES ('TMP00131880', '00000次母线');
2 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044486 | 地刀0014 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0014](ID:TMP00044486)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044486 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
3 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043963 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[开关00039](ID:TMP00043963)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043963 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
4 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044467 | 刀闸0087 | LINE215 | TMP00000213 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0087](ID:TMP00044467)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044467 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
5 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044606 | PT006 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[PT006](ID:TMP00044606)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044606 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
6 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043964 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[开关00040](ID:TMP00043964)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043964 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
7 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043528 | 刀闸0001 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0001](ID:TMP00043528)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043528 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
8 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044240 | 开关00055 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00055](ID:TMP00044240)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044240 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
9 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044464 | 刀闸0084 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0084](ID:TMP00044464)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044464 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
10 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043884 | 配变2079 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2079](ID:TMP00043884)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043884 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
11 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044462 | 刀闸0082 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0082](ID:TMP00044462)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044462 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
12 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044491 | 地刀0019 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0019](ID:TMP00044491)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044491 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
13 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043883 | 配变2078 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2078](ID:TMP00043883)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043883 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
14 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043882 | 配变2077 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2077](ID:TMP00043882)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043882 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
15 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00046371 | 配变2148 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[配变2148](ID:TMP00046371)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046371 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
16 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043530 | 刀闸0003 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0003](ID:TMP00043530)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043530 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
17 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044487 | 地刀0015 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0015](ID:TMP00044487)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044487 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
18 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044598 | 母线XX | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[母线XX](ID:TMP00044598)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044598 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
19 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044490 | 地刀0018 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0018](ID:TMP00044490)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044490 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
20 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044492 | 地刀0020 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0020](ID:TMP00044492)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044492 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
21 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00045920 | CT016 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[CT016](ID:TMP00045920)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045920 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
22 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043531 | 刀闸0004 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0004](ID:TMP00043531)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043531 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
23 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044470 | 刀闸0090 | LINE215 | TMP00000213 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0090](ID:TMP00044470)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044470 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
24 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044238 | 开关00053 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00053](ID:TMP00044238)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044238 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
25 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00045921 | CT017 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[CT017](ID:TMP00045921)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045921 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
26 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044463 | 刀闸0083 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0083](ID:TMP00044463)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044463 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
27 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044488 | 地刀0016 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0016](ID:TMP00044488)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044488 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
28 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044461 | 刀闸0081 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0081](ID:TMP00044461)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044461 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
29 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044468 | 刀闸0088 | LINE215 | TMP00000213 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0088](ID:TMP00044468)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044468 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
30 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044497 | 地刀0025 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0025](ID:TMP00044497)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044497 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
31 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044469 | 刀闸0089 | LINE215 | TMP00000213 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0089](ID:TMP00044469)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044469 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
32 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044237 | 开关00052 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00052](ID:TMP00044237)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044237 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
33 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044496 | 地刀0024 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0024](ID:TMP00044496)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044496 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
34 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044484 | 地刀0012 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0012](ID:TMP00044484)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044484 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
35 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044489 | 地刀0017 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0017](ID:TMP00044489)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044489 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
36 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044236 | 开关00051 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00051](ID:TMP00044236)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044236 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
37 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044485 | 地刀0013 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0013](ID:TMP00044485)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044485 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
38 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044239 | 开关00054 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[开关00054](ID:TMP00044239)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044239 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
39 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00045922 | CT018 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[CT018](ID:TMP00045922)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045922 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
40 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044483 | 地刀0011 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0011](ID:TMP00044483)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044483 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
41 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043965 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[开关00041](ID:TMP00043965)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043965 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
42 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044495 | 地刀0023 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0023](ID:TMP00044495)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044495 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
43 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043529 | 刀闸0002 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0002](ID:TMP00043529)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043529 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
44 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043966 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[开关00042](ID:TMP00043966)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043966 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
45 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044493 | 地刀0021 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0021](ID:TMP00044493)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044493 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
46 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044465 | 刀闸0085 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0085](ID:TMP00044465)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044465 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
47 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00045923 | CT019 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[CT019](ID:TMP00045923)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045923 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
48 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044466 | 刀闸0086 | LINE215 | TMP00000213 | 数据库拓扑模型存在设备[刀闸0086](ID:TMP00044466)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044466 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
49 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00043967 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000214 | 数据库拓扑模型存在设备[开关00043](ID:TMP00043967)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043967 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
50 | 2 图模一致性校验 | 2.2 模型有、图上无校验任务 | TMP00044494 | 地刀0022 | LINE215 | null | 数据库拓扑模型存在设备[地刀0022](ID:TMP00044494)，但SVG图纸未绘制该图元 | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044494 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
51 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044547 <-> TMP00046078 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044547 与 TMP00046078 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044547_TMP00046078' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044547', 'TMP00046078'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
52 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00131880 <-> TMP00048671 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00131880 与 TMP00048671 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00131880_TMP00048671' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00131880', 'TMP00048671'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
53 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044603 <-> TMP00046266 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044603 与 TMP00046266 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044603_TMP00046266' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044603', 'TMP00046266'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
54 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044454 <-> TMP00044601 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044454 与 TMP00044601 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044454_TMP00044601' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044454', 'TMP00044601'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
55 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044481 <-> TMP00044601 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044481 与 TMP00044601 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044481_TMP00044601' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044481', 'TMP00044601'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
56 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044602 <-> TMP00046076 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044602 与 TMP00046076 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044602_TMP00046076' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044602', 'TMP00046076'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
57 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046101 <-> TMP00044603 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00046101 与 TMP00044603 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046101_TMP00044603' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046101', 'TMP00044603'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
58 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046038 <-> TMP00044567 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00046038 与 TMP00044567 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046038_TMP00044567' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046038', 'TMP00044567'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
59 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044604 <-> TMP00046035 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044604 与 TMP00046035 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044604_TMP00046035' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044604', 'TMP00046035'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
60 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044571 <-> TMP00044599 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044571 与 TMP00044599 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044571_TMP00044599' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044571', 'TMP00044599'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
61 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044245 <-> TMP00044571 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044245 与 TMP00044571 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044245_TMP00044571' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044245', 'TMP00044571'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
62 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044245 <-> TMP00044244 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044245 与 TMP00044244 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044245_TMP00044244' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044245', 'TMP00044244'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
63 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044245 <-> TMP00046030 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044245 与 TMP00046030 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044245_TMP00046030' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044245', 'TMP00046030'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
64 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00046030 <-> TMP00046099 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00046030 与 TMP00046099 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00046030_TMP00046099' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00046030', 'TMP00046099'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
65 | 2 图模一致性校验 | 2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务 | TMP00044245 <-> TMP00046099 | 物理连接 | LINE215 | TMP00000198 | SVG图纸存在设备 TMP00044245 与 TMP00046099 的物理连接，但数据库拓扑网中缺失该连线 | 建议在数据库线路表中增补对应物理连接记录 | UPDATE EQUIP_JBS_PWTERMINAL SET CONNECTIVITYNODE_ID='CN_TMP00044245_TMP00046099' WHERE EQUIP_ID IN ('TMP00044245', 'TMP00046099'); -- 建议为两设备端子设置相同CONNECTIVITYNODE_ID以补全物理连接
66 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003760 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 50.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00) | 建议核查设备 TMP00003760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003760 遥测数据
67 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003760 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00003760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003760 遥测数据
68 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003763 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00003763 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003763 遥测数据
69 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003766 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=57.60 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00003766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00003766 遥测数据
70 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003767 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-7.20 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00003767 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00003767 遥测数据
71 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003776 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00003776 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003776 遥测数据
72 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003781 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00003781 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003781 遥测数据
73 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003782 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00003782 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003782 遥测数据
74 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003784 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡177.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00003784 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003784 遥测数据
75 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003808 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=1.44 IB=1.92 IC=1.92 均值=1.76 | 建议核查设备 TMP00003808 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003808 遥测数据
76 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003809 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡66.7% > 20%：IA=0.24 IB=0.48 IC=0.36 均值=0.36 | 建议核查设备 TMP00003809 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003809 遥测数据
77 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003810 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡60.0% > 20%：IA=0.24 IB=0.48 IC=0.48 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00003810 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003810 遥测数据
78 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003811 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003811 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003811 遥测数据
79 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003823 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003823 遥测数据
80 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003824 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003824 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003824 遥测数据
81 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003825 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003825 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003825 遥测数据
82 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003826 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003826 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003826 遥测数据
83 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003827 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003827 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003827 遥测数据
84 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003829 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00003829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003829 遥测数据
85 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003859 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003859 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003859 遥测数据
86 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003860 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003860 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003860 遥测数据
87 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003861 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.61A(IA=0.00 IB=26.61 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00003861 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003861 遥测数据
88 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003861 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=26.61 IC=0.00 均值=8.87 | 建议核查设备 TMP00003861 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003861 遥测数据
89 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003956 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 50.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00) | 建议核查设备 TMP00003956 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003956 遥测数据
90 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003956 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00003956 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003956 遥测数据
91 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003957 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 50.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00) | 建议核查设备 TMP00003957 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003957 遥测数据
92 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003957 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00003957 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003957 遥测数据
93 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003958 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00003958 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003958 遥测数据
94 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003960 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 50.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00) | 建议核查设备 TMP00003960 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003960 遥测数据
95 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003960 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00003960 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003960 遥测数据
96 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003970 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 53.00A(IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00) | 建议核查设备 TMP00003970 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003970 遥测数据
97 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003970 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00003970 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003970 遥测数据
98 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003974 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 53.00A(IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00) | 建议核查设备 TMP00003974 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00003974 遥测数据
99 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003974 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00003974 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003974 遥测数据
100 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003980 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.6% > 20%：IA=1.40 IB=2.10 IC=1.80 均值=1.77 | 建议核查设备 TMP00003980 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003980 遥测数据
101 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003980 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈19.08 (U_avg=6.93 I_avg=1.77 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00003980 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00003980 遥测数据
102 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003991 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003991 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003991 遥测数据
103 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003993 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00003993 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00003993 遥测数据
104 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003995 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.2% > 20%：IA=13.55 IB=12.31 IC=10.27 均值=12.04 | 建议核查设备 TMP00003995 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003995 遥测数据
105 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003996 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.6% > 20%：IA=11.44 IB=9.79 IC=12.08 均值=11.10 | 建议核查设备 TMP00003996 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00003996 遥测数据
106 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00003997 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-11.30 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00003997 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00003997 遥测数据
107 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004020 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004020 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004020 遥测数据
108 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004021 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=2.28 IB=1.92 IC=1.80 均值=2.00 | 建议核查设备 TMP00004021 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004021 遥测数据
109 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004022 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡52.4% > 20%：IA=3.12 IB=2.64 IC=1.80 均值=2.52 | 建议核查设备 TMP00004022 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004022 遥测数据
110 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004023 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.7% > 20%：IA=1.56 IB=1.44 IC=2.04 均值=1.68 | 建议核查设备 TMP00004023 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004023 遥测数据
111 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004024 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.5% > 20%：IA=3.48 IB=4.44 IC=3.84 均值=3.92 | 建议核查设备 TMP00004024 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004024 遥测数据
112 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004025 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.9% > 20%：IA=1.68 IB=2.52 IC=2.28 均值=2.16 | 建议核查设备 TMP00004025 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004025 遥测数据
113 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004026 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.2% > 20%：IA=2.40 IB=3.24 IC=3.00 均值=2.88 | 建议核查设备 TMP00004026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004026 遥测数据
114 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004028 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004028 遥测数据
115 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004029 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.9% > 20%：IA=0.96 IB=0.60 IC=0.96 均值=0.84 | 建议核查设备 TMP00004029 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004029 遥测数据
116 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004030 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.4% > 20%：IA=1.44 IB=0.84 IC=1.44 均值=1.24 | 建议核查设备 TMP00004030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004030 遥测数据
117 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004031 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=0.60 IB=0.36 IC=0.48 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00004031 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004031 遥测数据
118 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004032 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.0% > 20%：IA=1.44 IB=0.72 IC=0.72 均值=0.96 | 建议核查设备 TMP00004032 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004032 遥测数据
119 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004033 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.1% > 20%：IA=1.08 IB=1.32 IC=0.96 均值=1.12 | 建议核查设备 TMP00004033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004033 遥测数据
120 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004034 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=1.44 IB=1.32 IC=0.84 均值=1.20 | 建议核查设备 TMP00004034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004034 遥测数据
121 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004035 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54) | 建议核查设备 TMP00004035 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004035 遥测数据
122 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004035 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00004035 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004035 遥测数据
123 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004047 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=14.99 IB=11.87 IC=12.07 均值=12.98 | 建议核查设备 TMP00004047 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004047 遥测数据
124 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004048 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-5.34 RP=-5.34 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004048 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004048 遥测数据
125 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004049 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.0% > 20%：IA=14.99 IB=11.68 IC=10.31 均值=12.33 | 建议核查设备 TMP00004049 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004049 遥测数据
126 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004050 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-5.34 RP=-5.34 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004050 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004050 遥测数据
127 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004052 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004052 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004052 遥测数据
128 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004055 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004055 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004055 遥测数据
129 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004057 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004057 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004057 遥测数据
130 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004058 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004058 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004058 遥测数据
131 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004059 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004059 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004059 遥测数据
132 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004060 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004060 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004060 遥测数据
133 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004062 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004062 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004062 遥测数据
134 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004063 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004063 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004063 遥测数据
135 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004064 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004064 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004064 遥测数据
136 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004065 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004065 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004065 遥测数据
137 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004066 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004066 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004066 遥测数据
138 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004067 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004067 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004067 遥测数据
139 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004071 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004071 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004071 遥测数据
140 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004072 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004072 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004072 遥测数据
141 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004073 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004073 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004073 遥测数据
142 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004074 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004074 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004074 遥测数据
143 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004076 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00004076 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004076 遥测数据
144 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004077 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004077 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004077 遥测数据
145 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004078 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004078 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004078 遥测数据
146 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004079 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004079 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004079 遥测数据
147 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004080 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004080 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004080 遥测数据
148 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004083 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004083 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004083 遥测数据
149 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004084 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004084 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004084 遥测数据
150 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004085 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004085 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004085 遥测数据
151 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004086 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004086 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004086 遥测数据
152 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004087 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004087 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004087 遥测数据
153 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004088 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004088 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004088 遥测数据
154 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004091 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004091 遥测数据
155 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004092 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004092 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004092 遥测数据
156 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004093 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004093 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004093 遥测数据
157 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004094 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004094 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004094 遥测数据
158 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004095 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004095 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004095 遥测数据
159 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004096 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004096 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004096 遥测数据
160 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004097 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004097 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004097 遥测数据
161 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004098 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=25.00 IC=3.02) | 建议核查设备 TMP00004098 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004098 遥测数据
162 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004098 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡126.5% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.02 均值=17.89 | 建议核查设备 TMP00004098 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004098 遥测数据
163 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004099 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004099 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004099 遥测数据
164 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004100 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡126.5% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.02 均值=17.89 | 建议核查设备 TMP00004100 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004100 遥测数据
165 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004101 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=25.00 IC=3.02) | 建议核查设备 TMP00004101 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004101 遥测数据
166 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004101 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡126.5% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.02 均值=17.89 | 建议核查设备 TMP00004101 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004101 遥测数据
167 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004102 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡126.5% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.02 均值=17.89 | 建议核查设备 TMP00004102 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004102 遥测数据
168 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004103 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77) | 建议核查设备 TMP00004103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004103 遥测数据
169 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004103 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡177.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00004103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004103 遥测数据
170 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004105 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00004105 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004105 遥测数据
171 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004105 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004105 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004105 遥测数据
172 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004106 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡177.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00004106 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004106 遥测数据
173 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004107 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004107 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004107 遥测数据
174 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004108 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004108 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004108 遥测数据
175 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004109 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004109 遥测数据
176 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004110 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004110 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004110 遥测数据
177 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004111 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004111 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004111 遥测数据
178 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004112 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004112 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004112 遥测数据
179 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004113 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004113 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004113 遥测数据
180 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004115 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004115 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004115 遥测数据
181 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004116 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004116 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004116 遥测数据
182 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004117 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004117 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004117 遥测数据
183 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004118 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004118 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004118 遥测数据
184 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004119 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004119 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004119 遥测数据
185 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004120 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004120 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004120 遥测数据
186 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004122 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00004122 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004122 遥测数据
187 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004125 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004125 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004125 遥测数据
188 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004138 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 51.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00) | 建议核查设备 TMP00004138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004138 遥测数据
189 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004138 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004138 遥测数据
190 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004140 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004140 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004140 遥测数据
191 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004141 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004141 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004141 遥测数据
192 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004142 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004142 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004142 遥测数据
193 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004143 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004143 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004143 遥测数据
194 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004144 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004144 遥测数据
195 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004145 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004145 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004145 遥测数据
196 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004146 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 51.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00) | 建议核查设备 TMP00004146 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004146 遥测数据
197 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004146 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004146 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004146 遥测数据
198 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004147 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004147 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004147 遥测数据
199 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004148 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004148 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004148 遥测数据
200 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004149 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004149 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004149 遥测数据
201 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004150 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004150 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004150 遥测数据
202 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004151 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004151 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004151 遥测数据
203 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004152 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004152 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004152 遥测数据
204 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004153 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 51.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00) | 建议核查设备 TMP00004153 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004153 遥测数据
205 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004153 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00004153 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004153 遥测数据
206 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004154 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16) | 建议核查设备 TMP00004154 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004154 遥测数据
207 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004154 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004154 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004154 遥测数据
208 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004156 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004156 遥测数据
209 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004157 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004157 遥测数据
210 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004158 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004158 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004158 遥测数据
211 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004159 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004159 遥测数据
212 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004160 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004160 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004160 遥测数据
213 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004161 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004161 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004161 遥测数据
214 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004162 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16) | 建议核查设备 TMP00004162 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004162 遥测数据
215 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004162 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004162 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004162 遥测数据
216 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004164 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004164 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004164 遥测数据
217 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004165 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004165 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004165 遥测数据
218 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004166 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004166 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004166 遥测数据
219 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004167 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004167 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004167 遥测数据
220 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004168 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004168 遥测数据
221 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004169 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004169 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004169 遥测数据
222 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004170 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16) | 建议核查设备 TMP00004170 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004170 遥测数据
223 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004170 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004170 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004170 遥测数据
224 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004172 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004172 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004172 遥测数据
225 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004173 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004173 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004173 遥测数据
226 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004174 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004174 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004174 遥测数据
227 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004175 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004175 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004175 遥测数据
228 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004176 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00004176 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004176 遥测数据
229 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004177 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00004177 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004177 遥测数据
230 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004178 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00004178 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004178 遥测数据
231 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004179 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡219.0% > 20%：IA=25.65 IB=3.68 IC=2.45 均值=10.59 | 建议核查设备 TMP00004179 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004179 遥测数据
232 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004212 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡207.7% > 20%：IA=25.65 IB=3.12 IC=3.77 均值=10.85 | 建议核查设备 TMP00004212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004212 遥测数据
233 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004213 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡177.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00004213 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004213 遥测数据
234 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004214 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00004214 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004214 遥测数据
235 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004214 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004214 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004214 遥测数据
236 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004215 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004215 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004215 遥测数据
237 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004216 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00004216 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004216 遥测数据
238 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004216 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004216 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004216 遥测数据
239 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004217 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16) | 建议核查设备 TMP00004217 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004217 遥测数据
240 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004217 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=8.16 均值=19.60 | 建议核查设备 TMP00004217 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004217 遥测数据
241 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004218 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77) | 建议核查设备 TMP00004218 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004218 遥测数据
242 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004218 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡177.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.65 IC=3.77 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00004218 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004218 遥测数据
243 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004220 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004220 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004220 遥测数据
244 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004231 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00004231 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004231 遥测数据
245 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004233 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡200.0% > 20%：IA=0.20 IB=0.10 IC=0.00 均值=0.10 | 建议核查设备 TMP00004233 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004233 遥测数据
246 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004234 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡225.0% > 20%：IA=0.10 IB=0.30 IC=0.00 均值=0.13 | 建议核查设备 TMP00004234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004234 遥测数据
247 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004234 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=3.00 RP=4.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004234 遥测数据
248 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004235 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡225.0% > 20%：IA=0.30 IB=0.10 IC=0.00 均值=0.13 | 建议核查设备 TMP00004235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004235 遥测数据
249 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004235 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.00 RP=-3.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004235 遥测数据
250 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004236 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡180.0% > 20%：IA=0.20 IB=0.00 IC=0.30 均值=0.17 | 建议核查设备 TMP00004236 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004236 遥测数据
251 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004237 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.0% > 20%：IA=0.20 IB=0.10 IC=0.10 均值=0.13 | 建议核查设备 TMP00004237 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004237 遥测数据
252 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004238 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-1.00 RP=-1.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004238 遥测数据
253 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004239 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.00 RP=2.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004239 遥测数据
254 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004241 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡123.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.45 均值=18.03 | 建议核查设备 TMP00004241 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004241 遥测数据
255 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004242 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡123.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.45 均值=18.03 | 建议核查设备 TMP00004242 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004242 遥测数据
256 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004249 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡219.0% > 20%：IA=25.65 IB=3.68 IC=2.45 均值=10.59 | 建议核查设备 TMP00004249 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004249 遥测数据
257 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004273 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004273 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004273 遥测数据
258 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004274 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004274 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004274 遥测数据
259 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004347 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00004347 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004347 遥测数据
260 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004348 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡89.3% > 20%：IA=25.65 IB=11.26 IC=11.41 均值=16.11 | 建议核查设备 TMP00004348 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004348 遥测数据
261 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004349 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00004349 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004349 遥测数据
262 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004349 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00004349 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004349 遥测数据
263 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004350 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.1% > 20%：IA=25.65 IB=11.94 IC=11.67 均值=16.42 | 建议核查设备 TMP00004350 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004350 遥测数据
264 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004351 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00004351 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004351 遥测数据
265 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004351 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00004351 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004351 遥测数据
266 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004352 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00004352 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004352 遥测数据
267 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004352 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00004352 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004352 遥测数据
268 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004353 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00004353 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004353 遥测数据
269 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004353 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00004353 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004353 遥测数据
270 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004355 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 30.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=30.00) | 建议核查设备 TMP00004355 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004355 遥测数据
271 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004364 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-72.00 推算≈50.62 (U_avg=6.10 I_avg=5.32 PF=0.90) 偏差42.2% | 建议核查设备 TMP00004364 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00004364 遥测数据
272 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004365 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[8.62, 9.69, 0.0] | 建议核查设备 TMP00004365 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00004365 遥测数据
273 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004367 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.9% > 20%：IA=1.56 IB=1.92 IC=1.68 均值=1.72 | 建议核查设备 TMP00004367 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004367 遥测数据
274 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004367 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-21.60 推算≈16.36 (U_avg=6.10 I_avg=1.72 PF=0.90) 偏差32.0% | 建议核查设备 TMP00004367 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00004367 遥测数据
275 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004374 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[8.62, 9.69, 0.0] | 建议核查设备 TMP00004374 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00004374 遥测数据
276 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004375 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=9.60 推算≈59.37 (U_avg=6.10 I_avg=6.24 PF=0.90) 偏差83.8% | 建议核查设备 TMP00004375 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00004375 遥测数据
277 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004379 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.3% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=26.45 均值=17.37 | 建议核查设备 TMP00004379 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004379 遥测数据
278 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004382 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 30.00A(IA=25.65 IB=30.00 IC=26.45) | 建议核查设备 TMP00004382 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004382 遥测数据
279 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004422 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00004422 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004422 遥测数据
280 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004422 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00004422 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004422 遥测数据
281 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004433 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=53.00 均值=35.09 | 建议核查设备 TMP00004433 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004433 遥测数据
282 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004446 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00004446 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004446 遥测数据
283 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004477 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004477 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004477 遥测数据
284 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004478 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004478 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004478 遥测数据
285 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004480 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=1.00 IB=0.80 IC=1.00 均值=0.93 | 建议核查设备 TMP00004480 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004480 遥测数据
286 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004483 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004483 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004483 遥测数据
287 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004489 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00004489 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00004489 遥测数据
288 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004493 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00004493 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004493 遥测数据
289 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004520 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004520 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004520 遥测数据
290 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004521 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004521 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004521 遥测数据
291 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004522 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004522 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004522 遥测数据
292 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004523 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004523 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004523 遥测数据
293 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004524 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004524 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004524 遥测数据
294 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004532 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004532 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004532 遥测数据
295 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004533 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 30.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=30.00) | 建议核查设备 TMP00004533 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004533 遥测数据
296 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004537 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00004537 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004537 遥测数据
297 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004538 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004538 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004538 遥测数据
298 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004539 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004539 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004539 遥测数据
299 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004555 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004555 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004555 遥测数据
300 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004556 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004556 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004556 遥测数据
301 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004577 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=72.47 IC=0.00 均值=24.16 | 建议核查设备 TMP00004577 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004577 遥测数据
302 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004598 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004598 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004598 遥测数据
303 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004599 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.9% > 20%：IA=0.90 IB=1.00 IC=0.00 均值=0.63 | 建议核查设备 TMP00004599 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004599 遥测数据
304 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004600 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡161.5% > 20%：IA=0.70 IB=0.00 IC=0.60 均值=0.43 | 建议核查设备 TMP00004600 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004600 遥测数据
305 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004603 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004603 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004603 遥测数据
306 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004604 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.40A(IA=2.40 IB=2.30 IC=2.30) | 建议核查设备 TMP00004604 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004604 遥测数据
307 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004604 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=20.00 RP=-3.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004604 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004604 遥测数据
308 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004609 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.5% > 20%：IA=1.60 IB=1.30 IC=1.50 均值=1.47 | 建议核查设备 TMP00004609 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004609 遥测数据
309 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004610 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.6% > 20%：IA=0.80 IB=0.60 IC=0.70 均值=0.70 | 建议核查设备 TMP00004610 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004610 遥测数据
310 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004611 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.7% > 20%：IA=1.00 IB=1.20 IC=1.30 均值=1.17 | 建议核查设备 TMP00004611 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004611 遥测数据
311 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004612 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.7% > 20%：IA=2.00 IB=2.50 IC=2.10 均值=2.20 | 建议核查设备 TMP00004612 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004612 遥测数据
312 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004692 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004692 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004692 遥测数据
313 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004693 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004693 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004693 遥测数据
314 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004694 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004694 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004694 遥测数据
315 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004695 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004695 遥测数据
316 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004698 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-14.43 推算≈8.84 (U_avg=6.89 I_avg=0.82 PF=0.90) 偏差63.3% | 建议核查设备 TMP00004698 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00004698 遥测数据
317 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004699 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00004699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004699 遥测数据
318 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004731 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=0.48 IB=0.36 IC=0.48 均值=0.44 | 建议核查设备 TMP00004731 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004731 遥测数据
319 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004735 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.9% > 20%：IA=1.44 IB=1.92 IC=1.80 均值=1.72 | 建议核查设备 TMP00004735 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004735 遥测数据
320 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004738 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡57.9% > 20%：IA=2.40 IB=1.56 IC=2.88 均值=2.28 | 建议核查设备 TMP00004738 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004738 遥测数据
321 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004739 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.3% > 20%：IA=0.84 IB=0.60 IC=0.72 均值=0.72 | 建议核查设备 TMP00004739 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004739 遥测数据
322 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004747 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00004747 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004747 遥测数据
323 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004748 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=4.84 均值=1.61 | 建议核查设备 TMP00004748 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004748 遥测数据
324 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004748 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=177.26 推算≈17.32 (U_avg=6.89 I_avg=1.61 PF=0.90) 偏差923.5% | 建议核查设备 TMP00004748 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00004748 遥测数据
325 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004751 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00004751 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004751 遥测数据
326 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004759 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00004759 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004759 遥测数据
327 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004764 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=4.00 IB=3.00 IC=5.00 均值=4.00 | 建议核查设备 TMP00004764 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004764 遥测数据
328 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004766 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.0% > 20%：IA=9.00 IB=7.00 IC=8.00 均值=8.00 | 建议核查设备 TMP00004766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004766 遥测数据
329 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004768 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004768 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004768 遥测数据
330 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004825 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00004825 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004825 遥测数据
331 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004826 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.7% > 20%：IA=1.26 IB=0.84 IC=1.41 均值=1.17 | 建议核查设备 TMP00004826 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004826 遥测数据
332 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004828 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.26A(IA=1.05 IB=1.05 IC=1.26) | 建议核查设备 TMP00004828 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004828 遥测数据
333 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004828 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004828 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004828 遥测数据
334 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004829 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.26A(IA=1.26 IB=1.05 IC=1.05) | 建议核查设备 TMP00004829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004829 遥测数据
335 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004829 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004829 遥测数据
336 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004830 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.26A(IA=1.05 IB=1.26 IC=1.26) | 建议核查设备 TMP00004830 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004830 遥测数据
337 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004830 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004830 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004830 遥测数据
338 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004831 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.26A(IA=1.26 IB=1.05 IC=1.05) | 建议核查设备 TMP00004831 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004831 遥测数据
339 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004831 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.00 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004831 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004831 遥测数据
340 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004832 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.48A(IA=1.26 IB=1.26 IC=1.48) | 建议核查设备 TMP00004832 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004832 遥测数据
341 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004832 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004832 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004832 遥测数据
342 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004834 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.11A(IA=1.05 IB=1.05 IC=2.11) | 建议核查设备 TMP00004834 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004834 遥测数据
343 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004834 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.5% > 20%：IA=1.05 IB=1.05 IC=2.11 均值=1.40 | 建议核查设备 TMP00004834 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004834 遥测数据
344 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004834 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004834 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004834 遥测数据
345 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004835 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.69A(IA=1.69 IB=1.48 IC=1.48) | 建议核查设备 TMP00004835 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004835 遥测数据
346 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004835 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004835 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004835 遥测数据
347 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004836 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.9% > 20%：IA=1.90 IB=1.90 IC=1.48 均值=1.76 | 建议核查设备 TMP00004836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004836 遥测数据
348 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004837 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.6% > 20%：IA=9.94 IB=8.67 IC=10.79 均值=9.80 | 建议核查设备 TMP00004837 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004837 遥测数据
349 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004839 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=0.48 IB=0.36 IC=0.36 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00004839 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004839 遥测数据
350 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004840 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004840 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004840 遥测数据
351 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004841 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=0.36 均值=0.12 | 建议核查设备 TMP00004841 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004841 遥测数据
352 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004844 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.4% > 20%：IA=0.48 IB=0.00 IC=0.36 均值=0.28 | 建议核查设备 TMP00004844 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004844 遥测数据
353 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004846 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.3% > 20%：IA=1.68 IB=1.32 IC=1.44 均值=1.48 | 建议核查设备 TMP00004846 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004846 遥测数据
354 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004847 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004847 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004847 遥测数据
355 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004864 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00004864 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004864 遥测数据
356 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004884 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.72 IB=0.72 IC=0.00 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00004884 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004884 遥测数据
357 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004886 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡52.2% > 20%：IA=1.20 IB=0.84 IC=0.72 均值=0.92 | 建议核查设备 TMP00004886 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004886 遥测数据
358 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004887 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.16A(IA=2.16 IB=2.04 IC=1.68) | 建议核查设备 TMP00004887 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00004887 遥测数据
359 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004887 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.5% > 20%：IA=2.16 IB=2.04 IC=1.68 均值=1.96 | 建议核查设备 TMP00004887 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004887 遥测数据
360 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004887 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=7.20 RP=14.40 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00004887 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00004887 遥测数据
361 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004889 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.4% > 20%：IA=3.00 IB=2.40 IC=3.12 均值=2.84 | 建议核查设备 TMP00004889 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004889 遥测数据
362 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004890 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡162.5% > 20%：IA=1.32 IB=1.56 IC=0.00 均值=0.96 | 建议核查设备 TMP00004890 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004890 遥测数据
363 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004891 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004891 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004891 遥测数据
364 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004892 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.36 IC=0.00 均值=0.12 | 建议核查设备 TMP00004892 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004892 遥测数据
365 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004906 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=0.96 IB=0.72 IC=0.72 均值=0.80 | 建议核查设备 TMP00004906 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004906 遥测数据
366 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004907 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.3% > 20%：IA=0.72 IB=0.60 IC=0.84 均值=0.72 | 建议核查设备 TMP00004907 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004907 遥测数据
367 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004915 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=0.48 IB=0.48 IC=0.60 均值=0.52 | 建议核查设备 TMP00004915 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004915 遥测数据
368 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004968 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.0% > 20%：IA=0.48 IB=0.60 IC=0.72 均值=0.60 | 建议核查设备 TMP00004968 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004968 遥测数据
369 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004973 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡162.2% > 20%：IA=0.00 IB=2.40 IC=2.04 均值=1.48 | 建议核查设备 TMP00004973 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004973 遥测数据
370 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004974 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=1.20 IC=1.20 均值=0.80 | 建议核查设备 TMP00004974 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004974 遥测数据
371 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004975 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.72 IC=0.72 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00004975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004975 遥测数据
372 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004976 | 开关00132 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡175.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.84 IC=0.60 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00004976 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004976 遥测数据
373 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004977 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.60 IC=0.60 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00004977 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004977 遥测数据
374 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004990 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004990 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004990 遥测数据
375 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004991 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004991 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004991 遥测数据
376 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004996 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004996 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004996 遥测数据
377 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004997 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004997 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004997 遥测数据
378 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004998 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00004998 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00004998 遥测数据
379 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00004999 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00004999 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00004999 遥测数据
380 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005002 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00005002 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005002 遥测数据
381 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005019 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005019 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005019 遥测数据
382 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005020 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00005020 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005020 遥测数据
383 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005020 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00005020 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005020 遥测数据
384 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005031 | 开关00187 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00005031 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005031 遥测数据
385 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005043 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.65 推算≈1662.25 (U_avg=6.82 I_avg=156.43 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00005043 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00005043 遥测数据
386 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005044 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.64 推算≈1674.91 (U_avg=6.79 I_avg=158.16 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00005044 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00005044 遥测数据
387 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005053 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=24.60 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.20 | 建议核查设备 TMP00005053 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005053 遥测数据
388 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005053 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=439.20 推算≈9723.25 (U_avg=760.67 I_avg=8.20 PF=0.90) 偏差95.5% | 建议核查设备 TMP00005053 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00005053 遥测数据
389 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005128 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.010A AP=-19.01 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005128 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005128 遥测数据
390 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005130 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-12.96 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005130 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005130 遥测数据
391 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005131 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-6.99 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005131 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005131 遥测数据
392 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005132 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005132 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005132 遥测数据
393 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005135 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.00 RP=-5.34 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00005135 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00005135 遥测数据
394 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005137 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-5.34 RP=-5.34 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00005137 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00005137 遥测数据
395 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005141 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-5.31 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005141 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005141 遥测数据
396 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005143 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-5.31 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005143 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005143 遥测数据
397 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005144 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-5.31 RP=-5.31 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00005144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00005144 遥测数据
398 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005145 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-5.31 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005145 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005145 遥测数据
399 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005146 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00005146 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005146 遥测数据
400 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005180 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00005180 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005180 遥测数据
401 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005180 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00005180 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005180 遥测数据
402 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005184 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00005184 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005184 遥测数据
403 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005187 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005187 遥测数据
404 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005188 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.7% > 20%：IA=1.56 IB=1.68 IC=1.32 均值=1.52 | 建议核查设备 TMP00005188 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005188 遥测数据
405 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005189 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.3% > 20%：IA=0.84 IB=0.60 IC=0.72 均值=0.72 | 建议核查设备 TMP00005189 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005189 遥测数据
406 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005190 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005190 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005190 遥测数据
407 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005192 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.0% > 20%：IA=1.80 IB=1.68 IC=1.44 均值=1.64 | 建议核查设备 TMP00005192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005192 遥测数据
408 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005197 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005197 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005197 遥测数据
409 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005199 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005199 遥测数据
410 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005202 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00005202 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005202 遥测数据
411 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005204 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=0.96 IB=0.72 IC=0.96 均值=0.88 | 建议核查设备 TMP00005204 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005204 遥测数据
412 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005205 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005205 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005205 遥测数据
413 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005207 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.5% > 20%：IA=0.96 IB=1.44 IC=1.56 均值=1.32 | 建议核查设备 TMP00005207 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005207 遥测数据
414 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005208 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005208 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005208 遥测数据
415 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005209 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.6% > 20%：IA=0.96 IB=0.84 IC=0.72 均值=0.84 | 建议核查设备 TMP00005209 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005209 遥测数据
416 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005211 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=0.48 IB=0.36 IC=0.36 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00005211 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005211 遥测数据
417 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005212 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡57.7% > 20%：IA=1.08 IB=0.72 IC=1.32 均值=1.04 | 建议核查设备 TMP00005212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005212 遥测数据
418 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005225 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00005225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005225 遥测数据
419 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005289 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 51.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00) | 建议核查设备 TMP00005289 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005289 遥测数据
420 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005289 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.7% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=51.00 均值=33.88 | 建议核查设备 TMP00005289 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005289 遥测数据
421 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005338 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00005338 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005338 遥测数据
422 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005358 | 开关00171 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00005358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005358 遥测数据
423 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005358 | 开关00171 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00005358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005358 遥测数据
424 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005362 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005362 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005362 遥测数据
425 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005363 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-5.31 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00005363 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00005363 遥测数据
426 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005364 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005364 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005364 遥测数据
427 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005375 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.5% > 20%：IA=1.92 IB=1.80 IC=1.56 均值=1.76 | 建议核查设备 TMP00005375 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005375 遥测数据
428 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005376 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=0.48 IB=0.48 IC=0.36 均值=0.44 | 建议核查设备 TMP00005376 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005376 遥测数据
429 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005377 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=2.76 IB=3.12 IC=3.72 均值=3.20 | 建议核查设备 TMP00005377 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005377 遥测数据
430 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005378 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=0.60 IB=0.48 IC=0.60 均值=0.56 | 建议核查设备 TMP00005378 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005378 遥测数据
431 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005380 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=1.08 IB=1.08 IC=0.84 均值=1.00 | 建议核查设备 TMP00005380 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005380 遥测数据
432 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005381 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.5% > 20%：IA=1.08 IB=0.72 IC=1.08 均值=0.96 | 建议核查设备 TMP00005381 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005381 遥测数据
433 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005382 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.2% > 20%：IA=1.08 IB=1.20 IC=0.96 均值=1.08 | 建议核查设备 TMP00005382 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005382 遥测数据
434 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005384 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005384 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005384 遥测数据
435 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005399 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005399 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005399 遥测数据
436 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005401 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005401 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005401 遥测数据
437 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005402 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005402 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005402 遥测数据
438 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005408 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=0.48 IB=0.60 IC=0.60 均值=0.56 | 建议核查设备 TMP00005408 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005408 遥测数据
439 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005409 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 6.84A(IA=6.84 IB=6.72 IC=6.24) | 建议核查设备 TMP00005409 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005409 遥测数据
440 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005411 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00005411 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005411 遥测数据
441 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005412 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.8% > 20%：IA=1.92 IB=2.40 IC=2.28 均值=2.20 | 建议核查设备 TMP00005412 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005412 遥测数据
442 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005415 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.1% > 20%：IA=0.72 IB=1.08 IC=0.96 均值=0.92 | 建议核查设备 TMP00005415 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005415 遥测数据
443 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005416 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡34.6% > 20%：IA=0.84 IB=1.08 IC=1.20 均值=1.04 | 建议核查设备 TMP00005416 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005416 遥测数据
444 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005417 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.1% > 20%：IA=1.44 IB=1.32 IC=1.08 均值=1.28 | 建议核查设备 TMP00005417 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005417 遥测数据
445 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005418 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005418 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005418 遥测数据
446 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005419 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005419 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005419 遥测数据
447 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005420 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005420 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005420 遥测数据
448 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005421 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005421 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005421 遥测数据
449 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005422 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005422 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005422 遥测数据
450 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005426 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00005426 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005426 遥测数据
451 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005433 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005433 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005433 遥测数据
452 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005434 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005434 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005434 遥测数据
453 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005435 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005435 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005435 遥测数据
454 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005436 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005436 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005436 遥测数据
455 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005437 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005437 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005437 遥测数据
456 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005438 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005438 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005438 遥测数据
457 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005439 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005439 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005439 遥测数据
458 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005440 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005440 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005440 遥测数据
459 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005443 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005443 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005443 遥测数据
460 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005444 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005444 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005444 遥测数据
461 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005445 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡128.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.02 均值=18.43 | 建议核查设备 TMP00005445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005445 遥测数据
462 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005446 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00005446 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005446 遥测数据
463 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005454 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00005454 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005454 遥测数据
464 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005466 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005466 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005466 遥测数据
465 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005467 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00005467 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005467 遥测数据
466 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005467 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00005467 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005467 遥测数据
467 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005475 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=0.48 IB=0.48 IC=0.36 均值=0.44 | 建议核查设备 TMP00005475 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005475 遥测数据
468 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005477 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.6% > 20%：IA=0.72 IB=0.60 IC=0.00 均值=0.44 | 建议核查设备 TMP00005477 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005477 遥测数据
469 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005480 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡66.7% > 20%：IA=1.44 IB=0.72 IC=1.08 均值=1.08 | 建议核查设备 TMP00005480 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005480 遥测数据
470 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005482 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.0% > 20%：IA=1.20 IB=0.96 IC=1.32 均值=1.16 | 建议核查设备 TMP00005482 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005482 遥测数据
471 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005483 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=0.60 IB=0.60 IC=0.48 均值=0.56 | 建议核查设备 TMP00005483 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005483 遥测数据
472 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005532 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00005532 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005532 遥测数据
473 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005536 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00005536 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005536 遥测数据
474 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005544 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00005544 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005544 遥测数据
475 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005586 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00005586 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005586 遥测数据
476 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005586 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00005586 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005586 遥测数据
477 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005589 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00005589 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005589 遥测数据
478 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005600 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005600 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005600 遥测数据
479 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005602 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005602 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005602 遥测数据
480 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005603 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005603 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005603 遥测数据
481 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005604 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005604 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005604 遥测数据
482 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005605 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005605 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005605 遥测数据
483 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005606 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005606 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005606 遥测数据
484 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005609 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.5% > 20%：IA=0.72 IB=0.48 IC=0.72 均值=0.64 | 建议核查设备 TMP00005609 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005609 遥测数据
485 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005615 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00005615 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005615 遥测数据
486 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005685 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡151.3% > 20%：IA=0.58 IB=0.00 IC=0.57 均值=0.38 | 建议核查设备 TMP00005685 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005685 遥测数据
487 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005686 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00005686 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005686 遥测数据
488 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005705 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.62A(IA=25.65 IB=26.62 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00005705 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00005705 遥测数据
489 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005705 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00005705 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005705 遥测数据
490 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005782 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.0% > 20%：IA=2.28 IB=2.16 IC=2.76 均值=2.40 | 建议核查设备 TMP00005782 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005782 遥测数据
491 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005784 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=0.48 IB=0.60 IC=0.36 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00005784 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005784 遥测数据
492 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005785 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.1% > 20%：IA=0.72 IB=1.08 IC=0.96 均值=0.92 | 建议核查设备 TMP00005785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005785 遥测数据
493 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005803 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00005803 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005803 遥测数据
494 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005879 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=1.56 IB=1.20 IC=1.20 均值=1.32 | 建议核查设备 TMP00005879 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005879 遥测数据
495 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005885 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005885 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005885 遥测数据
496 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005894 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡180.0% > 20%：IA=0.72 IB=0.48 IC=0.00 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00005894 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005894 遥测数据
497 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005895 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.7% > 20%：IA=1.44 IB=1.32 IC=0.96 均值=1.24 | 建议核查设备 TMP00005895 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005895 遥测数据
498 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005900 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.0% > 20%：IA=0.72 IB=0.60 IC=0.48 均值=0.60 | 建议核查设备 TMP00005900 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005900 遥测数据
499 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005907 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=0.36 IB=0.36 IC=0.48 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00005907 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005907 遥测数据
500 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005908 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005908 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005908 遥测数据
501 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005919 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=50.40 推算≈32.50 (U_avg=6.95 I_avg=3.00 PF=0.90) 偏差55.1% | 建议核查设备 TMP00005919 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00005919 遥测数据
502 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005920 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1713.60 推算≈1036.96 (U_avg=6.95 I_avg=95.71 PF=0.90) 偏差65.3% | 建议核查设备 TMP00005920 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00005920 遥测数据
503 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005922 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1437.60 推算≈875.31 (U_avg=6.95 I_avg=80.79 PF=0.90) 偏差64.2% | 建议核查设备 TMP00005922 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00005922 遥测数据
504 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005923 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡60.0% > 20%：IA=0.20 IB=0.20 IC=0.10 均值=0.17 | 建议核查设备 TMP00005923 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005923 遥测数据
505 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005924 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.0% > 20%：IA=0.10 IB=0.20 IC=0.10 均值=0.13 | 建议核查设备 TMP00005924 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005924 遥测数据
506 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005928 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00005928 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00005928 遥测数据
507 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005936 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00005936 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005936 遥测数据
508 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005945 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00005945 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005945 遥测数据
509 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005947 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00005947 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005947 遥测数据
510 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005965 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=0.48 IB=0.48 IC=0.60 均值=0.52 | 建议核查设备 TMP00005965 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005965 遥测数据
511 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005966 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.0% > 20%：IA=0.84 IB=0.60 IC=0.96 均值=0.80 | 建议核查设备 TMP00005966 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005966 遥测数据
512 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005967 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=0.36 均值=0.12 | 建议核查设备 TMP00005967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005967 遥测数据
513 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005969 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.3% > 20%：IA=2.16 IB=2.04 IC=1.56 均值=1.92 | 建议核查设备 TMP00005969 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005969 遥测数据
514 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005972 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.3% > 20%：IA=5.04 IB=3.12 IC=4.56 均值=4.24 | 建议核查设备 TMP00005972 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005972 遥测数据
515 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00005975 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=0.60 IB=0.60 IC=0.48 均值=0.56 | 建议核查设备 TMP00005975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00005975 遥测数据
516 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006015 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00006015 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006015 遥测数据
517 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006038 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00006038 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006038 遥测数据
518 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006059 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006059 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006059 遥测数据
519 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006060 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006060 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006060 遥测数据
520 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006065 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006065 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006065 遥测数据
521 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006071 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006071 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006071 遥测数据
522 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006074 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006074 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006074 遥测数据
523 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006088 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00006088 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006088 遥测数据
524 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006090 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00006090 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006090 遥测数据
525 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006098 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006098 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006098 遥测数据
526 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006099 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006099 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006099 遥测数据
527 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006100 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006100 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006100 遥测数据
528 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006101 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006101 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006101 遥测数据
529 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006102 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006102 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006102 遥测数据
530 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006104 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006104 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006104 遥测数据
531 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006106 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006106 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006106 遥测数据
532 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006107 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006107 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006107 遥测数据
533 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006108 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006108 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006108 遥测数据
534 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006156 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00006156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006156 遥测数据
535 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006162 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=108.00 推算≈66.69 (U_avg=6.90 I_avg=6.20 PF=0.90) 偏差61.9% | 建议核查设备 TMP00006162 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00006162 遥测数据
536 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006163 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=69.60 推算≈43.88 (U_avg=6.90 I_avg=4.08 PF=0.90) 偏差58.6% | 建议核查设备 TMP00006163 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00006163 遥测数据
537 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006164 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00006164 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00006164 遥测数据
538 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006165 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00006165 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00006165 遥测数据
539 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006220 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006220 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006220 遥测数据
540 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006221 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006221 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006221 遥测数据
541 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006222 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006222 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006222 遥测数据
542 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006223 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006223 遥测数据
543 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006262 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00006262 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006262 遥测数据
544 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006263 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00006263 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006263 遥测数据
545 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006362 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00006362 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006362 遥测数据
546 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006369 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡264.8% > 20%：IA=1037.59 IB=138.10 IC=0.00 均值=391.90 | 建议核查设备 TMP00006369 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006369 遥测数据
547 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006369 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1629.60 推算≈21021.29 (U_avg=34.41 I_avg=391.90 PF=0.90) 偏差92.2% | 建议核查设备 TMP00006369 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00006369 遥测数据
548 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006371 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.66A(IA=25.65 IB=26.66 IC=3.02) | 建议核查设备 TMP00006371 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006371 遥测数据
549 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006371 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡128.2% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=3.02 均值=18.44 | 建议核查设备 TMP00006371 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006371 遥测数据
550 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006371 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=2.56 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00006371 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00006371 遥测数据
551 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006376 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.66A(IA=25.65 IB=26.66 IC=3.02) | 建议核查设备 TMP00006376 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006376 遥测数据
552 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006376 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡128.2% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=3.02 均值=18.44 | 建议核查设备 TMP00006376 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006376 遥测数据
553 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006376 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=2.56 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00006376 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00006376 遥测数据
554 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006424 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.9% > 20%：IA=0.00 IB=175.69 IC=173.50 均值=116.40 | 建议核查设备 TMP00006424 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006424 遥测数据
555 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006430 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006430 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006430 遥测数据
556 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006431 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.3% > 20%：IA=14.00 IB=12.00 IC=11.00 均值=12.33 | 建议核查设备 TMP00006431 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006431 遥测数据
557 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006432 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006432 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006432 遥测数据
558 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006474 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00006474 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006474 遥测数据
559 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006476 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006476 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006476 遥测数据
560 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006477 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00006477 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006477 遥测数据
561 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006503 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 53.00A(IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00) | 建议核查设备 TMP00006503 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006503 遥测数据
562 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006503 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00006503 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006503 遥测数据
563 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006506 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00006506 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006506 遥测数据
564 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006508 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006508 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006508 遥测数据
565 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006540 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00006540 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006540 遥测数据
566 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006547 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[1038.0, 1037.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00006547 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00006547 遥测数据
567 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006548 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00006548 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006548 遥测数据
568 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006552 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006552 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006552 遥测数据
569 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006569 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.78 IC=0.00 均值=0.26 | 建议核查设备 TMP00006569 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006569 遥测数据
570 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006570 | 开关00142 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=13.28 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00006570 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00006570 遥测数据
571 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006571 | 开关00143 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=17.71 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00006571 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00006571 遥测数据
572 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006573 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-61.98 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00006573 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00006573 遥测数据
573 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006574 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-44.27 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00006574 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00006574 遥测数据
574 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006576 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00006576 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00006576 遥测数据
575 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006578 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00006578 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00006578 遥测数据
576 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006580 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00006580 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006580 遥测数据
577 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006593 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 30.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=30.00) | 建议核查设备 TMP00006593 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006593 遥测数据
578 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006646 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00006646 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006646 遥测数据
579 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006669 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00006669 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006669 遥测数据
580 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006688 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00006688 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006688 遥测数据
581 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006695 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡159.3% > 20%：IA=25.10 IB=0.00 IC=28.40 均值=17.83 | 建议核查设备 TMP00006695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006695 遥测数据
582 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006695 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=16.80 推算≈203.86 (U_avg=7.33 I_avg=17.83 PF=0.90) 偏差91.8% | 建议核查设备 TMP00006695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00006695 遥测数据
583 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006766 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00006766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006766 遥测数据
584 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006766 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00006766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006766 遥测数据
585 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006767 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00006767 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006767 遥测数据
586 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006785 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00006785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006785 遥测数据
587 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006785 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00006785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006785 遥测数据
588 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006817 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡172.9% > 20%：IA=25.65 IB=4.92 IC=5.40 均值=11.99 | 建议核查设备 TMP00006817 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006817 遥测数据
589 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006818 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00006818 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00006818 遥测数据
590 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006818 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00006818 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006818 遥测数据
591 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006819 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00006819 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006819 遥测数据
592 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006820 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡220.2% > 20%：IA=25.65 IB=0.48 IC=8.16 均值=11.43 | 建议核查设备 TMP00006820 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006820 遥测数据
593 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00006821 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00006821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00006821 遥测数据
594 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007028 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00007028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00007028 遥测数据
595 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007030 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00007030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00007030 遥测数据
596 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007031 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00007031 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00007031 遥测数据
597 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007032 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡227.6% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=8.16 均值=11.27 | 建议核查设备 TMP00007032 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007032 遥测数据
598 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007033 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡102.7% > 20%：IA=25.65 IB=30.00 IC=8.16 均值=21.27 | 建议核查设备 TMP00007033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007033 遥测数据
599 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007034 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡138.0% > 20%：IA=25.65 IB=30.00 IC=3.02 均值=19.56 | 建议核查设备 TMP00007034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007034 遥测数据
600 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007067 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 52.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00) | 建议核查设备 TMP00007067 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00007067 遥测数据
601 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007067 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00007067 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007067 遥测数据
602 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007072 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 51.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00) | 建议核查设备 TMP00007072 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00007072 遥测数据
603 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007072 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00007072 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007072 遥测数据
604 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007181 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡77.9% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=53.00 均值=35.10 | 建议核查设备 TMP00007181 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007181 遥测数据
605 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007338 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00007338 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00007338 遥测数据
606 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007338 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00007338 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007338 遥测数据
607 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007384 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00007384 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007384 遥测数据
608 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007448 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007448 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007448 遥测数据
609 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007449 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007449 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007449 遥测数据
610 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007450 | 开关00149 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=19.03 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00007450 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00007450 遥测数据
611 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007453 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007453 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007453 遥测数据
612 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007477 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007477 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007477 遥测数据
613 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007488 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.9% > 20%：IA=1.08 IB=0.94 IC=0.86 均值=0.96 | 建议核查设备 TMP00007488 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007488 遥测数据
614 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007490 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007490 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007490 遥测数据
615 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007654 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00007654 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007654 遥测数据
616 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007655 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00007655 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007655 遥测数据
617 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007656 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00007656 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007656 遥测数据
618 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007657 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00007657 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007657 遥测数据
619 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007663 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007663 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007663 遥测数据
620 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007664 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=60.50 IB=0.00 IC=0.00 均值=20.17 | 建议核查设备 TMP00007664 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007664 遥测数据
621 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007667 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007667 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007667 遥测数据
622 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007669 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007669 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007669 遥测数据
623 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007670 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007670 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007670 遥测数据
624 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007789 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00007789 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007789 遥测数据
625 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007790 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00007790 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007790 遥测数据
626 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007796 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007796 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007796 遥测数据
627 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007810 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007810 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007810 遥测数据
628 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007812 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007812 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007812 遥测数据
629 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007813 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007813 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007813 遥测数据
630 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007814 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007814 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007814 遥测数据
631 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007816 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007816 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007816 遥测数据
632 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007817 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007817 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007817 遥测数据
633 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007819 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007819 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007819 遥测数据
634 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007820 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007820 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007820 遥测数据
635 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007821 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007821 遥测数据
636 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007824 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.5% > 20%：IA=0.73 IB=0.54 IC=0.54 均值=0.60 | 建议核查设备 TMP00007824 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007824 遥测数据
637 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007826 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.7% > 20%：IA=1.28 IB=1.46 IC=1.64 均值=1.46 | 建议核查设备 TMP00007826 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007826 遥测数据
638 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007827 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡56.0% > 20%：IA=1.09 IB=1.83 IC=2.01 均值=1.64 | 建议核查设备 TMP00007827 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007827 遥测数据
639 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007828 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡76.6% > 20%：IA=0.36 IB=0.36 IC=0.73 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00007828 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007828 遥测数据
640 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007829 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.7% > 20%：IA=1.64 IB=1.46 IC=1.28 均值=1.46 | 建议核查设备 TMP00007829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007829 遥测数据
641 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007830 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.5% > 20%：IA=1.64 IB=1.83 IC=1.46 均值=1.64 | 建议核查设备 TMP00007830 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007830 遥测数据
642 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007831 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.7% > 20%：IA=1.64 IB=1.64 IC=1.28 均值=1.52 | 建议核查设备 TMP00007831 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007831 遥测数据
643 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007833 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007833 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007833 遥测数据
644 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007834 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007834 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007834 遥测数据
645 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007838 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007838 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007838 遥测数据
646 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007839 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00007839 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00007839 遥测数据
647 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007839 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00007839 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007839 遥测数据
648 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007881 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007881 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007881 遥测数据
649 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007882 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007882 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007882 遥测数据
650 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007885 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007885 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007885 遥测数据
651 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007886 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007886 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007886 遥测数据
652 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007887 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-54.02 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00007887 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00007887 遥测数据
653 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007888 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007888 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007888 遥测数据
654 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007940 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00007940 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007940 遥测数据
655 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007948 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00007948 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007948 遥测数据
656 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007950 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007950 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007950 遥测数据
657 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007953 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007953 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007953 遥测数据
658 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007967 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007967 遥测数据
659 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007969 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00007969 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00007969 遥测数据
660 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007970 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.60 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.20 | 建议核查设备 TMP00007970 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007970 遥测数据
661 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00007976 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00007976 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00007976 遥测数据
662 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008015 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008015 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008015 遥测数据
663 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008018 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008018 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008018 遥测数据
664 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008021 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008021 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008021 遥测数据
665 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008026 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008026 遥测数据
666 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008027 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008027 遥测数据
667 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008036 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.7% > 20%：IA=31.67 IB=25.92 IC=23.88 均值=27.16 | 建议核查设备 TMP00008036 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008036 遥测数据
668 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008042 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008042 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008042 遥测数据
669 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008069 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡123.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.45 均值=18.03 | 建议核查设备 TMP00008069 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008069 遥测数据
670 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008076 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=3.36 均值=1.12 | 建议核查设备 TMP00008076 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008076 遥测数据
671 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008082 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=3.48 均值=1.16 | 建议核查设备 TMP00008082 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008082 遥测数据
672 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008084 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008084 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008084 遥测数据
673 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008088 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=103.59 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008088 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008088 遥测数据
674 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008089 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=182.80 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008089 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008089 遥测数据
675 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008090 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡124.7% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.45 均值=18.57 | 建议核查设备 TMP00008090 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008090 遥测数据
676 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008092 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00008092 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008092 遥测数据
677 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008093 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡124.7% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.45 均值=18.57 | 建议核查设备 TMP00008093 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008093 遥测数据
678 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008097 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=107.90 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008097 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008097 遥测数据
679 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008098 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00008098 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008098 遥测数据
680 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008099 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008099 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008099 遥测数据
681 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008102 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008102 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008102 遥测数据
682 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008103 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008103 遥测数据
683 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008104 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008104 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008104 遥测数据
684 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008106 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=58.50 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008106 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008106 遥测数据
685 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008108 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.8% > 20%：IA=5.60 IB=5.80 IC=7.20 均值=6.20 | 建议核查设备 TMP00008108 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008108 遥测数据
686 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008110 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=241.80 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008110 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008110 遥测数据
687 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008111 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-115.59 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008111 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008111 遥测数据
688 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008112 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.8% > 20%：IA=5.70 IB=5.90 IC=7.40 均值=6.33 | 建议核查设备 TMP00008112 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008112 遥测数据
689 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008117 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008117 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008117 遥测数据
690 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008118 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008118 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008118 遥测数据
691 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008119 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008119 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008119 遥测数据
692 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008120 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008120 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008120 遥测数据
693 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008121 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008121 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008121 遥测数据
694 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008122 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008122 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008122 遥测数据
695 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008123 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.62A(IA=25.65 IB=26.62 IC=3.02) | 建议核查设备 TMP00008123 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008123 遥测数据
696 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008123 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡128.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.02 均值=18.43 | 建议核查设备 TMP00008123 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008123 遥测数据
697 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008124 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00008124 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008124 遥测数据
698 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008124 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00008124 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008124 遥测数据
699 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008125 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=555.00 RP=555.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008125 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008125 遥测数据
700 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008126 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.4% > 20%：IA=1.46 IB=1.09 IC=1.22 均值=1.26 | 建议核查设备 TMP00008126 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008126 遥测数据
701 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008127 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.7% > 20%：IA=0.85 IB=1.09 IC=0.97 均值=0.97 | 建议核查设备 TMP00008127 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008127 遥测数据
702 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008128 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.1% > 20%：IA=1.34 IB=0.85 IC=1.46 均值=1.22 | 建议核查设备 TMP00008128 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008128 遥测数据
703 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008129 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.0% > 20%：IA=1.22 IB=0.97 IC=1.22 均值=1.14 | 建议核查设备 TMP00008129 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008129 遥测数据
704 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008130 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.5% > 20%：IA=7.14 IB=5.49 IC=7.32 均值=6.65 | 建议核查设备 TMP00008130 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008130 遥测数据
705 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008134 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=555.00 RP=555.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008134 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008134 遥测数据
706 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008136 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=555.00 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008136 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008136 遥测数据
707 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008139 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=555.00 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00008139 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00008139 遥测数据
708 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008140 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00008140 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008140 遥测数据
709 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008142 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=555.00 RP=555.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008142 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008142 遥测数据
710 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008147 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.1% > 20%：IA=7.30 IB=5.80 IC=7.60 均值=6.90 | 建议核查设备 TMP00008147 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008147 遥测数据
711 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008151 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡56.6% > 20%：IA=1.64 IB=1.03 IC=1.89 均值=1.52 | 建议核查设备 TMP00008151 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008151 遥测数据
712 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008153 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.0% > 20%：IA=1.37 IB=1.70 IC=1.64 均值=1.57 | 建议核查设备 TMP00008153 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008153 遥测数据
713 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008154 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡59.0% > 20%：IA=1.57 IB=0.97 IC=1.83 均值=1.46 | 建议核查设备 TMP00008154 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008154 遥测数据
714 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008158 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.0% > 20%：IA=1.00 IB=1.52 IC=1.38 均值=1.30 | 建议核查设备 TMP00008158 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008158 遥测数据
715 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008159 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡43.1% > 20%：IA=1.06 IB=1.67 IC=1.52 均值=1.42 | 建议核查设备 TMP00008159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008159 遥测数据
716 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008160 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008160 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008160 遥测数据
717 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008168 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡79.0% > 20%：IA=0.79 IB=1.58 IC=1.92 均值=1.43 | 建议核查设备 TMP00008168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008168 遥测数据
718 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008177 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.040A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008177 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008177 遥测数据
719 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008181 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00008181 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008181 遥测数据
720 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008183 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.08 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00008183 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008183 遥测数据
721 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008184 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00008184 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008184 遥测数据
722 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008185 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008185 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008185 遥测数据
723 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008186 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00008186 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008186 遥测数据
724 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008188 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00008188 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008188 遥测数据
725 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008192 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008192 遥测数据
726 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008195 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008195 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008195 遥测数据
727 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008196 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00008196 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008196 遥测数据
728 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008199 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008199 遥测数据
729 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008200 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008200 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008200 遥测数据
730 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008201 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00008201 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008201 遥测数据
731 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008201 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈133.62 (U_avg=6.93 I_avg=12.36 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008201 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008201 遥测数据
732 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008202 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008202 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008202 遥测数据
733 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008203 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008203 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008203 遥测数据
734 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008204 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008204 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008204 遥测数据
735 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008205 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008205 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008205 遥测数据
736 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008206 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008206 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008206 遥测数据
737 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008207 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008207 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008207 遥测数据
738 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008208 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008208 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008208 遥测数据
739 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008211 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008211 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008211 遥测数据
740 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008212 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008212 遥测数据
741 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008213 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008213 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008213 遥测数据
742 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008214 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008214 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008214 遥测数据
743 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008215 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008215 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008215 遥测数据
744 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008216 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008216 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008216 遥测数据
745 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008217 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008217 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008217 遥测数据
746 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008220 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10388.82, 10391.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008220 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008220 遥测数据
747 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008221 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10388.82, 10391.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008221 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008221 遥测数据
748 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008222 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10388.82, 10391.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008222 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008222 遥测数据
749 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008223 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10388.82, 10391.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008223 遥测数据
750 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008224 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10388.82, 10391.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008224 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008224 遥测数据
751 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008225 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10388.82, 10391.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008225 遥测数据
752 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008228 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9860.91, 9892.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008228 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008228 遥测数据
753 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008229 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9860.91, 9892.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008229 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008229 遥测数据
754 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008230 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9860.91, 9892.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008230 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008230 遥测数据
755 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008231 | 开关00126 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9860.91, 9892.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008231 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008231 遥测数据
756 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008232 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9860.91, 9892.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008232 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008232 遥测数据
757 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008233 | 开关00128 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9860.91, 9892.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008233 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008233 遥测数据
758 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008235 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=7.80 IB=0.00 IC=7.80 均值=5.20 | 建议核查设备 TMP00008235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008235 遥测数据
759 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008237 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008237 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008237 遥测数据
760 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008238 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008238 遥测数据
761 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008239 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00008239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008239 遥测数据
762 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008239 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008239 遥测数据
763 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008240 | 开关00132 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008240 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008240 遥测数据
764 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008241 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00008241 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008241 遥测数据
765 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008244 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008244 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008244 遥测数据
766 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008245 | 开关00137 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008245 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008245 遥测数据
767 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008246 | 开关00138 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008246 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008246 遥测数据
768 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008247 | 开关00139 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00008247 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008247 遥测数据
769 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008248 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008248 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008248 遥测数据
770 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008250 | 开关00142 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00008250 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008250 遥测数据
771 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008251 | 开关00143 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00008251 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008251 遥测数据
772 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008252 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00008252 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008252 遥测数据
773 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008253 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00008253 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008253 遥测数据
774 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008253 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008253 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008253 遥测数据
775 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008255 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008255 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008255 遥测数据
776 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008256 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00008256 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008256 遥测数据
777 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008265 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.4% > 20%：IA=0.00 IB=42.36 IC=41.04 均值=27.80 | 建议核查设备 TMP00008265 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008265 遥测数据
778 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008271 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.8% > 20%：IA=6.34 IB=0.00 IC=6.94 均值=4.43 | 建议核查设备 TMP00008271 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008271 遥测数据
779 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008273 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008273 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008273 遥测数据
780 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008299 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008299 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008299 遥测数据
781 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008309 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008309 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008309 遥测数据
782 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008313 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.5% > 20%：IA=2.10 IB=2.10 IC=1.40 均值=1.87 | 建议核查设备 TMP00008313 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008313 遥测数据
783 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008316 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008316 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008316 遥测数据
784 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008320 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008320 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008320 遥测数据
785 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008321 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008321 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008321 遥测数据
786 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008322 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=65.00 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008322 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008322 遥测数据
787 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008325 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008325 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008325 遥测数据
788 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008326 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008326 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008326 遥测数据
789 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008352 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.21, 10.24, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008352 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008352 遥测数据
790 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008353 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-81.41 推算≈57.77 (U_avg=6.82 I_avg=5.44 PF=0.90) 偏差40.9% | 建议核查设备 TMP00008353 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008353 遥测数据
791 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008354 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-458.86 推算≈299.13 (U_avg=6.82 I_avg=28.15 PF=0.90) 偏差53.4% | 建议核查设备 TMP00008354 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008354 遥测数据
792 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008355 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-130.18 推算≈90.82 (U_avg=6.82 I_avg=8.55 PF=0.90) 偏差43.3% | 建议核查设备 TMP00008355 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008355 遥测数据
793 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008356 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00008356 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008356 遥测数据
794 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008358 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=683.98 推算≈436.34 (U_avg=6.82 I_avg=41.06 PF=0.90) 偏差56.8% | 建议核查设备 TMP00008358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008358 遥测数据
795 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008360 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈285.67 (U_avg=6.82 I_avg=26.88 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008360 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008360 遥测数据
796 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008365 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00008365 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008365 遥测数据
797 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008389 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008389 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008389 遥测数据
798 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008395 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00008395 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008395 遥测数据
799 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008431 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00008431 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008431 遥测数据
800 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008432 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡56.0% > 20%：IA=0.27 IB=0.31 IC=0.17 均值=0.25 | 建议核查设备 TMP00008432 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008432 遥测数据
801 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008433 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡280.9% > 20%：IA=0.21 IB=8.24 IC=0.17 均值=2.87 | 建议核查设备 TMP00008433 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008433 遥测数据
802 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008434 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.8% > 20%：IA=1.15 IB=1.14 IC=0.82 均值=1.04 | 建议核查设备 TMP00008434 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008434 遥测数据
803 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008436 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008436 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008436 遥测数据
804 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008437 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.8% > 20%：IA=0.24 IB=0.19 IC=0.20 均值=0.21 | 建议核查设备 TMP00008437 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008437 遥测数据
805 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008438 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.5% > 20%：IA=0.63 IB=0.63 IC=0.44 均值=0.57 | 建议核查设备 TMP00008438 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008438 遥测数据
806 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008443 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.9% > 20%：IA=0.25 IB=0.28 IC=0.33 均值=0.29 | 建议核查设备 TMP00008443 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008443 遥测数据
807 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008448 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008448 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008448 遥测数据
808 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008450 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.0% > 20%：IA=0.00 IB=1.56 IC=1.69 均值=1.08 | 建议核查设备 TMP00008450 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008450 遥测数据
809 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008454 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.0% > 20%：IA=5.20 IB=5.73 IC=4.40 均值=5.11 | 建议核查设备 TMP00008454 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008454 遥测数据
810 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008455 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.5% > 20%：IA=2.19 IB=2.65 IC=1.76 均值=2.20 | 建议核查设备 TMP00008455 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008455 遥测数据
811 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008459 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=274.83 推算≈189.70 (U_avg=6.82 I_avg=17.84 PF=0.90) 偏差44.9% | 建议核查设备 TMP00008459 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008459 遥测数据
812 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008460 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.96A(IA=2.75 IB=2.53 IC=2.96) | 建议核查设备 TMP00008460 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008460 遥测数据
813 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008460 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-4.58 RP=-4.58 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008460 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008460 遥测数据
814 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008461 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=279.41 推算≈190.44 (U_avg=6.82 I_avg=17.91 PF=0.90) 偏差46.7% | 建议核查设备 TMP00008461 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008461 遥测数据
815 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008462 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.53A(IA=1.48 IB=2.53 IC=2.53) | 建议核查设备 TMP00008462 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008462 遥测数据
816 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008462 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.2% > 20%：IA=1.48 IB=2.53 IC=2.53 均值=2.18 | 建议核查设备 TMP00008462 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008462 遥测数据
817 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008463 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.53A(IA=2.53 IB=2.53 IC=2.53) | 建议核查设备 TMP00008463 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008463 遥测数据
818 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008464 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 3.59A(IA=3.59 IB=2.53 IC=2.53) | 建议核查设备 TMP00008464 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008464 遥测数据
819 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008464 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.8% > 20%：IA=3.59 IB=2.53 IC=2.53 均值=2.88 | 建议核查设备 TMP00008464 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008464 遥测数据
820 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008467 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008467 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008467 遥测数据
821 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008469 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008469 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008469 遥测数据
822 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008472 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008472 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008472 遥测数据
823 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008491 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-136.15 推算≈86.19 (U_avg=6.88 I_avg=8.04 PF=0.90) 偏差58.0% | 建议核查设备 TMP00008491 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008491 遥测数据
824 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008492 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=136.44 推算≈90.05 (U_avg=6.88 I_avg=8.40 PF=0.90) 偏差51.5% | 建议核查设备 TMP00008492 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008492 遥测数据
825 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008493 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.28, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008493 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008493 遥测数据
826 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008495 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.28, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008495 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008495 遥测数据
827 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008497 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈140.20 (U_avg=6.92 I_avg=13.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008497 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008497 遥测数据
828 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008498 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008498 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008498 遥测数据
829 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008499 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈63.14 (U_avg=6.92 I_avg=5.85 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008499 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008499 遥测数据
830 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008500 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008500 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008500 遥测数据
831 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008501 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008501 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008501 遥测数据
832 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008502 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈59.65 (U_avg=6.92 I_avg=5.53 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008502 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008502 遥测数据
833 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008503 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008503 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008503 遥测数据
834 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008508 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008508 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008508 遥测数据
835 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008509 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008509 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008509 遥测数据
836 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008510 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008510 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008510 遥测数据
837 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008511 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008511 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008511 遥测数据
838 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008512 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.9% > 20%：IA=6.83 IB=6.46 IC=5.12 均值=6.14 | 建议核查设备 TMP00008512 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008512 遥测数据
839 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008512 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈66.20 (U_avg=6.92 I_avg=6.14 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008512 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008512 遥测数据
840 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008513 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008513 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008513 遥测数据
841 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008514 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈84.25 (U_avg=6.92 I_avg=7.81 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008514 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008514 遥测数据
842 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008524 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008524 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008524 遥测数据
843 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008528 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008528 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008528 遥测数据
844 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008530 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.9% > 20%：IA=1.73 IB=1.52 IC=2.19 均值=1.81 | 建议核查设备 TMP00008530 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008530 遥测数据
845 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008531 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡49.1% > 20%：IA=1.64 IB=2.56 IC=1.61 均值=1.94 | 建议核查设备 TMP00008531 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008531 遥测数据
846 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008533 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008533 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008533 遥测数据
847 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008543 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 55.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00) | 建议核查设备 TMP00008543 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008543 遥测数据
848 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008543 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00008543 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008543 遥测数据
849 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008546 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=55.00 均值=35.76 | 建议核查设备 TMP00008546 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008546 遥测数据
850 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008549 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00008549 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008549 遥测数据
851 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008647 | 开关00128 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00008647 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008647 遥测数据
852 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008654 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008654 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008654 遥测数据
853 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008655 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008655 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008655 遥测数据
854 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008657 | 开关00138 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008657 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008657 遥测数据
855 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008659 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.0% > 20%：IA=12.00 IB=13.00 IC=0.00 均值=8.33 | 建议核查设备 TMP00008659 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008659 遥测数据
856 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008660 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008660 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008660 遥测数据
857 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008663 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008663 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008663 遥测数据
858 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008664 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008664 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008664 遥测数据
859 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008668 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008668 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008668 遥测数据
860 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008669 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008669 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008669 遥测数据
861 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008670 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008670 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008670 遥测数据
862 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008671 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008671 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008671 遥测数据
863 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008672 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008672 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008672 遥测数据
864 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008673 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008673 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008673 遥测数据
865 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008674 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008674 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008674 遥测数据
866 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008675 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡206.2% > 20%：IA=0.00 IB=1.83 IC=4.02 均值=1.95 | 建议核查设备 TMP00008675 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008675 遥测数据
867 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008676 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=2.56 IC=0.00 均值=0.85 | 建议核查设备 TMP00008676 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008676 遥测数据
868 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008677 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=882.59 IB=0.00 IC=0.00 均值=294.20 | 建议核查设备 TMP00008677 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008677 遥测数据
869 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008680 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 880.76A(IA=0.00 IB=0.00 IC=880.76) | 建议核查设备 TMP00008680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008680 遥测数据
870 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008680 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=880.76 均值=293.59 | 建议核查设备 TMP00008680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008680 遥测数据
871 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008680 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=35.30 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008680 遥测数据
872 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008681 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008681 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008681 遥测数据
873 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008682 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008682 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008682 遥测数据
874 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008683 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008683 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008683 遥测数据
875 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008696 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008696 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008696 遥测数据
876 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008698 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008698 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008698 遥测数据
877 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008699 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008699 遥测数据
878 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008702 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.0% > 20%：IA=4.15 IB=3.78 IC=3.29 均值=3.74 | 建议核查设备 TMP00008702 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008702 遥测数据
879 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008703 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.9% > 20%：IA=2.59 IB=2.50 IC=1.77 均值=2.29 | 建议核查设备 TMP00008703 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008703 遥测数据
880 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008706 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.1% > 20%：IA=0.57 IB=0.70 IC=0.76 均值=0.68 | 建议核查设备 TMP00008706 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008706 遥测数据
881 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008709 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.2% > 20%：IA=2.47 IB=3.14 IC=3.05 均值=2.89 | 建议核查设备 TMP00008709 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008709 遥测数据
882 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008713 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008713 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008713 遥测数据
883 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008714 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008714 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008714 遥测数据
884 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008715 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008715 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008715 遥测数据
885 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008721 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.9% > 20%：IA=0.00 IB=10.98 IC=10.43 均值=7.14 | 建议核查设备 TMP00008721 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008721 遥测数据
886 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008722 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008722 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008722 遥测数据
887 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008729 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008729 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008729 遥测数据
888 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008731 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008731 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008731 遥测数据
889 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008734 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00008734 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008734 遥测数据
890 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008737 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00008737 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008737 遥测数据
891 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008746 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡162.9% > 20%：IA=9.70 IB=11.53 IC=0.00 均值=7.08 | 建议核查设备 TMP00008746 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008746 遥测数据
892 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008749 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008749 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008749 遥测数据
893 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008756 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008756 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008756 遥测数据
894 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008766 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.36 IC=0.00 均值=0.12 | 建议核查设备 TMP00008766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008766 遥测数据
895 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008790 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=0.50 IB=0.40 IC=0.40 均值=0.43 | 建议核查设备 TMP00008790 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008790 遥测数据
896 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008791 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.9% > 20%：IA=0.60 IB=0.40 IC=0.40 均值=0.47 | 建议核查设备 TMP00008791 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008791 遥测数据
897 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008793 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008793 遥测数据
898 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008802 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡151.4% > 20%：IA=109.00 IB=111.00 IC=0.00 均值=73.33 | 建议核查设备 TMP00008802 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008802 遥测数据
899 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008802 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-50.00 推算≈786794.47 (U_avg=6882.67 I_avg=73.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008802 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008802 遥测数据
900 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008803 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10328.0, 10320.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008803 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008803 遥测数据
901 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008804 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10328.0, 10320.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008804 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008804 遥测数据
902 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008805 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-252.00 推算≈3254468.03 (U_avg=6882.67 I_avg=303.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008805 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008805 遥测数据
903 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008806 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-18.00 推算≈236038.34 (U_avg=6882.67 I_avg=22.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008806 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008806 遥测数据
904 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008807 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=4.00 IB=5.00 IC=4.00 均值=4.33 | 建议核查设备 TMP00008807 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008807 遥测数据
905 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008807 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈46492.40 (U_avg=6882.67 I_avg=4.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008807 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008807 遥测数据
906 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008817 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008817 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008817 遥测数据
907 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008820 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008820 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008820 遥测数据
908 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008821 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008821 遥测数据
909 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008822 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=1.00 IB=0.80 IC=0.60 均值=0.80 | 建议核查设备 TMP00008822 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008822 遥测数据
910 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008823 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡200.0% > 20%：IA=0.80 IB=0.40 IC=0.00 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00008823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008823 遥测数据
911 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008828 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008828 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008828 遥测数据
912 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008829 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008829 遥测数据
913 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008831 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008831 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008831 遥测数据
914 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008835 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=13.00 推算≈167.78 (U_avg=6.87 I_avg=15.67 PF=0.90) 偏差92.3% | 建议核查设备 TMP00008835 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008835 遥测数据
915 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008836 | 开关00159 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00008836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008836 遥测数据
916 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008836 | 开关00159 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈128.65 (U_avg=6.87 I_avg=12.01 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008836 遥测数据
917 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008837 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-12.00 推算≈271.30 (U_avg=6.87 I_avg=25.33 PF=0.90) 偏差95.6% | 建议核查设备 TMP00008837 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008837 遥测数据
918 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008838 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.26, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008838 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008838 遥测数据
919 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008839 | 开关00162 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=35.00 推算≈446.22 (U_avg=6.87 I_avg=41.67 PF=0.90) 偏差92.2% | 建议核查设备 TMP00008839 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008839 遥测数据
920 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008906 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008906 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008906 遥测数据
921 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008917 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008917 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008917 遥测数据
922 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008919 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008919 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008919 遥测数据
923 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008920 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008920 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008920 遥测数据
924 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008951 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00008951 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008951 遥测数据
925 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008955 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 10.41, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008955 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008955 遥测数据
926 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008956 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-12.00 推算≈255.67 (U_avg=6.93 I_avg=23.67 PF=0.90) 偏差95.3% | 建议核查设备 TMP00008956 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008956 遥测数据
927 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008957 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 10.41, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008957 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008957 遥测数据
928 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008961 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=28.00 推算≈338.49 (U_avg=6.93 I_avg=31.33 PF=0.90) 偏差91.7% | 建议核查设备 TMP00008961 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008961 遥测数据
929 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008964 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-3.00 推算≈507389.73 (U_avg=6925.33 I_avg=47.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008964 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008964 遥测数据
930 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008966 | 开关00159 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-2.00 推算≈331062.80 (U_avg=6925.33 I_avg=30.67 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008966 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008966 遥测数据
931 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008967 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10395.0, 10381.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008967 遥测数据
932 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008968 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1.00 推算≈118750.79 (U_avg=6925.33 I_avg=11.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008968 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008968 遥测数据
933 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008981 | 开关00122 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡192.5% > 20%：IA=25.65 IB=4.66 IC=3.78 均值=11.36 | 建议核查设备 TMP00008981 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008981 遥测数据
934 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008982 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=22.00 推算≈284688.88 (U_avg=15219.00 I_avg=12.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00008982 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00008982 遥测数据
935 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008984 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 13.00A(IA=11.00 IB=12.00 IC=13.00) | 建议核查设备 TMP00008984 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00008984 遥测数据
936 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008984 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=23.00 RP=-5.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00008984 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00008984 遥测数据
937 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008987 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[22842.0, 22815.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008987 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008987 遥测数据
938 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008988 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[22842.0, 22815.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00008988 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00008988 遥测数据
939 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008991 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008991 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008991 遥测数据
940 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008992 | 开关00126 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00008992 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00008992 遥测数据
941 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00008999 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.2% > 20%：IA=44.16 IB=33.59 IC=38.87 均值=38.87 | 建议核查设备 TMP00008999 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00008999 遥测数据
942 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009000 | 开关00128 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009000 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009000 遥测数据
943 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009001 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009001 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009001 遥测数据
944 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009003 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=4.80 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00009003 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009003 遥测数据
945 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009005 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡124.7% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.45 均值=18.57 | 建议核查设备 TMP00009005 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009005 遥测数据
946 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009012 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡158.7% > 20%：IA=8.97 IB=10.07 IC=0.00 均值=6.35 | 建议核查设备 TMP00009012 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009012 遥测数据
947 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009012 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈67.87 (U_avg=6.86 I_avg=6.35 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009012 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009012 遥测数据
948 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009017 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.2% > 20%：IA=8.97 IB=10.07 IC=8.23 均值=9.09 | 建议核查设备 TMP00009017 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009017 遥测数据
949 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009017 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.15 推算≈97.21 (U_avg=6.86 I_avg=9.09 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00009017 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009017 遥测数据
950 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009024 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-216.25 推算≈151.40 (U_avg=6.89 I_avg=14.10 PF=0.90) 偏差42.8% | 建议核查设备 TMP00009024 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009024 遥测数据
951 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009026 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=222.55 推算≈157.13 (U_avg=6.89 I_avg=14.64 PF=0.90) 偏差41.6% | 建议核查设备 TMP00009026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009026 遥测数据
952 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009027 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 10.29, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009027 遥测数据
953 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009029 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 10.29, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009029 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009029 遥测数据
954 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009032 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009032 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009032 遥测数据
955 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009033 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=82.55 均值=27.52 | 建议核查设备 TMP00009033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009033 遥测数据
956 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009034 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009034 遥测数据
957 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009038 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=82.55 均值=27.52 | 建议核查设备 TMP00009038 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009038 遥测数据
958 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009040 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡124.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=3.45 均值=18.58 | 建议核查设备 TMP00009040 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009040 遥测数据
959 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009043 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009043 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009043 遥测数据
960 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009044 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009044 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009044 遥测数据
961 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009052 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009052 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009052 遥测数据
962 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009054 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009054 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009054 遥测数据
963 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009056 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=3.80 IB=3.80 IC=0.00 均值=2.53 | 建议核查设备 TMP00009056 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009056 遥测数据
964 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009057 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.4% > 20%：IA=19.68 IB=16.29 IC=15.66 均值=17.21 | 建议核查设备 TMP00009057 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009057 遥测数据
965 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009061 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009061 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009061 遥测数据
966 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009065 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009065 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009065 遥测数据
967 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009067 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡159.3% > 20%：IA=3.17 IB=0.00 IC=3.59 均值=2.25 | 建议核查设备 TMP00009067 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009067 遥测数据
968 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009068 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009068 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009068 遥测数据
969 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009070 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=340.00 推算≈4288061.72 (U_avg=6917.33 I_avg=397.67 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009070 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009070 遥测数据
970 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009071 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=169.00 推算≈2196148.96 (U_avg=6917.33 I_avg=203.67 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009071 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009071 遥测数据
971 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009072 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=390.00 推算≈4722978.29 (U_avg=6917.33 I_avg=438.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009072 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009072 遥测数据
972 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009073 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-601.00 推算≈7375609.93 (U_avg=6917.33 I_avg=684.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009073 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009073 遥测数据
973 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009074 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1.00 推算≈269576.39 (U_avg=6917.33 I_avg=25.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009074 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009074 遥测数据
974 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009075 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 3.00A(IA=3.00 IB=3.00 IC=3.00) | 建议核查设备 TMP00009075 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009075 遥测数据
975 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009086 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009086 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009086 遥测数据
976 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009088 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009088 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009088 遥测数据
977 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009093 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00009093 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009093 遥测数据
978 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009096 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.21 IB=0.21 IC=0.00 均值=0.14 | 建议核查设备 TMP00009096 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009096 遥测数据
979 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009101 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.7% > 20%：IA=1.30 IB=1.00 IC=1.20 均值=1.17 | 建议核查设备 TMP00009101 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009101 遥测数据
980 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009105 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=1.60 IB=1.80 IC=2.10 均值=1.83 | 建议核查设备 TMP00009105 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009105 遥测数据
981 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009126 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00009126 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009126 遥测数据
982 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009128 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009128 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009128 遥测数据
983 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009130 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009130 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009130 遥测数据
984 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009132 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009132 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009132 遥测数据
985 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009144 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00009144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009144 遥测数据
986 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009144 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009144 遥测数据
987 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009169 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009169 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009169 遥测数据
988 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009170 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009170 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009170 遥测数据
989 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009199 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00009199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009199 遥测数据
990 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009201 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.48 IC=0.00 均值=0.16 | 建议核查设备 TMP00009201 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009201 遥测数据
991 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009204 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.0% > 20%：IA=0.84 IB=0.96 IC=1.08 均值=0.96 | 建议核查设备 TMP00009204 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009204 遥测数据
992 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009212 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 50.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00) | 建议核查设备 TMP00009212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009212 遥测数据
993 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009212 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00009212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009212 遥测数据
994 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009217 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈616707.43 (U_avg=4547.33 I_avg=87.00 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009217 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009217 遥测数据
995 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009218 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5078.0, 8564.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009218 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009218 遥测数据
996 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009219 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-79.00 推算≈626158.88 (U_avg=4547.33 I_avg=88.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009219 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009219 遥测数据
997 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009222 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5078.0, 8564.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009222 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009222 遥测数据
998 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009223 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 52.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00) | 建议核查设备 TMP00009223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009223 遥测数据
999 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009223 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009223 遥测数据
1000 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009225 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 52.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00) | 建议核查设备 TMP00009225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009225 遥测数据
1001 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009225 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009225 遥测数据
1002 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009227 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 52.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00) | 建议核查设备 TMP00009227 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009227 遥测数据
1003 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009227 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009227 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009227 遥测数据
1004 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009228 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 52.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00) | 建议核查设备 TMP00009228 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009228 遥测数据
1005 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009228 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009228 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009228 遥测数据
1006 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009236 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=0.90 IB=0.70 IC=0.90 均值=0.83 | 建议核查设备 TMP00009236 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009236 遥测数据
1007 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009237 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009237 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009237 遥测数据
1008 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009238 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009238 遥测数据
1009 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009245 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡60.0% > 20%：IA=0.24 IB=0.24 IC=0.12 均值=0.20 | 建议核查设备 TMP00009245 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009245 遥测数据
1010 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009247 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡100.0% > 20%：IA=0.24 IB=0.36 IC=0.12 均值=0.24 | 建议核查设备 TMP00009247 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009247 遥测数据
1011 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009248 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009248 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009248 遥测数据
1012 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009252 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009252 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009252 遥测数据
1013 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009255 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009255 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009255 遥测数据
1014 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009293 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00009293 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009293 遥测数据
1015 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009293 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00009293 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009293 遥测数据
1016 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009299 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009299 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009299 遥测数据
1017 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009300 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009300 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009300 遥测数据
1018 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009301 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009301 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009301 遥测数据
1019 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009302 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009302 遥测数据
1020 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009306 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009306 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009306 遥测数据
1021 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009307 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009307 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009307 遥测数据
1022 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009308 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009308 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009308 遥测数据
1023 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009309 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009309 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009309 遥测数据
1024 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009323 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009323 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009323 遥测数据
1025 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009326 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡155.2% > 20%：IA=0.00 IB=15.00 IC=14.00 均值=9.67 | 建议核查设备 TMP00009326 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009326 遥测数据
1026 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009327 | 开关00167 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009327 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009327 遥测数据
1027 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009328 | 开关00168 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009328 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009328 遥测数据
1028 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009336 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00009336 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009336 遥测数据
1029 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009341 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡230.8% > 20%：IA=61.00 IB=6.10 IC=5.30 均值=24.13 | 建议核查设备 TMP00009341 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009341 遥测数据
1030 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009341 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=51.00 推算≈260.08 (U_avg=6.91 I_avg=24.13 PF=0.90) 偏差80.4% | 建议核查设备 TMP00009341 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009341 遥测数据
1031 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009342 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009342 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009342 遥测数据
1032 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009342 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈141.72 (U_avg=6.91 I_avg=13.15 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00009342 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009342 遥测数据
1033 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009343 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=40.00 推算≈413.11 (U_avg=6.91 I_avg=38.33 PF=0.90) 偏差90.3% | 建议核查设备 TMP00009343 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009343 遥测数据
1034 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009344 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009344 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009344 遥测数据
1035 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009345 | 开关00179 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009345 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009345 遥测数据
1036 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009356 | 开关00180 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009356 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009356 遥测数据
1037 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009358 | 开关00182 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009358 遥测数据
1038 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009359 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=50.00 均值=34.09 | 建议核查设备 TMP00009359 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009359 遥测数据
1039 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009360 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 25.65A(IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00009360 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009360 遥测数据
1040 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009360 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=25.65 IB=0.00 IC=0.00 均值=8.55 | 建议核查设备 TMP00009360 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009360 遥测数据
1041 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009361 | 开关00185 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009361 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009361 遥测数据
1042 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009368 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡154.3% > 20%：IA=17.00 IB=0.00 IC=18.00 均值=11.67 | 建议核查设备 TMP00009368 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009368 遥测数据
1043 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009372 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009372 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009372 遥测数据
1044 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009373 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009373 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009373 遥测数据
1045 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009374 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009374 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009374 遥测数据
1046 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009386 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009386 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009386 遥测数据
1047 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009410 | 开关00169 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009410 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009410 遥测数据
1048 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009416 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009416 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009416 遥测数据
1049 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009419 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009419 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009419 遥测数据
1050 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009431 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009431 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009431 遥测数据
1051 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009432 | 开关00191 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009432 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009432 遥测数据
1052 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009433 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009433 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009433 遥测数据
1053 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009434 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009434 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009434 遥测数据
1054 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009445 | 开关00204 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡73.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=51.00 均值=34.42 | 建议核查设备 TMP00009445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009445 遥测数据
1055 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009474 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009474 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009474 遥测数据
1056 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009480 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009480 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009480 遥测数据
1057 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009505 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.90A(IA=1.90 IB=1.05 IC=1.05) | 建议核查设备 TMP00009505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009505 遥测数据
1058 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009505 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡63.7% > 20%：IA=1.90 IB=1.05 IC=1.05 均值=1.33 | 建议核查设备 TMP00009505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009505 遥测数据
1059 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009505 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-0.19 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00009505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00009505 遥测数据
1060 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009517 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009517 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009517 遥测数据
1061 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009526 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009526 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009526 遥测数据
1062 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009527 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009527 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009527 遥测数据
1063 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009528 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009528 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009528 遥测数据
1064 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009530 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009530 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009530 遥测数据
1065 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009533 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009533 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009533 遥测数据
1066 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009558 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009558 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009558 遥测数据
1067 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009562 | 开关00199 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009562 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009562 遥测数据
1068 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009570 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00009570 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009570 遥测数据
1069 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009572 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009572 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009572 遥测数据
1070 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009584 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.8% > 20%：IA=1.46 IB=1.83 IC=1.58 均值=1.62 | 建议核查设备 TMP00009584 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009584 遥测数据
1071 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009589 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00009589 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009589 遥测数据
1072 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009590 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.7% > 20%：IA=0.79 IB=0.94 IC=0.76 均值=0.83 | 建议核查设备 TMP00009590 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009590 遥测数据
1073 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009591 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.9% > 20%：IA=1.19 IB=0.82 IC=1.00 均值=1.00 | 建议核查设备 TMP00009591 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009591 遥测数据
1074 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009593 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡96.3% > 20%：IA=3.41 IB=1.70 IC=1.34 均值=2.15 | 建议核查设备 TMP00009593 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009593 遥测数据
1075 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009601 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-6.00 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00009601 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00009601 遥测数据
1076 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009602 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-6.00 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00009602 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00009602 遥测数据
1077 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009604 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-6.00 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00009604 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00009604 遥测数据
1078 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009605 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=6.00 均值=2.00 | 建议核查设备 TMP00009605 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009605 遥测数据
1079 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009606 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=6.00 IC=6.00 均值=4.00 | 建议核查设备 TMP00009606 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009606 遥测数据
1080 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009607 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009607 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009607 遥测数据
1081 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009608 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009608 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009608 遥测数据
1082 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009609 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=4.00 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.33 | 建议核查设备 TMP00009609 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009609 遥测数据
1083 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009610 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009610 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009610 遥测数据
1084 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009611 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009611 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009611 遥测数据
1085 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009612 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=6.00 IB=0.00 IC=0.00 均值=2.00 | 建议核查设备 TMP00009612 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009612 遥测数据
1086 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009613 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009613 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009613 遥测数据
1087 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009616 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009616 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009616 遥测数据
1088 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009617 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡123.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.45 均值=18.03 | 建议核查设备 TMP00009617 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009617 遥测数据
1089 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009626 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.62A(IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16) | 建议核查设备 TMP00009626 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009626 遥测数据
1090 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009626 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00009626 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009626 遥测数据
1091 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009627 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00009627 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009627 遥测数据
1092 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009628 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.62A(IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16) | 建议核查设备 TMP00009628 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009628 遥测数据
1093 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009628 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00009628 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009628 遥测数据
1094 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009629 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00009629 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009629 遥测数据
1095 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009630 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00009630 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009630 遥测数据
1096 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009631 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡91.6% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=8.16 均值=20.14 | 建议核查设备 TMP00009631 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009631 遥测数据
1097 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009632 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9.7, 10.32, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009632 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009632 遥测数据
1098 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009633 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9.7, 10.32, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009633 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009633 遥测数据
1099 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009634 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-41.00 推算≈814.88 (U_avg=6.67 I_avg=78.33 PF=0.90) 偏差95.0% | 建议核查设备 TMP00009634 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009634 遥测数据
1100 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009635 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9.7, 10.32, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009635 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009635 遥测数据
1101 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009636 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-32.00 推算≈606.82 (U_avg=6.67 I_avg=58.33 PF=0.90) 偏差94.7% | 建议核查设备 TMP00009636 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009636 遥测数据
1102 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009637 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=4.00 推算≈107.49 (U_avg=6.67 I_avg=10.33 PF=0.90) 偏差96.3% | 建议核查设备 TMP00009637 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009637 遥测数据
1103 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009638 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡124.7% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.45 均值=18.57 | 建议核查设备 TMP00009638 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009638 遥测数据
1104 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009645 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡174.5% > 20%：IA=16.00 IB=173.00 IC=301.00 均值=163.33 | 建议核查设备 TMP00009645 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009645 遥测数据
1105 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009646 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡86.3% > 20%：IA=323.00 IB=113.00 IC=294.00 均值=243.33 | 建议核查设备 TMP00009646 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009646 遥测数据
1106 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009647 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009647 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009647 遥测数据
1107 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009668 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009668 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009668 遥测数据
1108 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009679 | 开关00142 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00009679 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009679 遥测数据
1109 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009714 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00009714 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009714 遥测数据
1110 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009726 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009726 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009726 遥测数据
1111 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009729 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡100.9% > 20%：IA=31.32 IB=29.40 IC=8.16 均值=22.96 | 建议核查设备 TMP00009729 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009729 遥测数据
1112 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009733 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009733 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009733 遥测数据
1113 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009736 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-64.80 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00009736 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00009736 遥测数据
1114 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009737 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009737 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009737 遥测数据
1115 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009748 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009748 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009748 遥测数据
1116 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009750 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=13.00 推算≈161.57 (U_avg=6.91 I_avg=15.00 PF=0.90) 偏差92.0% | 建议核查设备 TMP00009750 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009750 遥测数据
1117 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009751 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=19.00 推算≈244.16 (U_avg=6.91 I_avg=22.67 PF=0.90) 偏差92.2% | 建议核查设备 TMP00009751 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009751 遥测数据
1118 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009752 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009752 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009752 遥测数据
1119 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009753 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009753 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009753 遥测数据
1120 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009754 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=20.00 推算≈250.85 (U_avg=6.90 I_avg=23.33 PF=0.90) 偏差92.0% | 建议核查设备 TMP00009754 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009754 遥测数据
1121 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009756 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-2.00 推算≈32.25 (U_avg=6.90 I_avg=3.00 PF=0.90) 偏差93.8% | 建议核查设备 TMP00009756 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009756 遥测数据
1122 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009757 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009757 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009757 遥测数据
1123 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009758 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009758 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009758 遥测数据
1124 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009759 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=26.00 推算≈333.28 (U_avg=6.90 I_avg=31.00 PF=0.90) 偏差92.2% | 建议核查设备 TMP00009759 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009759 遥测数据
1125 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009760 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.9% > 20%：IA=9.00 IB=10.00 IC=0.00 均值=6.33 | 建议核查设备 TMP00009760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009760 遥测数据
1126 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009760 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=3.00 推算≈68.06 (U_avg=6.89 I_avg=6.33 PF=0.90) 偏差95.6% | 建议核查设备 TMP00009760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009760 遥测数据
1127 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009761 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=7.00 IB=9.00 IC=9.00 均值=8.33 | 建议核查设备 TMP00009761 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009761 遥测数据
1128 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009761 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=7.00 推算≈89.55 (U_avg=6.89 I_avg=8.33 PF=0.90) 偏差92.2% | 建议核查设备 TMP00009761 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00009761 遥测数据
1129 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009762 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009762 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009762 遥测数据
1130 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009765 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00009765 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00009765 遥测数据
1131 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009766 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009766 遥测数据
1132 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009774 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009774 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009774 遥测数据
1133 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009779 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.0% > 20%：IA=7.80 IB=0.00 IC=7.20 均值=5.00 | 建议核查设备 TMP00009779 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009779 遥测数据
1134 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009793 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00009793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009793 遥测数据
1135 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009817 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009817 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009817 遥测数据
1136 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009822 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009822 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009822 遥测数据
1137 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009899 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00009899 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009899 遥测数据
1138 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009909 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 54.00A(IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00) | 建议核查设备 TMP00009909 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009909 遥测数据
1139 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009909 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009909 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009909 遥测数据
1140 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009911 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00009911 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009911 遥测数据
1141 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009912 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009912 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009912 遥测数据
1142 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009913 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009913 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009913 遥测数据
1143 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009930 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009930 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009930 遥测数据
1144 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009931 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009931 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009931 遥测数据
1145 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009945 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00009945 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009945 遥测数据
1146 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009992 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 26.66A(IA=25.65 IB=26.66 IC=3.02) | 建议核查设备 TMP00009992 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00009992 遥测数据
1147 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009992 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡128.2% > 20%：IA=25.65 IB=26.66 IC=3.02 均值=18.44 | 建议核查设备 TMP00009992 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009992 遥测数据
1148 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009994 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=616.00 IB=0.00 IC=0.00 均值=205.33 | 建议核查设备 TMP00009994 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009994 遥测数据
1149 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009995 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=3.00 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.00 | 建议核查设备 TMP00009995 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009995 遥测数据
1150 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009996 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.7% > 20%：IA=612.00 IB=0.00 IC=643.00 均值=418.33 | 建议核查设备 TMP00009996 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009996 遥测数据
1151 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009998 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00009998 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00009998 遥测数据
1152 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00009999 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00009999 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00009999 遥测数据
1153 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010013 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00010013 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010013 遥测数据
1154 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010022 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.24, 10.22, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010022 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010022 遥测数据
1155 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010023 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=439.46 推算≈288.67 (U_avg=6.96 I_avg=26.61 PF=0.90) 偏差52.2% | 建议核查设备 TMP00010023 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010023 遥测数据
1156 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010025 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 10.44, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010025 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010025 遥测数据
1157 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010026 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010026 遥测数据
1158 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010026 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈142.67 (U_avg=6.96 I_avg=13.15 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010026 遥测数据
1159 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010027 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 10.44, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010027 遥测数据
1160 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010028 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=1.28 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.43 | 建议核查设备 TMP00010028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010028 遥测数据
1161 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010030 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=637.22 推算≈399.26 (U_avg=6.96 I_avg=36.80 PF=0.90) 偏差59.6% | 建议核查设备 TMP00010030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010030 遥测数据
1162 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010031 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 10.44, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010031 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010031 遥测数据
1163 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010032 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 10.44, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010032 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010032 遥测数据
1164 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010033 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=336.92 推算≈227.12 (U_avg=6.96 I_avg=20.93 PF=0.90) 偏差48.3% | 建议核查设备 TMP00010033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010033 遥测数据
1165 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010034 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00010034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010034 遥测数据
1166 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010034 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈130.34 (U_avg=6.96 I_avg=12.01 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010034 遥测数据
1167 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010035 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=629.90 推算≈387.37 (U_avg=6.96 I_avg=35.70 PF=0.90) 偏差62.6% | 建议核查设备 TMP00010035 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010035 遥测数据
1168 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010036 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=73.24 推算≈52.26 (U_avg=6.96 I_avg=4.82 PF=0.90) 偏差40.1% | 建议核查设备 TMP00010036 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010036 遥测数据
1169 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010037 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010037 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010037 遥测数据
1170 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010037 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈142.67 (U_avg=6.96 I_avg=13.15 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010037 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010037 遥测数据
1171 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010042 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00010042 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010042 遥测数据
1172 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010042 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈381050.74 (U_avg=6941.15 I_avg=35.22 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010042 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010042 遥测数据
1173 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010043 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10410.77, 10412.68, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010043 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010043 遥测数据
1174 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010044 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10410.77, 10412.68, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010044 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010044 遥测数据
1175 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010045 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10410.77, 10412.68, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010045 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010045 遥测数据
1176 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010046 | 开关00179 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10410.77, 10412.68, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010046 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010046 遥测数据
1177 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010058 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00010058 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010058 遥测数据
1178 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010063 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00010063 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010063 遥测数据
1179 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010082 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010082 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010082 遥测数据
1180 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010083 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010083 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010083 遥测数据
1181 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010084 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010084 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010084 遥测数据
1182 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010085 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010085 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010085 遥测数据
1183 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010086 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010086 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010086 遥测数据
1184 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010087 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010087 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010087 遥测数据
1185 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010091 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010091 遥测数据
1186 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010092 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010092 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010092 遥测数据
1187 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010100 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010100 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010100 遥测数据
1188 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010102 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.65 IC=54.00 均值=35.43 | 建议核查设备 TMP00010102 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010102 遥测数据
1189 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010103 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010103 遥测数据
1190 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010104 | 开关00236 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=358.26 推算≈202.51 (U_avg=6.91 I_avg=18.80 PF=0.90) 偏差76.9% | 建议核查设备 TMP00010104 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010104 遥测数据
1191 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010109 | 开关00241 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-2078.52 推算≈1307.68 (U_avg=6.91 I_avg=121.40 PF=0.90) 偏差58.9% | 建议核查设备 TMP00010109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010109 遥测数据
1192 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010122 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.1% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=55.00 均值=35.75 | 建议核查设备 TMP00010122 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010122 遥测数据
1193 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010123 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.0% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=54.00 均值=35.42 | 建议核查设备 TMP00010123 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010123 遥测数据
1194 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010134 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=273.86 推算≈178.69 (U_avg=6.89 I_avg=16.64 PF=0.90) 偏差53.3% | 建议核查设备 TMP00010134 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010134 遥测数据
1195 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010136 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010136 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010136 遥测数据
1196 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010136 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=37.57 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010136 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010136 遥测数据
1197 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010137 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010137 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010137 遥测数据
1198 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010138 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010138 遥测数据
1199 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010138 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=94.35 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010138 遥测数据
1200 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010139 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010139 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010139 遥测数据
1201 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010139 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=52.63 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010139 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010139 遥测数据
1202 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010140 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=223.04 推算≈126.34 (U_avg=6.89 I_avg=11.76 PF=0.90) 偏差76.5% | 建议核查设备 TMP00010140 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010140 遥测数据
1203 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010142 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=153.08 推算≈107.76 (U_avg=6.89 I_avg=10.03 PF=0.90) 偏差42.1% | 建议核查设备 TMP00010142 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010142 遥测数据
1204 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010143 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010143 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010143 遥测数据
1205 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010143 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=30.77 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010143 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010143 遥测数据
1206 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010144 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=43.04 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00010144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00010144 遥测数据
1207 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010146 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010146 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010146 遥测数据
1208 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010146 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=55.09 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010146 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010146 遥测数据
1209 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010148 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=78.30 推算≈563.27 (U_avg=6.82 I_avg=52.96 PF=0.90) 偏差86.1% | 建议核查设备 TMP00010148 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010148 遥测数据
1210 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010151 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=24.40 推算≈174.40 (U_avg=6.82 I_avg=16.40 PF=0.90) 偏差86.0% | 建议核查设备 TMP00010151 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010151 遥测数据
1211 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010153 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=102.00 推算≈736.90 (U_avg=6.82 I_avg=69.28 PF=0.90) 偏差86.2% | 建议核查设备 TMP00010153 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010153 遥测数据
1212 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010156 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡80.3% > 20%：IA=2.04 IB=1.84 IC=0.79 均值=1.56 | 建议核查设备 TMP00010156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010156 遥测数据
1213 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010156 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=25.35 推算≈16.79 (U_avg=6.92 I_avg=1.56 PF=0.90) 偏差51.0% | 建议核查设备 TMP00010156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010156 遥测数据
1214 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010157 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡79.8% > 20%：IA=2.06 IB=1.83 IC=0.81 均值=1.57 | 建议核查设备 TMP00010157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010157 遥测数据
1215 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010157 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-25.55 推算≈16.90 (U_avg=6.92 I_avg=1.57 PF=0.90) 偏差51.2% | 建议核查设备 TMP00010157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010157 遥测数据
1216 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010159 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.9% > 20%：IA=1.27 IB=1.10 IC=0.97 均值=1.11 | 建议核查设备 TMP00010159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010159 遥测数据
1217 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010159 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-18.67 推算≈12.01 (U_avg=6.92 I_avg=1.11 PF=0.90) 偏差55.5% | 建议核查设备 TMP00010159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010159 遥测数据
1218 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010161 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.2% > 20%：IA=5.49 IB=4.26 IC=3.97 均值=4.57 | 建议核查设备 TMP00010161 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010161 遥测数据
1219 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010161 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=77.41 推算≈49.33 (U_avg=6.92 I_avg=4.57 PF=0.90) 偏差56.9% | 建议核查设备 TMP00010161 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010161 遥测数据
1220 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010162 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010162 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010162 遥测数据
1221 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010163 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010163 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010163 遥测数据
1222 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010164 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-32.51 推算≈18.06 (U_avg=6.88 I_avg=1.68 PF=0.90) 偏差80.0% | 建议核查设备 TMP00010164 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010164 遥测数据
1223 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010165 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=20.68 推算≈13.88 (U_avg=6.88 I_avg=1.29 PF=0.90) 偏差49.0% | 建议核查设备 TMP00010165 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010165 遥测数据
1224 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010166 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡43.0% > 20%：IA=2.26 IB=1.92 IC=2.94 均值=2.37 | 建议核查设备 TMP00010166 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010166 遥测数据
1225 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010166 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-40.86 推算≈25.47 (U_avg=6.88 I_avg=2.37 PF=0.90) 偏差60.4% | 建议核查设备 TMP00010166 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010166 遥测数据
1226 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010168 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.7% > 20%：IA=1.10 IB=0.91 IC=1.28 均值=1.10 | 建议核查设备 TMP00010168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010168 遥测数据
1227 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010168 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=18.74 推算≈11.77 (U_avg=6.88 I_avg=1.10 PF=0.90) 偏差59.3% | 建议核查设备 TMP00010168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010168 遥测数据
1228 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010173 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.1% > 20%：IA=1.38 IB=0.95 IC=1.15 均值=1.16 | 建议核查设备 TMP00010173 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010173 遥测数据
1229 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010173 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=19.75 推算≈12.45 (U_avg=6.88 I_avg=1.16 PF=0.90) 偏差58.7% | 建议核查设备 TMP00010173 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010173 遥测数据
1230 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010177 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.2% > 20%：IA=2.26 IB=3.00 IC=2.61 均值=2.62 | 建议核查设备 TMP00010177 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010177 遥测数据
1231 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010179 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.2% > 20%：IA=2.23 IB=2.66 IC=2.14 均值=2.34 | 建议核查设备 TMP00010179 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010179 遥测数据
1232 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010180 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡55.1% > 20%：IA=0.58 IB=0.33 IC=0.45 均值=0.45 | 建议核查设备 TMP00010180 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010180 遥测数据
1233 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010190 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.29, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010190 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010190 遥测数据
1234 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010191 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=363.60 推算≈220.61 (U_avg=6.89 I_avg=20.55 PF=0.90) 偏差64.8% | 建议核查设备 TMP00010191 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010191 遥测数据
1235 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010192 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-398.40 推算≈240.43 (U_avg=6.89 I_avg=22.40 PF=0.90) 偏差65.7% | 建议核查设备 TMP00010192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010192 遥测数据
1236 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010193 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.29, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010193 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010193 遥测数据
1237 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010194 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.29, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010194 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010194 遥测数据
1238 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010195 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡207.7% > 20%：IA=25.65 IB=3.12 IC=3.77 均值=10.85 | 建议核查设备 TMP00010195 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010195 遥测数据
1239 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010195 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈116.44 (U_avg=6.89 I_avg=10.85 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010195 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010195 遥测数据
1240 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010198 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010198 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010198 遥测数据
1241 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010199 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=91.20 推算≈54.11 (U_avg=6.89 I_avg=5.04 PF=0.90) 偏差68.6% | 建议核查设备 TMP00010199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010199 遥测数据
1242 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010201 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=90.00 推算≈54.54 (U_avg=6.89 I_avg=5.08 PF=0.90) 偏差65.0% | 建议核查设备 TMP00010201 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010201 遥测数据
1243 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010203 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010203 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010203 遥测数据
1244 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010205 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010205 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010205 遥测数据
1245 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010207 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010207 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010207 遥测数据
1246 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010210 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010210 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010210 遥测数据
1247 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010211 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010211 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010211 遥测数据
1248 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010212 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010212 遥测数据
1249 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010216 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010216 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010216 遥测数据
1250 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010221 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-336.00 推算≈204.32 (U_avg=6.92 I_avg=18.95 PF=0.90) 偏差64.4% | 建议核查设备 TMP00010221 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010221 遥测数据
1251 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010226 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=334.80 推算≈203.53 (U_avg=6.92 I_avg=18.88 PF=0.90) 偏差64.5% | 建议核查设备 TMP00010226 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010226 遥测数据
1252 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010229 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-484.80 推算≈298.68 (U_avg=6.86 I_avg=27.92 PF=0.90) 偏差62.3% | 建议核查设备 TMP00010229 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010229 遥测数据
1253 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010232 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=590.40 推算≈365.47 (U_avg=6.86 I_avg=34.16 PF=0.90) 偏差61.5% | 建议核查设备 TMP00010232 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010232 遥测数据
1254 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010233 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 10.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010233 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010233 遥测数据
1255 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010234 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=230.40 推算≈178.42 (U_avg=6.86 I_avg=16.68 PF=0.90) 偏差29.1% | 建议核查设备 TMP00010234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010234 遥测数据
1256 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010235 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010235 遥测数据
1257 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010236 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010236 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010236 遥测数据
1258 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010237 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-944.40 推算≈600.47 (U_avg=6.87 I_avg=56.07 PF=0.90) 偏差57.3% | 建议核查设备 TMP00010237 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010237 遥测数据
1259 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010238 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.5% > 20%：IA=5.04 IB=3.84 IC=5.28 均值=4.72 | 建议核查设备 TMP00010238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010238 遥测数据
1260 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010238 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-66.00 推算≈50.55 (U_avg=6.87 I_avg=4.72 PF=0.90) 偏差30.6% | 建议核查设备 TMP00010238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010238 遥测数据
1261 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010240 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=818.40 推算≈530.68 (U_avg=6.87 I_avg=49.55 PF=0.90) 偏差54.2% | 建议核查设备 TMP00010240 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010240 遥测数据
1262 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010242 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00010242 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010242 遥测数据
1263 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010242 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈373.58 (U_avg=6.87 I_avg=34.88 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010242 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010242 遥测数据
1264 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010243 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010243 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010243 遥测数据
1265 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010253 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-4.81 RP=5.56 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00010253 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00010253 遥测数据
1266 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010254 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.01, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010254 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010254 遥测数据
1267 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010254 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-9.72 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010254 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010254 遥测数据
1268 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010255 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.01, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010255 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010255 遥测数据
1269 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010256 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.01, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010256 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010256 遥测数据
1270 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010256 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-9.56 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010256 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010256 遥测数据
1271 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010257 | 开关00149 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.01, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010257 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010257 遥测数据
1272 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010258 | 开关00150 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.01, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010258 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010258 遥测数据
1273 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010260 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010260 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010260 遥测数据
1274 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010261 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010261 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010261 遥测数据
1275 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010262 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010262 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010262 遥测数据
1276 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010263 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-80.40 推算≈43.04 (U_avg=6.90 I_avg=4.00 PF=0.90) 偏差86.8% | 建议核查设备 TMP00010263 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010263 遥测数据
1277 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010265 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.1% > 20%：IA=5.04 IB=6.36 IC=5.04 均值=5.48 | 建议核查设备 TMP00010265 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010265 遥测数据
1278 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010265 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=82.80 推算≈58.97 (U_avg=6.90 I_avg=5.48 PF=0.90) 偏差40.4% | 建议核查设备 TMP00010265 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010265 遥测数据
1279 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010270 | 开关00143 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010270 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010270 遥测数据
1280 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010271 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010271 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010271 遥测数据
1281 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010274 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡124.7% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=3.45 均值=18.57 | 建议核查设备 TMP00010274 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010274 遥测数据
1282 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010276 | 开关00149 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.2% > 20%：IA=8.16 IB=7.92 IC=0.00 均值=5.36 | 建议核查设备 TMP00010276 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010276 遥测数据
1283 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010278 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=188.50 推算≈1298.68 (U_avg=6.83 I_avg=122.04 PF=0.90) 偏差85.5% | 建议核查设备 TMP00010278 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010278 遥测数据
1284 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010281 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=188.19 推算≈1299.92 (U_avg=6.83 I_avg=122.15 PF=0.90) 偏差85.5% | 建议核查设备 TMP00010281 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010281 遥测数据
1285 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010289 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=52.00 均值=34.76 | 建议核查设备 TMP00010289 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010289 遥测数据
1286 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010296 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010296 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010296 遥测数据
1287 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010297 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010297 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010297 遥测数据
1288 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010298 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010298 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010298 遥测数据
1289 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010299 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010299 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010299 遥测数据
1290 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010300 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010300 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010300 遥测数据
1291 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010301 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010301 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010301 遥测数据
1292 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010302 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010302 遥测数据
1293 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010304 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.12, 10.15, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010304 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010304 遥测数据
1294 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010309 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010309 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010309 遥测数据
1295 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010311 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010311 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010311 遥测数据
1296 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010312 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.06 推算≈36.19 (U_avg=6.90 I_avg=3.37 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010312 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010312 遥测数据
1297 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010313 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡207.7% > 20%：IA=25.65 IB=3.12 IC=3.77 均值=10.85 | 建议核查设备 TMP00010313 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010313 遥测数据
1298 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010313 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈116.61 (U_avg=6.90 I_avg=10.85 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010313 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010313 遥测数据
1299 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010314 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010314 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010314 遥测数据
1300 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010315 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.12, 10.15, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010315 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010315 遥测数据
1301 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010330 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010330 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010330 遥测数据
1302 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010332 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[9.53, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010332 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010332 遥测数据
1303 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010347 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010347 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010347 遥测数据
1304 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010348 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.96 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.32 | 建议核查设备 TMP00010348 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010348 遥测数据
1305 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010349 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-856.84 推算≈521.63 (U_avg=6.93 I_avg=48.29 PF=0.90) 偏差64.3% | 建议核查设备 TMP00010349 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010349 遥测数据
1306 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010350 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-818.97 推算≈498.87 (U_avg=6.93 I_avg=46.18 PF=0.90) 偏差64.2% | 建议核查设备 TMP00010350 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010350 遥测数据
1307 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010354 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010354 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010354 遥测数据
1308 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010354 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=35.67 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010354 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010354 遥测数据
1309 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010356 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010356 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010356 遥测数据
1310 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010363 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00010363 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010363 遥测数据
1311 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010364 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.02, 10.13, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010364 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010364 遥测数据
1312 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010365 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.02, 10.13, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010365 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010365 遥测数据
1313 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010366 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.02, 10.13, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010366 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010366 遥测数据
1314 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010368 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.02, 10.13, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010368 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010368 遥测数据
1315 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010373 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[20.61, 20.58, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010373 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010373 遥测数据
1316 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010381 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[20.59, 20.63, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010381 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010381 遥测数据
1317 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010384 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010384 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010384 遥测数据
1318 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010390 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡85.2% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=55.00 均值=35.22 | 建议核查设备 TMP00010390 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010390 遥测数据
1319 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010411 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡83.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=54.00 均值=34.88 | 建议核查设备 TMP00010411 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010411 遥测数据
1320 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010420 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010420 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010420 遥测数据
1321 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010433 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010433 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010433 遥测数据
1322 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010436 | 开关00223 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010436 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010436 遥测数据
1323 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010437 | 开关00224 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010437 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010437 遥测数据
1324 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010440 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-420.46 推算≈267.73 (U_avg=6.94 I_avg=24.76 PF=0.90) 偏差57.0% | 建议核查设备 TMP00010440 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010440 遥测数据
1325 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010441 | 开关00132 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈252.96 (U_avg=6.94 I_avg=23.39 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010441 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010441 遥测数据
1326 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010442 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.41, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010442 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010442 遥测数据
1327 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010443 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.41, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010443 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010443 遥测数据
1328 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010445 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-838.84 推算≈514.96 (U_avg=6.94 I_avg=47.62 PF=0.90) 偏差62.9% | 建议核查设备 TMP00010445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010445 遥测数据
1329 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010447 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=389.35 推算≈245.51 (U_avg=6.95 I_avg=22.65 PF=0.90) 偏差58.6% | 建议核查设备 TMP00010447 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010447 遥测数据
1330 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010448 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.43, 10.43, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010448 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010448 遥测数据
1331 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010449 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.8% > 20%：IA=23.06 IB=24.79 IC=20.09 均值=22.65 | 建议核查设备 TMP00010449 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010449 遥测数据
1332 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010449 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=391.05 推算≈245.47 (U_avg=6.95 I_avg=22.65 PF=0.90) 偏差59.3% | 建议核查设备 TMP00010449 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010449 遥测数据
1333 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010452 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-791.09 推算≈495.17 (U_avg=6.95 I_avg=45.68 PF=0.90) 偏差59.8% | 建议核查设备 TMP00010452 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010452 遥测数据
1334 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010454 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈17.73 (U_avg=7.02 I_avg=1.62 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010454 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010454 遥测数据
1335 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010455 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈18.90 (U_avg=7.02 I_avg=1.73 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010455 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010455 遥测数据
1336 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010459 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.56, 10.5, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010459 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010459 遥测数据
1337 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010464 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-241.31 推算≈143.28 (U_avg=7.02 I_avg=13.09 PF=0.90) 偏差68.4% | 建议核查设备 TMP00010464 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010464 遥测数据
1338 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010467 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=483.72 推算≈207.34 (U_avg=7.02 I_avg=18.95 PF=0.90) 偏差133.3% | 建议核查设备 TMP00010467 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010467 遥测数据
1339 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010469 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=234.81 推算≈64.97 (U_avg=7.02 I_avg=5.94 PF=0.90) 偏差261.4% | 建议核查设备 TMP00010469 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010469 遥测数据
1340 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010484 | 开关00245 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=850.07 推算≈522.63 (U_avg=6.95 I_avg=48.24 PF=0.90) 偏差62.7% | 建议核查设备 TMP00010484 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010484 遥测数据
1341 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010485 | 开关00246 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.42, 10.43, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010485 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010485 遥测数据
1342 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010488 | 开关00249 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=856.30 推算≈527.36 (U_avg=6.95 I_avg=48.68 PF=0.90) 偏差62.4% | 建议核查设备 TMP00010488 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010488 遥测数据
1343 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010491 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010491 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010491 遥测数据
1344 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010494 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡164.8% > 20%：IA=0.41 IB=0.50 IC=0.00 均值=0.30 | 建议核查设备 TMP00010494 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010494 遥测数据
1345 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010505 | 开关00168 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010505 遥测数据
1346 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010505 | 开关00168 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=6.27 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010505 遥测数据
1347 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010506 | 开关00169 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010506 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010506 遥测数据
1348 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010507 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010507 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010507 遥测数据
1349 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010508 | 开关00171 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010508 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010508 遥测数据
1350 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010509 | 开关00172 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010509 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010509 遥测数据
1351 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010510 | 开关00173 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010510 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010510 遥测数据
1352 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010512 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010512 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010512 遥测数据
1353 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010513 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010513 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010513 遥测数据
1354 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010514 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010514 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010514 遥测数据
1355 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010515 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010515 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010515 遥测数据
1356 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010517 | 开关00180 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[4.36, 5.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010517 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010517 遥测数据
1357 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010518 | 开关00181 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.02, 54.66, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010518 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010518 遥测数据
1358 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010523 | 开关00186 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.02, 54.66, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010523 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010523 遥测数据
1359 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010524 | 开关00187 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.02, 54.66, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010524 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010524 遥测数据
1360 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010525 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.02, 54.66, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010525 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010525 遥测数据
1361 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010526 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.02, 54.66, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010526 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010526 遥测数据
1362 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010527 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.030A，三相电压=[0.02, 54.66, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010527 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010527 遥测数据
1363 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010530 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[55.79, 52.86, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010530 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010530 遥测数据
1364 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010533 | 开关00196 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[55.79, 52.86, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010533 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010533 遥测数据
1365 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010534 | 开关00197 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[55.79, 52.86, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010534 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010534 遥测数据
1366 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010535 | 开关00198 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[55.79, 52.86, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010535 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010535 遥测数据
1367 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010555 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010555 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010555 遥测数据
1368 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010557 | 开关00150 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=66.68 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010557 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010557 遥测数据
1369 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010558 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=50.04 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010558 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010558 遥测数据
1370 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010560 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010560 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010560 遥测数据
1371 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010564 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010564 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010564 遥测数据
1372 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010566 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010566 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010566 遥测数据
1373 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010567 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010567 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010567 遥测数据
1374 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010570 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010570 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010570 遥测数据
1375 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010571 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010571 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010571 遥测数据
1376 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010572 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010572 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010572 遥测数据
1377 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010573 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[5.0, 5.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010573 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010573 遥测数据
1378 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010578 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.0, 10.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010578 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010578 遥测数据
1379 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010584 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.5% > 20%：IA=13.00 IB=15.00 IC=12.00 均值=13.33 | 建议核查设备 TMP00010584 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010584 遥测数据
1380 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010584 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈138.56 (U_avg=6.67 I_avg=13.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010584 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010584 遥测数据
1381 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010585 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.5% > 20%：IA=13.00 IB=15.00 IC=12.00 均值=13.33 | 建议核查设备 TMP00010585 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010585 遥测数据
1382 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010585 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈138.56 (U_avg=6.67 I_avg=13.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010585 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010585 遥测数据
1383 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010587 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.0, 10.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010587 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010587 遥测数据
1384 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010607 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.01A(IA=2.01 IB=1.79 IC=1.76) | 建议核查设备 TMP00010607 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00010607 遥测数据
1385 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010608 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡54.9% > 20%：IA=0.66 IB=0.49 IC=0.38 均值=0.51 | 建议核查设备 TMP00010608 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010608 遥测数据
1386 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010609 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡123.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.45 均值=18.03 | 建议核查设备 TMP00010609 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010609 遥测数据
1387 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010610 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.4% > 20%：IA=0.69 IB=0.87 IC=1.01 均值=0.86 | 建议核查设备 TMP00010610 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010610 遥测数据
1388 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010611 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡123.1% > 20%：IA=25.65 IB=25.00 IC=3.45 均值=18.03 | 建议核查设备 TMP00010611 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010611 遥测数据
1389 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010612 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=25.65 IB=5.45 IC=5.99 均值=12.36 | 建议核查设备 TMP00010612 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010612 遥测数据
1390 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010613 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.5% > 20%：IA=0.94 IB=1.48 IC=1.54 均值=1.32 | 建议核查设备 TMP00010613 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010613 遥测数据
1391 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010614 | 开关00159 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.9% > 20%：IA=0.68 IB=0.67 IC=0.91 均值=0.75 | 建议核查设备 TMP00010614 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010614 遥测数据
1392 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010616 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.21, 10.23, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010616 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010616 遥测数据
1393 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010620 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.21, 10.23, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010620 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010620 遥测数据
1394 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010621 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.22, 10.21, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010621 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010621 遥测数据
1395 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010623 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-4.19 推算≈112.46 (U_avg=6.81 I_avg=10.59 PF=0.90) 偏差96.3% | 建议核查设备 TMP00010623 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010623 遥测数据
1396 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010626 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=30.98 推算≈84.57 (U_avg=6.81 I_avg=7.97 PF=0.90) 偏差63.4% | 建议核查设备 TMP00010626 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010626 遥测数据
1397 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010627 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00010627 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010627 遥测数据
1398 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010627 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈127.53 (U_avg=6.81 I_avg=12.01 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010627 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010627 遥测数据
1399 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010681 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.53, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010681 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010681 遥测数据
1400 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010682 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.53, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010682 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010682 遥测数据
1401 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010683 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.53, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010683 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010683 遥测数据
1402 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010683 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=262.81 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010683 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010683 遥测数据
1403 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010685 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.53, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010685 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010685 遥测数据
1404 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010686 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.53, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010686 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010686 遥测数据
1405 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010686 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=69.61 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010686 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010686 遥测数据
1406 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010688 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[2.43, 8.17, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010688 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010688 遥测数据
1407 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010688 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=74.84 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010688 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010688 遥测数据
1408 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010689 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[2.43, 8.17, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010689 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010689 遥测数据
1409 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010689 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=87.02 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010689 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010689 遥测数据
1410 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010690 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[2.43, 8.17, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010690 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010690 遥测数据
1411 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010691 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[2.43, 8.17, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010691 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010691 遥测数据
1412 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010692 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[2.43, 8.17, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010692 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010692 遥测数据
1413 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010695 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.18, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010695 遥测数据
1414 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010698 | 开关00200 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈2071.53 (U_avg=6.67 I_avg=199.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010698 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010698 遥测数据
1415 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010704 | 开关00206 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈2050.75 (U_avg=6.67 I_avg=197.33 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010704 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010704 遥测数据
1416 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010707 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.40 推算≈1648.22 (U_avg=6.90 I_avg=153.24 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00010707 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010707 遥测数据
1417 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010713 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010713 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010713 遥测数据
1418 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010714 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.50 推算≈1690.81 (U_avg=6.90 I_avg=157.20 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00010714 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010714 遥测数据
1419 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010716 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010716 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010716 遥测数据
1420 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010718 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.31, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010718 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010718 遥测数据
1421 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010721 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=245.06 推算≈153.05 (U_avg=6.79 I_avg=14.46 PF=0.90) 偏差60.1% | 建议核查设备 TMP00010721 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010721 遥测数据
1422 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010723 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=210.70 推算≈132.13 (U_avg=6.79 I_avg=12.48 PF=0.90) 偏差59.5% | 建议核查设备 TMP00010723 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010723 遥测数据
1423 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010724 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-462.64 推算≈281.48 (U_avg=6.79 I_avg=26.59 PF=0.90) 偏差64.4% | 建议核查设备 TMP00010724 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010724 遥测数据
1424 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010725 | 开关00165 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈290.23 (U_avg=6.79 I_avg=27.42 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010725 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010725 遥测数据
1425 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010730 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.38 推算≈851.71 (U_avg=6.09 I_avg=89.72 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010730 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010730 遥测数据
1426 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010731 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[8.5, 9.77, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010731 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010731 遥测数据
1427 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010732 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.24 推算≈1305.53 (U_avg=6.09 I_avg=137.52 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010732 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010732 遥测数据
1428 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010735 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010735 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010735 遥测数据
1429 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010740 | 开关00207 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=83.99 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00010740 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00010740 遥测数据
1430 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010741 | 开关00208 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010741 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010741 遥测数据
1431 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010744 | 开关00211 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010744 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010744 遥测数据
1432 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010745 | 开关00212 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=35.99 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00010745 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00010745 遥测数据
1433 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010754 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.3% > 20%：IA=11.50 IB=9.40 IC=10.20 均值=10.37 | 建议核查设备 TMP00010754 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010754 遥测数据
1434 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010755 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00010755 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010755 遥测数据
1435 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010756 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.5% > 20%：IA=6.30 IB=4.50 IC=5.80 均值=5.53 | 建议核查设备 TMP00010756 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010756 遥测数据
1436 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010762 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010762 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010762 遥测数据
1437 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010763 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.26 推算≈14.20 (U_avg=6.83 I_avg=1.33 PF=0.90) 偏差98.2% | 建议核查设备 TMP00010763 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010763 遥测数据
1438 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010764 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.0% > 20%：IA=2.60 IB=2.60 IC=3.80 均值=3.00 | 建议核查设备 TMP00010764 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010764 遥测数据
1439 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010768 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-322.12 推算≈198.10 (U_avg=6.95 I_avg=18.28 PF=0.90) 偏差62.6% | 建议核查设备 TMP00010768 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010768 遥测数据
1440 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010769 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=802.97 推算≈485.59 (U_avg=6.95 I_avg=44.80 PF=0.90) 偏差65.4% | 建议核查设备 TMP00010769 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010769 遥测数据
1441 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010772 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=321.99 推算≈231.93 (U_avg=6.93 I_avg=21.48 PF=0.90) 偏差38.8% | 建议核查设备 TMP00010772 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010772 遥测数据
1442 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010773 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010773 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010773 遥测数据
1443 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010774 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡151.7% > 20%：IA=0.00 IB=21.00 IC=20.52 均值=13.84 | 建议核查设备 TMP00010774 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010774 遥测数据
1444 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010774 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈149.44 (U_avg=6.93 I_avg=13.84 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010774 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010774 遥测数据
1445 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010775 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010775 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010775 遥测数据
1446 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010776 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 10.45, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010776 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010776 遥测数据
1447 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010777 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-462.70 推算≈297.86 (U_avg=6.95 I_avg=27.48 PF=0.90) 偏差55.3% | 建议核查设备 TMP00010777 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010777 遥测数据
1448 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010778 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 10.45, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010778 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010778 遥测数据
1449 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010781 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.0% > 20%：IA=20.87 IB=16.92 IC=22.32 均值=20.04 | 建议核查设备 TMP00010781 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010781 遥测数据
1450 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010781 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=316.81 推算≈216.24 (U_avg=6.92 I_avg=20.04 PF=0.90) 偏差46.5% | 建议核查设备 TMP00010781 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010781 遥测数据
1451 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010784 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-62.96 推算≈38.42 (U_avg=6.92 I_avg=3.56 PF=0.90) 偏差63.9% | 建议核查设备 TMP00010784 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010784 遥测数据
1452 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010785 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-171.99 推算≈110.08 (U_avg=6.92 I_avg=10.20 PF=0.90) 偏差56.2% | 建议核查设备 TMP00010785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010785 遥测数据
1453 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010790 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.23, 10.29, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010790 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010790 遥测数据
1454 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010792 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=71.48 推算≈43.95 (U_avg=6.91 I_avg=4.08 PF=0.90) 偏差62.6% | 建议核查设备 TMP00010792 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010792 遥测数据
1455 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010793 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-69.97 推算≈43.95 (U_avg=6.91 I_avg=4.08 PF=0.90) 偏差59.2% | 建议核查设备 TMP00010793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010793 遥测数据
1456 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010795 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010795 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010795 遥测数据
1457 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010796 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010796 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010796 遥测数据
1458 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010798 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010798 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010798 遥测数据
1459 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010811 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010811 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010811 遥测数据
1460 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010821 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.8% > 20%：IA=13.00 IB=9.70 IC=10.50 均值=11.07 | 建议核查设备 TMP00010821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010821 遥测数据
1461 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010826 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010826 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010826 遥测数据
1462 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010832 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00010832 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010832 遥测数据
1463 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010835 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-262.66 推算≈158.81 (U_avg=6.85 I_avg=14.88 PF=0.90) 偏差65.4% | 建议核查设备 TMP00010835 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010835 遥测数据
1464 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010838 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=351.25 推算≈205.70 (U_avg=6.85 I_avg=19.27 PF=0.90) 偏差70.8% | 建议核查设备 TMP00010838 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010838 遥测数据
1465 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010840 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.4% > 20%：IA=0.00 IB=0.43 IC=0.84 均值=0.42 | 建议核查设备 TMP00010840 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010840 遥测数据
1466 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010841 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00010841 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010841 遥测数据
1467 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010842 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010842 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010842 遥测数据
1468 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010863 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010863 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010863 遥测数据
1469 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010869 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010869 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010869 遥测数据
1470 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010879 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010879 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010879 遥测数据
1471 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010894 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=1.10 均值=0.37 | 建议核查设备 TMP00010894 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010894 遥测数据
1472 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010895 | 开关00199 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=9.59 IB=8.74 IC=11.00 均值=9.78 | 建议核查设备 TMP00010895 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010895 遥测数据
1473 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010897 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.48A(IA=1.48 IB=1.05 IC=1.05) | 建议核查设备 TMP00010897 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00010897 遥测数据
1474 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010897 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.0% > 20%：IA=1.48 IB=1.05 IC=1.05 均值=1.19 | 建议核查设备 TMP00010897 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010897 遥测数据
1475 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010897 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-2.29 RP=-2.29 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00010897 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00010897 遥测数据
1476 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010903 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡159.0% > 20%：IA=3.59 IB=0.00 IC=4.05 均值=2.55 | 建议核查设备 TMP00010903 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010903 遥测数据
1477 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010903 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=33.84 推算≈27.59 (U_avg=6.95 I_avg=2.55 PF=0.90) 偏差22.7% | 建议核查设备 TMP00010903 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010903 遥测数据
1478 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010910 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=53.75 推算≈43.37 (U_avg=6.95 I_avg=4.00 PF=0.90) 偏差23.9% | 建议核查设备 TMP00010910 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010910 遥测数据
1479 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010914 | 开关00168 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=197.62 推算≈125.31 (U_avg=6.85 I_avg=11.73 PF=0.90) 偏差57.7% | 建议核查设备 TMP00010914 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010914 遥测数据
1480 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010918 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010918 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010918 遥测数据
1481 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010924 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010924 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010924 遥测数据
1482 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010926 | 开关00172 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.23, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010926 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010926 遥测数据
1483 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010927 | 开关00173 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=187.06 推算≈120.44 (U_avg=6.85 I_avg=11.27 PF=0.90) 偏差55.3% | 建议核查设备 TMP00010927 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010927 遥测数据
1484 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010929 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00010929 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010929 遥测数据
1485 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010929 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈187.41 (U_avg=6.90 I_avg=17.42 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010929 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010929 遥测数据
1486 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010932 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010932 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010932 遥测数据
1487 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010933 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010933 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010933 遥测数据
1488 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010934 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010934 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010934 遥测数据
1489 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010935 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00010935 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010935 遥测数据
1490 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010935 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈129.65 (U_avg=6.92 I_avg=12.01 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010935 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010935 遥测数据
1491 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010936 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010936 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010936 遥测数据
1492 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010937 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00010937 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010937 遥测数据
1493 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010937 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈129.65 (U_avg=6.92 I_avg=12.01 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010937 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010937 遥测数据
1494 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010939 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010939 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010939 遥测数据
1495 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010940 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010940 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010940 遥测数据
1496 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010943 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.10 推算≈64.16 (U_avg=6.94 I_avg=5.93 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010943 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010943 遥测数据
1497 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010946 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010946 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010946 遥测数据
1498 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010947 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010947 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010947 遥测数据
1499 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010952 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.52, 10.23, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010952 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010952 遥测数据
1500 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010955 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010955 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010955 遥测数据
1501 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010955 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=21.95 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010955 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010955 遥测数据
1502 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010957 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010957 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010957 遥测数据
1503 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010957 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=15.45 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010957 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010957 遥测数据
1504 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010958 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010958 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010958 遥测数据
1505 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010960 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-67.40 推算≈41.83 (U_avg=6.92 I_avg=3.88 PF=0.90) 偏差61.1% | 建议核查设备 TMP00010960 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010960 遥测数据
1506 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010961 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=68.50 推算≈41.83 (U_avg=6.92 I_avg=3.88 PF=0.90) 偏差63.7% | 建议核查设备 TMP00010961 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010961 遥测数据
1507 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010966 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.09, 10.28, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010966 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010966 遥测数据
1508 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010967 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.09, 10.28, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010967 遥测数据
1509 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010970 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.09, 10.28, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010970 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010970 遥测数据
1510 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010974 | 开关00203 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.45 推算≈890.33 (U_avg=6.93 I_avg=82.46 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010974 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010974 遥测数据
1511 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010977 | 开关00206 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.46 推算≈892.31 (U_avg=6.93 I_avg=82.64 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010977 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010977 遥测数据
1512 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010978 | 开关00207 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.42 推算≈876.60 (U_avg=6.84 I_avg=82.21 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010978 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010978 遥测数据
1513 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010979 | 开关00208 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.13 推算≈90.38 (U_avg=6.84 I_avg=8.48 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00010979 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010979 遥测数据
1514 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010983 | 开关00212 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.29 推算≈797.84 (U_avg=6.84 I_avg=74.83 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00010983 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010983 遥测数据
1515 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010988 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.49, 10.46, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010988 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010988 遥测数据
1516 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010989 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.49, 10.46, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010989 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010989 遥测数据
1517 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010991 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.49, 10.46, 0.0] | 建议核查设备 TMP00010991 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00010991 遥测数据
1518 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010991 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=6.00 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00010991 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00010991 遥测数据
1519 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010992 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-834.00 推算≈472.41 (U_avg=6.98 I_avg=43.40 PF=0.90) 偏差76.5% | 建议核查设备 TMP00010992 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010992 遥测数据
1520 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010993 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=822.00 推算≈474.55 (U_avg=6.98 I_avg=43.59 PF=0.90) 偏差73.2% | 建议核查设备 TMP00010993 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010993 遥测数据
1521 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010994 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00010994 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00010994 遥测数据
1522 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010994 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈143.15 (U_avg=6.98 I_avg=13.15 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00010994 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00010994 遥测数据
1523 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00010997 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00010997 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00010997 遥测数据
1524 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011001 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡154.5% > 20%：IA=4.07 IB=0.00 IC=4.32 均值=2.80 | 建议核查设备 TMP00011001 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011001 遥测数据
1525 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011001 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=61.08 推算≈30.08 (U_avg=6.90 I_avg=2.80 PF=0.90) 偏差103.1% | 建议核查设备 TMP00011001 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011001 遥测数据
1526 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011002 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011002 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011002 遥测数据
1527 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011003 | 开关00162 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=369.07 推算≈224.16 (U_avg=6.90 I_avg=20.84 PF=0.90) 偏差64.6% | 建议核查设备 TMP00011003 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011003 遥测数据
1528 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011004 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011004 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011004 遥测数据
1529 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011005 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=271.59 推算≈164.60 (U_avg=6.90 I_avg=15.30 PF=0.90) 偏差65.0% | 建议核查设备 TMP00011005 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011005 遥测数据
1530 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011006 | 开关00165 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011006 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011006 遥测数据
1531 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011007 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011007 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011007 遥测数据
1532 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011007 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=28.50 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011007 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011007 遥测数据
1533 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011010 | 开关00169 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=387.71 推算≈237.73 (U_avg=6.91 I_avg=22.07 PF=0.90) 偏差63.1% | 建议核查设备 TMP00011010 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011010 遥测数据
1534 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011011 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-422.27 推算≈257.33 (U_avg=6.91 I_avg=23.89 PF=0.90) 偏差64.1% | 建议核查设备 TMP00011011 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011011 遥测数据
1535 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011013 | 开关00172 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=357.07 推算≈216.76 (U_avg=6.87 I_avg=20.25 PF=0.90) 偏差64.7% | 建议核查设备 TMP00011013 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011013 遥测数据
1536 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011014 | 开关00173 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 10.29, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011014 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011014 遥测数据
1537 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011017 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=376.46 推算≈229.75 (U_avg=6.87 I_avg=21.46 PF=0.90) 偏差63.9% | 建议核查设备 TMP00011017 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011017 遥测数据
1538 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011018 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 10.29, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011018 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011018 遥测数据
1539 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011019 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.1% > 20%：IA=25.65 IB=7.89 IC=5.91 均值=13.15 | 建议核查设备 TMP00011019 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011019 遥测数据
1540 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011027 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=347.99 推算≈203.34 (U_avg=6.95 I_avg=18.76 PF=0.90) 偏差71.1% | 建议核查设备 TMP00011027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011027 遥测数据
1541 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011028 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=551.99 推算≈342.95 (U_avg=6.95 I_avg=31.64 PF=0.90) 偏差61.0% | 建议核查设备 TMP00011028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011028 遥测数据
1542 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011030 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 10.45, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011030 遥测数据
1543 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011031 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1151.99 推算≈691.11 (U_avg=6.95 I_avg=63.76 PF=0.90) 偏差66.7% | 建议核查设备 TMP00011031 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011031 遥测数据
1544 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011033 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈144.81 (U_avg=6.95 I_avg=13.36 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00011033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011033 遥测数据
1545 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011034 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011034 遥测数据
1546 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011035 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011035 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011035 遥测数据
1547 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011036 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011036 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011036 遥测数据
1548 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011039 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=10.18 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011039 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011039 遥测数据
1549 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011040 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011040 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011040 遥测数据
1550 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011044 | 开关00180 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00011044 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011044 遥测数据
1551 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011045 | 开关00181 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00011045 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011045 遥测数据
1552 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011047 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.2% > 20%：IA=1.28 IB=1.20 IC=1.48 均值=1.32 | 建议核查设备 TMP00011047 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011047 遥测数据
1553 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011048 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=6.78 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011048 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011048 遥测数据
1554 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011052 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=10.28 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011052 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011052 遥测数据
1555 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011053 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.7% > 20%：IA=1.40 IB=1.20 IC=1.04 均值=1.21 | 建议核查设备 TMP00011053 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011053 遥测数据
1556 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011054 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.6% > 20%：IA=3.84 IB=3.48 IC=4.32 均值=3.88 | 建议核查设备 TMP00011054 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011054 遥测数据
1557 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011056 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011056 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011056 遥测数据
1558 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011057 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011057 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011057 遥测数据
1559 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011058 | 开关00194 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011058 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011058 遥测数据
1560 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011061 | 开关00197 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00011061 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011061 遥测数据
1561 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011062 | 开关00198 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011062 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011062 遥测数据
1562 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011064 | 开关00200 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011064 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011064 遥测数据
1563 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011065 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=8.16 均值=2.72 | 建议核查设备 TMP00011065 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011065 遥测数据
1564 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011068 | 开关00204 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.61 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00011068 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011068 遥测数据
1565 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011069 | 开关00205 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011069 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011069 遥测数据
1566 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011070 | 开关00206 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011070 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011070 遥测数据
1567 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011078 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-2.06 推算≈76.12 (U_avg=6.91 I_avg=7.07 PF=0.90) 偏差97.3% | 建议核查设备 TMP00011078 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011078 遥测数据
1568 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011079 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011079 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011079 遥测数据
1569 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011080 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011080 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011080 遥测数据
1570 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011081 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011081 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011081 遥测数据
1571 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011082 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=3.84 推算≈139.96 (U_avg=6.91 I_avg=13.00 PF=0.90) 偏差97.3% | 建议核查设备 TMP00011082 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011082 遥测数据
1572 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011083 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011083 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011083 遥测数据
1573 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011084 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011084 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011084 遥测数据
1574 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011085 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.20 推算≈82.39 (U_avg=6.93 I_avg=7.63 PF=0.90) 偏差97.3% | 建议核查设备 TMP00011085 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011085 遥测数据
1575 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011086 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011086 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011086 遥测数据
1576 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011087 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1.97 推算≈76.91 (U_avg=6.93 I_avg=7.12 PF=0.90) 偏差97.4% | 建议核查设备 TMP00011087 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011087 遥测数据
1577 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011088 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011088 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011088 遥测数据
1578 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011089 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.5, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011089 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011089 遥测数据
1579 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011090 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011090 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011090 遥测数据
1580 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011091 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011091 遥测数据
1581 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011092 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011092 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011092 遥测数据
1582 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011093 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011093 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011093 遥测数据
1583 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011095 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=22.92 推算≈858.30 (U_avg=6.91 I_avg=79.64 PF=0.90) 偏差97.3% | 建议核查设备 TMP00011095 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011095 遥测数据
1584 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011099 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011099 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011099 遥测数据
1585 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011100 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-23.02 推算≈862.68 (U_avg=6.91 I_avg=80.05 PF=0.90) 偏差97.3% | 建议核查设备 TMP00011100 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011100 遥测数据
1586 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011103 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[104.91, 104.54, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011103 遥测数据
1587 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011104 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=3.81 推算≈1400.32 (U_avg=69.82 I_avg=12.87 PF=0.90) 偏差99.7% | 建议核查设备 TMP00011104 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011104 遥测数据
1588 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011105 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[104.91, 104.54, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011105 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011105 遥测数据
1589 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011106 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-2.61 推算≈990.75 (U_avg=69.82 I_avg=9.10 PF=0.90) 偏差99.7% | 建议核查设备 TMP00011106 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011106 遥测数据
1590 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011107 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[104.91, 104.54, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011107 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011107 遥测数据
1591 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011109 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.8% > 20%：IA=25.65 IB=26.62 IC=0.00 均值=17.42 | 建议核查设备 TMP00011109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011109 遥测数据
1592 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011109 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈1896.24 (U_avg=69.82 I_avg=17.42 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00011109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011109 遥测数据
1593 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011129 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-167.68 推算≈106.40 (U_avg=6.96 I_avg=9.81 PF=0.90) 偏差57.6% | 建议核查设备 TMP00011129 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011129 遥测数据
1594 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011131 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 10.47, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011131 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011131 遥测数据
1595 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011133 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=166.37 推算≈108.64 (U_avg=6.96 I_avg=10.01 PF=0.90) 偏差53.1% | 建议核查设备 TMP00011133 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011133 遥测数据
1596 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011137 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.1% > 20%：IA=9.22 IB=11.22 IC=12.28 均值=10.91 | 建议核查设备 TMP00011137 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011137 遥测数据
1597 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011137 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=193.35 推算≈117.65 (U_avg=6.92 I_avg=10.91 PF=0.90) 偏差64.3% | 建议核查设备 TMP00011137 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011137 遥测数据
1598 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011138 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.9% > 20%：IA=9.34 IB=11.42 IC=12.30 均值=11.02 | 建议核查设备 TMP00011138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011138 遥测数据
1599 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011138 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=195.04 推算≈118.88 (U_avg=6.92 I_avg=11.02 PF=0.90) 偏差64.1% | 建议核查设备 TMP00011138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011138 遥测数据
1600 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011143 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡198.1% > 20%：IA=25.65 IB=1.85 IC=8.54 均值=12.01 | 建议核查设备 TMP00011143 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011143 遥测数据
1601 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011157 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 2.49, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011157 遥测数据
1602 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011159 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 2.49, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011159 遥测数据
1603 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011163 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011163 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011163 遥测数据
1604 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011164 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.6% > 20%：IA=4.10 IB=3.30 IC=4.30 均值=3.90 | 建议核查设备 TMP00011164 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011164 遥测数据
1605 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011164 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.06 推算≈41.95 (U_avg=6.90 I_avg=3.90 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011164 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011164 遥测数据
1606 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011165 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡164.5% > 20%：IA=2.80 IB=3.40 IC=0.00 均值=2.07 | 建议核查设备 TMP00011165 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011165 遥测数据
1607 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011165 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.05 推算≈22.24 (U_avg=6.90 I_avg=2.07 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011165 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011165 遥测数据
1608 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011166 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=26.66 IC=0.00 均值=8.89 | 建议核查设备 TMP00011166 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011166 遥测数据
1609 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011167 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011167 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011167 遥测数据
1610 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011168 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.70 推算≈532.65 (U_avg=6.90 I_avg=49.50 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011168 遥测数据
1611 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011169 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=1.00 IC=0.00 均值=0.33 | 建议核查设备 TMP00011169 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011169 遥测数据
1612 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011171 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011171 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011171 遥测数据
1613 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011172 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011172 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011172 遥测数据
1614 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011173 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.3% > 20%：IA=56.76 IB=44.40 IC=51.72 均值=50.96 | 建议核查设备 TMP00011173 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011173 遥测数据
1615 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011175 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.6% > 20%：IA=56.04 IB=43.68 IC=51.12 均值=50.28 | 建议核查设备 TMP00011175 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011175 遥测数据
1616 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011177 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=27.22 推算≈21.62 (U_avg=6.98 I_avg=1.99 PF=0.90) 偏差25.9% | 建议核查设备 TMP00011177 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011177 遥测数据
1617 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011178 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.9% > 20%：IA=1.84 IB=1.50 IC=1.55 均值=1.63 | 建议核查设备 TMP00011178 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011178 遥测数据
1618 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011178 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=28.07 推算≈17.74 (U_avg=6.98 I_avg=1.63 PF=0.90) 偏差58.3% | 建议核查设备 TMP00011178 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011178 遥测数据
1619 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011179 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.7% > 20%：IA=1.91 IB=1.93 IC=1.27 均值=1.70 | 建议核查设备 TMP00011179 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011179 遥测数据
1620 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011179 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=28.33 推算≈18.53 (U_avg=6.98 I_avg=1.70 PF=0.90) 偏差52.9% | 建议核查设备 TMP00011179 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011179 遥测数据
1621 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011181 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.46, 10.48, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011181 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011181 遥测数据
1622 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011183 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=20.90 推算≈14.25 (U_avg=6.98 I_avg=1.31 PF=0.90) 偏差46.6% | 建议核查设备 TMP00011183 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011183 遥测数据
1623 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011185 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.6% > 20%：IA=1.41 IB=1.93 IC=1.75 均值=1.70 | 建议核查设备 TMP00011185 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011185 遥测数据
1624 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011185 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=24.54 推算≈18.46 (U_avg=6.98 I_avg=1.70 PF=0.90) 偏差32.9% | 建议核查设备 TMP00011185 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011185 遥测数据
1625 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011186 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=20.02 推算≈15.85 (U_avg=6.98 I_avg=1.46 PF=0.90) 偏差26.3% | 建议核查设备 TMP00011186 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011186 遥测数据
1626 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011187 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.46, 10.48, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011187 遥测数据
1627 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011187 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=16.12 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011187 遥测数据
1628 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011189 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=100.36 推算≈68.73 (U_avg=6.98 I_avg=6.32 PF=0.90) 偏差46.0% | 建议核查设备 TMP00011189 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011189 遥测数据
1629 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011190 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=29.35 推算≈21.65 (U_avg=6.98 I_avg=1.99 PF=0.90) 偏差35.5% | 建议核查设备 TMP00011190 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011190 遥测数据
1630 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011191 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=131.65 推算≈84.36 (U_avg=6.98 I_avg=7.75 PF=0.90) 偏差56.1% | 建议核查设备 TMP00011191 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011191 遥测数据
1631 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011192 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.8% > 20%：IA=2.50 IB=2.44 IC=1.46 均值=2.13 | 建议核查设备 TMP00011192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011192 遥测数据
1632 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011192 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=32.82 推算≈23.21 (U_avg=6.98 I_avg=2.13 PF=0.90) 偏差41.4% | 建议核查设备 TMP00011192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011192 遥测数据
1633 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011194 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.46, 10.48, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011194 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011194 遥测数据
1634 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011195 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.46, 10.48, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011195 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011195 遥测数据
1635 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011199 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡46.6% > 20%：IA=15.00 IB=14.27 IC=9.05 均值=12.77 | 建议核查设备 TMP00011199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011199 遥测数据
1636 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011200 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡47.1% > 20%：IA=25.86 IB=24.79 IC=15.47 均值=22.04 | 建议核查设备 TMP00011200 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011200 遥测数据
1637 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011204 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.1% > 20%：IA=17.59 IB=10.53 IC=15.95 均值=14.69 | 建议核查设备 TMP00011204 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011204 遥测数据
1638 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011207 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 7.24A(IA=7.22 IB=5.14 IC=7.24) | 建议核查设备 TMP00011207 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00011207 遥测数据
1639 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011207 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.1% > 20%：IA=7.22 IB=5.14 IC=7.24 均值=6.53 | 建议核查设备 TMP00011207 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011207 遥测数据
1640 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011208 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=26.66 IC=0.00 均值=8.89 | 建议核查设备 TMP00011208 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011208 遥测数据
1641 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011209 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.7% > 20%：IA=3.98 IB=3.69 IC=5.08 均值=4.25 | 建议核查设备 TMP00011209 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011209 遥测数据
1642 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011210 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.5% > 20%：IA=5.89 IB=6.62 IC=7.67 均值=6.73 | 建议核查设备 TMP00011210 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011210 遥测数据
1643 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011211 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.4% > 20%：IA=7.71 IB=6.74 IC=9.22 均值=7.89 | 建议核查设备 TMP00011211 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011211 遥测数据
1644 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011213 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=4.84 IB=6.15 IC=6.16 均值=5.72 | 建议核查设备 TMP00011213 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011213 遥测数据
1645 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011214 | 开关00122 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡57.3% > 20%：IA=9.33 IB=8.57 IC=4.96 均值=7.62 | 建议核查设备 TMP00011214 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011214 遥测数据
1646 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011217 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.1% > 20%：IA=4.31 IB=5.20 IC=3.82 均值=4.44 | 建议核查设备 TMP00011217 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011217 遥测数据
1647 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011218 | 开关00126 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.6% > 20%：IA=3.86 IB=2.85 IC=4.26 均值=3.66 | 建议核查设备 TMP00011218 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011218 遥测数据
1648 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011219 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡59.8% > 20%：IA=2.95 IB=1.70 IC=3.28 均值=2.64 | 建议核查设备 TMP00011219 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011219 遥测数据
1649 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011221 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡51.6% > 20%：IA=4.27 IB=7.32 IC=6.14 均值=5.91 | 建议核查设备 TMP00011221 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011221 遥测数据
1650 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011222 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.6% > 20%：IA=9.11 IB=7.40 IC=9.16 均值=8.56 | 建议核查设备 TMP00011222 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011222 遥测数据
1651 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011226 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=1.52 IB=1.83 IC=1.46 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00011226 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011226 遥测数据
1652 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011227 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.5% > 20%：IA=0.00 IB=7.89 IC=5.91 均值=4.60 | 建议核查设备 TMP00011227 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011227 遥测数据
1653 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011231 | 开关00139 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=1.60 IB=1.28 IC=0.96 均值=1.28 | 建议核查设备 TMP00011231 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011231 遥测数据
1654 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011232 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡168.0% > 20%：IA=0.33 IB=0.42 IC=0.00 均值=0.25 | 建议核查设备 TMP00011232 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011232 遥测数据
1655 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011238 | 开关00218 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=176.39 推算≈111.81 (U_avg=6.95 I_avg=10.32 PF=0.90) 偏差57.8% | 建议核查设备 TMP00011238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011238 遥测数据
1656 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011239 | 开关00219 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.2% > 20%：IA=6.12 IB=5.16 IC=4.92 均值=5.40 | 建议核查设备 TMP00011239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011239 遥测数据
1657 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011239 | 开关00219 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-86.40 推算≈58.50 (U_avg=6.95 I_avg=5.40 PF=0.90) 偏差47.7% | 建议核查设备 TMP00011239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011239 遥测数据
1658 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011240 | 开关00220 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=34.79 推算≈20.80 (U_avg=6.95 I_avg=1.92 PF=0.90) 偏差67.2% | 建议核查设备 TMP00011240 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011240 遥测数据
1659 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011242 | 开关00222 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=50.40 推算≈32.94 (U_avg=6.95 I_avg=3.04 PF=0.90) 偏差53.0% | 建议核查设备 TMP00011242 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011242 遥测数据
1660 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011244 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-117.59 推算≈76.96 (U_avg=6.97 I_avg=7.08 PF=0.90) 偏差52.8% | 建议核查设备 TMP00011244 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011244 遥测数据
1661 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011245 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 10.48, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011245 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011245 遥测数据
1662 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011246 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=120.00 推算≈77.83 (U_avg=6.97 I_avg=7.16 PF=0.90) 偏差54.2% | 建议核查设备 TMP00011246 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011246 遥测数据
1663 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011256 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011256 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011256 遥测数据
1664 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011264 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011264 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011264 遥测数据
1665 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011266 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011266 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011266 遥测数据
1666 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011278 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011278 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011278 遥测数据
1667 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011281 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=372.00 推算≈227.84 (U_avg=6.83 I_avg=21.40 PF=0.90) 偏差63.3% | 建议核查设备 TMP00011281 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011281 遥测数据
1668 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011285 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-372.00 推算≈227.84 (U_avg=6.83 I_avg=21.40 PF=0.90) 偏差63.3% | 建议核查设备 TMP00011285 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011285 遥测数据
1669 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011294 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡201.0% > 20%：IA=0.00 IB=7.65 IC=3.77 均值=3.81 | 建议核查设备 TMP00011294 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011294 遥测数据
1670 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011294 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈40.92 (U_avg=6.90 I_avg=3.81 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00011294 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011294 遥测数据
1671 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011295 | 开关00251 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.18 推算≈110.61 (U_avg=6.87 I_avg=10.33 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011295 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011295 遥测数据
1672 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011296 | 开关00252 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.31 推算≈191.96 (U_avg=6.87 I_avg=17.93 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011296 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011296 遥测数据
1673 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011297 | 开关00253 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.50 推算≈301.14 (U_avg=6.87 I_avg=28.13 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011297 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011297 遥测数据
1674 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011302 | 开关00258 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.0% > 20%：IA=10.20 IB=8.20 IC=10.30 均值=9.57 | 建议核查设备 TMP00011302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011302 遥测数据
1675 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011302 | 开关00258 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.16 推算≈102.75 (U_avg=6.89 I_avg=9.57 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011302 遥测数据
1676 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011303 | 开关00259 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.73 推算≈1045.73 (U_avg=6.89 I_avg=97.36 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011303 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011303 遥测数据
1677 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011304 | 开关00260 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.55 推算≈342.19 (U_avg=6.89 I_avg=31.86 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011304 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011304 遥测数据
1678 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011305 | 开关00261 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.18 推算≈112.06 (U_avg=6.89 I_avg=10.43 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011305 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011305 遥测数据
1679 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011306 | 开关00262 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.82 推算≈528.36 (U_avg=6.89 I_avg=49.19 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011306 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011306 遥测数据
1680 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011309 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011309 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011309 遥测数据
1681 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011310 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011310 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011310 遥测数据
1682 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011312 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011312 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011312 遥测数据
1683 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011313 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011313 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011313 遥测数据
1684 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011316 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011316 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011316 遥测数据
1685 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011325 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡65.0% > 20%：IA=1.34 IB=0.64 IC=1.25 均值=1.08 | 建议核查设备 TMP00011325 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011325 遥测数据
1686 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011327 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡63.3% > 20%：IA=1.15 IB=0.57 IC=1.03 均值=0.92 | 建议核查设备 TMP00011327 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011327 遥测数据
1687 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011329 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.8% > 20%：IA=1.70 IB=1.34 IC=1.70 均值=1.58 | 建议核查设备 TMP00011329 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011329 遥测数据
1688 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011333 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.1% > 20%：IA=1.19 IB=1.83 IC=1.77 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00011333 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011333 遥测数据
1689 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011334 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.9% > 20%：IA=2.44 IB=2.31 IC=2.92 均值=2.56 | 建议核查设备 TMP00011334 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011334 遥测数据
1690 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011335 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011335 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011335 遥测数据
1691 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011336 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.7% > 20%：IA=6.50 IB=8.20 IC=6.80 均值=7.17 | 建议核查设备 TMP00011336 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011336 遥测数据
1692 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011337 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.9% > 20%：IA=1.90 IB=1.20 IC=1.80 均值=1.63 | 建议核查设备 TMP00011337 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011337 遥测数据
1693 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011340 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.09 推算≈96.23 (U_avg=6.91 I_avg=8.93 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011340 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011340 遥测数据
1694 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011351 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011351 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011351 遥测数据
1695 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011353 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011353 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011353 遥测数据
1696 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011354 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011354 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011354 遥测数据
1697 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011355 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=6.00 IC=0.00 均值=2.00 | 建议核查设备 TMP00011355 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011355 遥测数据
1698 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011356 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011356 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011356 遥测数据
1699 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011358 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011358 遥测数据
1700 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011361 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011361 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011361 遥测数据
1701 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011363 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011363 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011363 遥测数据
1702 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011364 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.5% > 20%：IA=1.40 IB=1.00 IC=1.50 均值=1.30 | 建议核查设备 TMP00011364 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011364 遥测数据
1703 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011366 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011366 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011366 遥测数据
1704 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011367 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011367 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011367 遥测数据
1705 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011370 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.1% > 20%：IA=1.90 IB=1.50 IC=1.80 均值=1.73 | 建议核查设备 TMP00011370 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011370 遥测数据
1706 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011371 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡154.8% > 20%：IA=0.00 IB=1.50 IC=1.60 均值=1.03 | 建议核查设备 TMP00011371 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011371 遥测数据
1707 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011372 | 开关00122 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011372 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011372 遥测数据
1708 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011373 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=1.00 均值=0.33 | 建议核查设备 TMP00011373 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011373 遥测数据
1709 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011374 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011374 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011374 遥测数据
1710 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011377 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.9% > 20%：IA=1.60 IB=1.30 IC=1.40 均值=1.43 | 建议核查设备 TMP00011377 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011377 遥测数据
1711 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011380 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011380 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011380 遥测数据
1712 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011398 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡200.0% > 20%：IA=0.20 IB=0.10 IC=0.00 均值=0.10 | 建议核查设备 TMP00011398 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011398 遥测数据
1713 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011398 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.00 RP=-4.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00011398 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00011398 遥测数据
1714 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011400 | 开关00231 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.3% > 20%：IA=1.20 IB=0.88 IC=1.20 均值=1.09 | 建议核查设备 TMP00011400 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011400 遥测数据
1715 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011400 | 开关00231 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=2.10 推算≈11.81 (U_avg=6.93 I_avg=1.09 PF=0.90) 偏差82.2% | 建议核查设备 TMP00011400 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011400 遥测数据
1716 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011403 | 开关00234 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.1% > 20%：IA=3.28 IB=3.84 IC=3.12 均值=3.41 | 建议核查设备 TMP00011403 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011403 遥测数据
1717 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011403 | 开关00234 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=7.40 推算≈36.87 (U_avg=6.93 I_avg=3.41 PF=0.90) 偏差79.9% | 建议核查设备 TMP00011403 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011403 遥测数据
1718 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011404 | 开关00235 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=11.40 推算≈85.56 (U_avg=6.93 I_avg=7.92 PF=0.90) 偏差86.7% | 建议核查设备 TMP00011404 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011404 遥测数据
1719 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011405 | 开关00236 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.1% > 20%：IA=6.00 IB=5.16 IC=4.92 均值=5.36 | 建议核查设备 TMP00011405 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011405 遥测数据
1720 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011405 | 开关00236 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=7.30 推算≈57.90 (U_avg=6.93 I_avg=5.36 PF=0.90) 偏差87.4% | 建议核查设备 TMP00011405 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011405 遥测数据
1721 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011406 | 开关00237 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.4% > 20%：IA=2.96 IB=2.96 IC=2.00 均值=2.64 | 建议核查设备 TMP00011406 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011406 遥测数据
1722 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011406 | 开关00237 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=5.40 推算≈28.52 (U_avg=6.93 I_avg=2.64 PF=0.90) 偏差81.1% | 建议核查设备 TMP00011406 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011406 遥测数据
1723 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011407 | 开关00238 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.5% > 20%：IA=0.80 IB=1.04 IC=1.20 均值=1.01 | 建议核查设备 TMP00011407 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011407 遥测数据
1724 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011407 | 开关00238 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.90 推算≈10.95 (U_avg=6.93 I_avg=1.01 PF=0.90) 偏差82.6% | 建议核查设备 TMP00011407 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011407 遥测数据
1725 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011410 | 开关00241 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.7% > 20%：IA=2.72 IB=2.32 IC=2.00 均值=2.35 | 建议核查设备 TMP00011410 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011410 遥测数据
1726 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011410 | 开关00241 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=4.30 推算≈25.35 (U_avg=6.93 I_avg=2.35 PF=0.90) 偏差83.0% | 建议核查设备 TMP00011410 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011410 遥测数据
1727 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011411 | 开关00242 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=4.10 推算≈21.03 (U_avg=6.93 I_avg=1.95 PF=0.90) 偏差80.5% | 建议核查设备 TMP00011411 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011411 遥测数据
1728 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011414 | 开关00245 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011414 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011414 遥测数据
1729 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011415 | 开关00246 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011415 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011415 遥测数据
1730 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011417 | 开关00248 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011417 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011417 遥测数据
1731 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011418 | 开关00249 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.7% > 20%：IA=3.04 IB=3.36 IC=2.48 均值=2.96 | 建议核查设备 TMP00011418 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011418 遥测数据
1732 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011418 | 开关00249 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=6.20 推算≈31.95 (U_avg=6.92 I_avg=2.96 PF=0.90) 偏差80.6% | 建议核查设备 TMP00011418 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011418 遥测数据
1733 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011423 | 开关00254 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.3% > 20%：IA=3.52 IB=3.80 IC=2.78 均值=3.37 | 建议核查设备 TMP00011423 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011423 遥测数据
1734 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011423 | 开关00254 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-6.06 推算≈36.33 (U_avg=6.92 I_avg=3.37 PF=0.90) 偏差83.3% | 建议核查设备 TMP00011423 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011423 遥测数据
1735 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011424 | 开关00255 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.6% > 20%：IA=2.82 IB=2.52 IC=2.02 均值=2.45 | 建议核查设备 TMP00011424 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011424 遥测数据
1736 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011424 | 开关00255 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-18.79 推算≈26.48 (U_avg=6.92 I_avg=2.45 PF=0.90) 偏差29.0% | 建议核查设备 TMP00011424 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011424 遥测数据
1737 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011427 | 开关00258 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.0% > 20%：IA=2.80 IB=2.48 IC=2.00 均值=2.43 | 建议核查设备 TMP00011427 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011427 遥测数据
1738 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011427 | 开关00258 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=4.50 推算≈26.19 (U_avg=6.92 I_avg=2.43 PF=0.90) 偏差82.8% | 建议核查设备 TMP00011427 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011427 遥测数据
1739 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011432 | 开关00263 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.2% > 20%：IA=3.22 IB=2.86 IC=2.12 均值=2.73 | 建议核查设备 TMP00011432 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011432 遥测数据
1740 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011432 | 开关00263 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-4.60 推算≈29.50 (U_avg=6.92 I_avg=2.73 PF=0.90) 偏差84.4% | 建议核查设备 TMP00011432 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011432 遥测数据
1741 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011435 | 开关00266 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.8% > 20%：IA=2.64 IB=2.72 IC=2.08 均值=2.48 | 建议核查设备 TMP00011435 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011435 遥测数据
1742 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011435 | 开关00266 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=4.90 推算≈26.77 (U_avg=6.92 I_avg=2.48 PF=0.90) 偏差81.7% | 建议核查设备 TMP00011435 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011435 遥测数据
1743 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011436 | 开关00267 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011436 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011436 遥测数据
1744 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011437 | 开关00268 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=3.80 推算≈21.01 (U_avg=6.92 I_avg=1.95 PF=0.90) 偏差81.9% | 建议核查设备 TMP00011437 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011437 遥测数据
1745 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011439 | 开关00270 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011439 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011439 遥测数据
1746 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011441 | 开关00272 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡44.8% > 20%：IA=0.54 IB=0.46 IC=0.34 均值=0.45 | 建议核查设备 TMP00011441 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011441 遥测数据
1747 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011442 | 开关00273 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.9% > 20%：IA=1.28 IB=0.96 IC=1.20 均值=1.15 | 建议核查设备 TMP00011442 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011442 遥测数据
1748 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011442 | 开关00273 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1.76 推算≈12.38 (U_avg=6.92 I_avg=1.15 PF=0.90) 偏差85.8% | 建议核查设备 TMP00011442 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011442 遥测数据
1749 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011445 | 开关00276 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.4% > 20%：IA=1.12 IB=0.80 IC=1.04 均值=0.99 | 建议核查设备 TMP00011445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011445 遥测数据
1750 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011445 | 开关00276 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.70 推算≈10.65 (U_avg=6.92 I_avg=0.99 PF=0.90) 偏差84.0% | 建议核查设备 TMP00011445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011445 遥测数据
1751 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011447 | 开关00278 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011447 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011447 遥测数据
1752 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011451 | 开关00282 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011451 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011451 遥测数据
1753 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011452 | 开关00283 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡161.5% > 20%：IA=0.00 IB=0.96 IC=1.12 均值=0.69 | 建议核查设备 TMP00011452 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011452 遥测数据
1754 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011452 | 开关00283 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.01 推算≈7.48 (U_avg=6.92 I_avg=0.69 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011452 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011452 遥测数据
1755 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011453 | 开关00284 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.6% > 20%：IA=0.74 IB=1.06 IC=1.16 均值=0.99 | 建议核查设备 TMP00011453 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011453 遥测数据
1756 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011453 | 开关00284 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1.54 推算≈10.64 (U_avg=6.92 I_avg=0.99 PF=0.90) 偏差85.5% | 建议核查设备 TMP00011453 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011453 遥测数据
1757 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011454 | 开关00285 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-4.70 推算≈6.54 (U_avg=6.92 I_avg=0.61 PF=0.90) 偏差28.2% | 建议核查设备 TMP00011454 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011454 遥测数据
1758 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011479 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011479 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011479 遥测数据
1759 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011480 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011480 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011480 遥测数据
1760 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011481 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011481 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011481 遥测数据
1761 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011482 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011482 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011482 遥测数据
1762 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011483 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011483 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011483 遥测数据
1763 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011486 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.9% > 20%：IA=11.10 IB=12.80 IC=10.20 均值=11.37 | 建议核查设备 TMP00011486 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011486 遥测数据
1764 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011487 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011487 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011487 遥测数据
1765 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011491 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011491 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011491 遥测数据
1766 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011494 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.26, 10.27, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011494 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011494 遥测数据
1767 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011497 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.6% > 20%：IA=0.00 IB=3.00 IC=3.60 均值=2.20 | 建议核查设备 TMP00011497 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011497 遥测数据
1768 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011497 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-28.23 推算≈23.50 (U_avg=6.85 I_avg=2.20 PF=0.90) 偏差20.1% | 建议核查设备 TMP00011497 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011497 遥测数据
1769 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011499 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=47.19 推算≈35.90 (U_avg=6.85 I_avg=3.36 PF=0.90) 偏差31.5% | 建议核查设备 TMP00011499 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011499 遥测数据
1770 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011502 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 2.26, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011502 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011502 遥测数据
1771 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011502 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-7.72 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011502 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011502 遥测数据
1772 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011503 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 2.26, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011503 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011503 遥测数据
1773 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011503 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-13.17 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011503 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011503 遥测数据
1774 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011504 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 2.26, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011504 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011504 遥测数据
1775 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011504 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=15.48 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011504 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011504 遥测数据
1776 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011505 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 2.26, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011505 遥测数据
1777 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011505 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-11.01 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011505 遥测数据
1778 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011506 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.1% > 20%：IA=0.00 IB=5.45 IC=5.99 均值=3.81 | 建议核查设备 TMP00011506 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011506 遥测数据
1779 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011507 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 2.26, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011507 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011507 遥测数据
1780 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011507 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=19.44 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011507 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011507 遥测数据
1781 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011509 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 2.26, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011509 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011509 遥测数据
1782 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011509 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-7.56 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011509 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011509 遥测数据
1783 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011510 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-269.64 推算≈161.14 (U_avg=6.91 I_avg=14.96 PF=0.90) 偏差67.3% | 建议核查设备 TMP00011510 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011510 遥测数据
1784 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011511 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-69.39 推算≈39.21 (U_avg=6.91 I_avg=3.64 PF=0.90) 偏差77.0% | 建议核查设备 TMP00011511 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011511 遥测数据
1785 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011512 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011512 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011512 遥测数据
1786 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011513 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011513 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011513 遥测数据
1787 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011514 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.3% > 20%：IA=20.76 IB=16.92 IC=19.08 均值=18.92 | 建议核查设备 TMP00011514 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011514 遥测数据
1788 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011514 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=341.22 推算≈203.80 (U_avg=6.91 I_avg=18.92 PF=0.90) 偏差67.4% | 建议核查设备 TMP00011514 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011514 遥测数据
1789 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011522 | 开关00214 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.3% > 20%：IA=6.50 IB=8.00 IC=6.60 均值=7.03 | 建议核查设备 TMP00011522 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011522 遥测数据
1790 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011523 | 开关00215 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡147.9% > 20%：IA=6553.39 IB=61.29 IC=6553.50 均值=4389.39 | 建议核查设备 TMP00011523 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011523 遥测数据
1791 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011524 | 开关00216 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡67.1% > 20%：IA=6.20 IB=2.80 IC=6.20 均值=5.07 | 建议核查设备 TMP00011524 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011524 遥测数据
1792 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011528 | 开关00220 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.32, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011528 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011528 遥测数据
1793 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011529 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011529 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011529 遥测数据
1794 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011530 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011530 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011530 遥测数据
1795 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011536 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011536 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011536 遥测数据
1796 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011545 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.49, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011545 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011545 遥测数据
1797 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011547 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=24.70 推算≈170.07 (U_avg=6.94 I_avg=15.72 PF=0.90) 偏差85.5% | 建议核查设备 TMP00011547 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011547 遥测数据
1798 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011548 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=6.40 推算≈49.33 (U_avg=6.94 I_avg=4.56 PF=0.90) 偏差87.0% | 建议核查设备 TMP00011548 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011548 遥测数据
1799 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011550 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=13.50 推算≈107.75 (U_avg=6.94 I_avg=9.96 PF=0.90) 偏差87.5% | 建议核查设备 TMP00011550 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011550 遥测数据
1800 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011553 | 开关00232 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.2% > 20%：IA=7.70 IB=6.80 IC=6.30 均值=6.93 | 建议核查设备 TMP00011553 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011553 遥测数据
1801 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011555 | 开关00234 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011555 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011555 遥测数据
1802 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011560 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡49.6% > 20%：IA=4.80 IB=5.70 IC=3.40 均值=4.63 | 建议核查设备 TMP00011560 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011560 遥测数据
1803 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011561 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.0% > 20%：IA=2.60 IB=2.30 IC=1.10 均值=2.00 | 建议核查设备 TMP00011561 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011561 遥测数据
1804 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011563 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.8% > 20%：IA=16.20 IB=12.50 IC=11.90 均值=13.53 | 建议核查设备 TMP00011563 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011563 遥测数据
1805 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011573 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡62.8% > 20%：IA=1.40 IB=1.90 IC=1.00 均值=1.43 | 建议核查设备 TMP00011573 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011573 遥测数据
1806 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011577 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.32 推算≈194.01 (U_avg=6.89 I_avg=18.06 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011577 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011577 遥测数据
1807 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011578 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011578 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011578 遥测数据
1808 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011579 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.10 推算≈61.64 (U_avg=6.90 I_avg=5.73 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011579 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011579 遥测数据
1809 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011580 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011580 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011580 遥测数据
1810 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011581 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.9% > 20%：IA=0.20 IB=0.30 IC=0.20 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00011581 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011581 遥测数据
1811 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011582 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.50 推算≈302.31 (U_avg=6.89 I_avg=28.13 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011582 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011582 遥测数据
1812 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011583 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.6% > 20%：IA=1.60 IB=1.00 IC=1.10 均值=1.23 | 建议核查设备 TMP00011583 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011583 遥测数据
1813 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011583 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.02 推算≈13.26 (U_avg=6.90 I_avg=1.23 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011583 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011583 遥测数据
1814 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011584 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.01 推算≈12.19 (U_avg=6.90 I_avg=1.13 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011584 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011584 遥测数据
1815 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011585 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011585 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011585 遥测数据
1816 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011586 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011586 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011586 遥测数据
1817 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011587 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011587 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011587 遥测数据
1818 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011588 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.43, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011588 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011588 遥测数据
1819 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011599 | 开关00213 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011599 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011599 遥测数据
1820 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011600 | 开关00214 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00011600 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011600 遥测数据
1821 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011601 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011601 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011601 遥测数据
1822 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011633 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=12.22 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00011633 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00011633 遥测数据
1823 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011634 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.36 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.12 | 建议核查设备 TMP00011634 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011634 遥测数据
1824 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011636 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011636 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011636 遥测数据
1825 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011639 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011639 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011639 遥测数据
1826 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011642 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.1% > 20%：IA=0.33 IB=0.40 IC=0.41 均值=0.38 | 建议核查设备 TMP00011642 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011642 遥测数据
1827 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011645 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011645 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011645 遥测数据
1828 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011647 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011647 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011647 遥测数据
1829 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011656 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.48, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011656 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011656 遥测数据
1830 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011657 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.94 推算≈617.28 (U_avg=6.92 I_avg=57.22 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011657 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011657 遥测数据
1831 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011658 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011658 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011658 遥测数据
1832 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011659 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.08 推算≈50.72 (U_avg=6.92 I_avg=4.70 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011659 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011659 遥测数据
1833 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011660 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.72 推算≈440.52 (U_avg=6.91 I_avg=40.90 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011660 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011660 遥测数据
1834 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011661 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.76 推算≈1110.66 (U_avg=6.91 I_avg=103.06 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011661 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011661 遥测数据
1835 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011666 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00011666 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011666 遥测数据
1836 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011670 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011670 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011670 遥测数据
1837 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011671 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011671 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011671 遥测数据
1838 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011674 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011674 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011674 遥测数据
1839 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011678 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011678 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011678 遥测数据
1840 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011680 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011680 遥测数据
1841 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011684 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011684 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011684 遥测数据
1842 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011691 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011691 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011691 遥测数据
1843 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011692 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00011692 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011692 遥测数据
1844 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011694 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=34.40 均值=11.47 | 建议核查设备 TMP00011694 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011694 遥测数据
1845 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011695 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011695 遥测数据
1846 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011696 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.5% > 20%：IA=0.00 IB=7.89 IC=5.91 均值=4.60 | 建议核查设备 TMP00011696 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011696 遥测数据
1847 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011697 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡60.5% > 20%：IA=2.60 IB=5.10 IC=4.70 均值=4.13 | 建议核查设备 TMP00011697 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011697 遥测数据
1848 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011697 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.07 推算≈44.59 (U_avg=6.92 I_avg=4.13 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011697 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011697 遥测数据
1849 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011702 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡65.8% > 20%：IA=4.30 IB=4.80 IC=2.30 均值=3.80 | 建议核查设备 TMP00011702 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011702 遥测数据
1850 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011703 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡64.7% > 20%：IA=4.50 IB=4.80 IC=2.30 均值=3.87 | 建议核查设备 TMP00011703 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011703 遥测数据
1851 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011705 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡158.7% > 20%：IA=0.00 IB=5.56 IC=4.95 均值=3.50 | 建议核查设备 TMP00011705 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011705 遥测数据
1852 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011707 | 开关00185 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011707 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011707 遥测数据
1853 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011708 | 开关00186 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011708 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011708 遥测数据
1854 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011709 | 开关00187 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011709 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011709 遥测数据
1855 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011710 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011710 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011710 遥测数据
1856 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011711 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011711 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011711 遥测数据
1857 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011712 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011712 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011712 遥测数据
1858 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011715 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011715 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011715 遥测数据
1859 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011716 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011716 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011716 遥测数据
1860 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011719 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.5% > 20%：IA=0.00 IB=7.89 IC=5.91 均值=4.60 | 建议核查设备 TMP00011719 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011719 遥测数据
1861 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011721 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011721 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011721 遥测数据
1862 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011722 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.3% > 20%：IA=8.52 IB=8.28 IC=6.84 均值=7.88 | 建议核查设备 TMP00011722 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011722 遥测数据
1863 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011723 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011723 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011723 遥测数据
1864 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011726 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.1% > 20%：IA=0.00 IB=5.45 IC=5.99 均值=3.81 | 建议核查设备 TMP00011726 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011726 遥测数据
1865 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011732 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡158.3% > 20%：IA=0.00 IB=6.12 IC=6.84 均值=4.32 | 建议核查设备 TMP00011732 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011732 遥测数据
1866 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011733 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011733 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011733 遥测数据
1867 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011734 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011734 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011734 遥测数据
1868 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011736 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011736 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011736 遥测数据
1869 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011743 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011743 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011743 遥测数据
1870 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011745 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.7% > 20%：IA=7.56 IB=7.08 IC=6.00 均值=6.88 | 建议核查设备 TMP00011745 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011745 遥测数据
1871 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011746 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.1% > 20%：IA=0.00 IB=5.45 IC=5.99 均值=3.81 | 建议核查设备 TMP00011746 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011746 遥测数据
1872 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011754 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011754 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011754 遥测数据
1873 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011755 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011755 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011755 遥测数据
1874 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011756 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011756 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011756 遥测数据
1875 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011757 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 5.00A(IA=3.92 IB=5.00 IC=3.24) | 建议核查设备 TMP00011757 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00011757 遥测数据
1876 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011757 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡43.4% > 20%：IA=3.92 IB=5.00 IC=3.24 均值=4.05 | 建议核查设备 TMP00011757 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011757 遥测数据
1877 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011759 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.2% > 20%：IA=4.68 IB=3.96 IC=3.28 均值=3.97 | 建议核查设备 TMP00011759 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011759 遥测数据
1878 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011761 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡66.3% > 20%：IA=1.40 IB=0.78 IC=1.62 均值=1.27 | 建议核查设备 TMP00011761 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011761 遥测数据
1879 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011763 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011763 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011763 遥测数据
1880 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011769 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011769 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011769 遥测数据
1881 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011770 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011770 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011770 遥测数据
1882 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011775 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.5% > 20%：IA=5.76 IB=5.40 IC=4.68 均值=5.28 | 建议核查设备 TMP00011775 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011775 遥测数据
1883 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011778 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011778 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011778 遥测数据
1884 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011781 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011781 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011781 遥测数据
1885 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011784 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=3.48 IB=3.84 IC=4.56 均值=3.96 | 建议核查设备 TMP00011784 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011784 遥测数据
1886 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011785 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011785 遥测数据
1887 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011788 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011788 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011788 遥测数据
1888 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011789 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011789 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011789 遥测数据
1889 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011790 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.90 推算≈546.26 (U_avg=6.89 I_avg=50.86 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011790 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011790 遥测数据
1890 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011791 | 开关00272 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=1.40 IB=0.00 IC=1.40 均值=0.93 | 建议核查设备 TMP00011791 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011791 遥测数据
1891 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011791 | 开关00272 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈10.05 (U_avg=6.91 I_avg=0.93 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00011791 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011791 遥测数据
1892 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011792 | 开关00273 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.02 推算≈14.00 (U_avg=6.91 I_avg=1.30 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011792 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011792 遥测数据
1893 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011793 | 开关00274 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.8% > 20%：IA=5.50 IB=6.10 IC=4.70 均值=5.43 | 建议核查设备 TMP00011793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011793 遥测数据
1894 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011793 | 开关00274 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.09 推算≈58.44 (U_avg=6.90 I_avg=5.43 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011793 遥测数据
1895 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011794 | 开关00275 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.83 推算≈505.64 (U_avg=6.92 I_avg=46.90 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011794 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011794 遥测数据
1896 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011795 | 开关00276 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.35 推算≈217.45 (U_avg=6.91 I_avg=20.20 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011795 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011795 遥测数据
1897 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011796 | 开关00277 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.03 推算≈20.44 (U_avg=6.90 I_avg=1.90 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011796 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011796 遥测数据
1898 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011797 | 开关00278 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=1.00 IC=1.00 均值=0.67 | 建议核查设备 TMP00011797 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011797 遥测数据
1899 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011797 | 开关00278 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.01 推算≈7.17 (U_avg=6.90 I_avg=0.67 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011797 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011797 遥测数据
1900 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011798 | 开关00279 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=1.10 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.37 | 建议核查设备 TMP00011798 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011798 遥测数据
1901 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011799 | 开关00280 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.5% > 20%：IA=2.70 IB=2.20 IC=1.70 均值=2.20 | 建议核查设备 TMP00011799 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011799 遥测数据
1902 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011799 | 开关00280 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.03 推算≈23.70 (U_avg=6.91 I_avg=2.20 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011799 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011799 遥测数据
1903 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011800 | 开关00281 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.35 推算≈218.85 (U_avg=6.91 I_avg=20.33 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011800 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011800 遥测数据
1904 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011801 | 开关00282 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.6% > 20%：IA=1.20 IB=0.00 IC=1.00 均值=0.73 | 建议核查设备 TMP00011801 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011801 遥测数据
1905 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011801 | 开关00282 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.01 推算≈7.90 (U_avg=6.91 I_avg=0.73 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011801 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011801 遥测数据
1906 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011802 | 开关00283 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.15 推算≈99.72 (U_avg=6.90 I_avg=9.27 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011802 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011802 遥测数据
1907 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011803 | 开关00284 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.3% > 20%：IA=9.70 IB=9.40 IC=6.90 均值=8.67 | 建议核查设备 TMP00011803 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011803 遥测数据
1908 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011804 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011804 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011804 遥测数据
1909 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011807 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011807 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011807 遥测数据
1910 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011811 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011811 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011811 遥测数据
1911 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011812 | 开关00191 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011812 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011812 遥测数据
1912 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011813 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011813 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011813 遥测数据
1913 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011814 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=3.45 均值=1.15 | 建议核查设备 TMP00011814 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011814 遥测数据
1914 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011815 | 开关00194 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011815 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011815 遥测数据
1915 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011816 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=3.45 均值=1.15 | 建议核查设备 TMP00011816 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011816 遥测数据
1916 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011817 | 开关00196 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011817 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011817 遥测数据
1917 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011820 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.23, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011820 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011820 遥测数据
1918 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011829 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011829 遥测数据
1919 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011831 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡51.5% > 20%：IA=0.64 IB=1.11 IC=0.99 均值=0.91 | 建议核查设备 TMP00011831 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011831 遥测数据
1920 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011832 | 开关00179 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡46.5% > 20%：IA=1.31 IB=2.17 IC=2.07 均值=1.85 | 建议核查设备 TMP00011832 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011832 遥测数据
1921 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011836 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 5.05A(IA=5.05 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00011836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00011836 遥测数据
1922 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011836 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=5.05 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.68 | 建议核查设备 TMP00011836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011836 遥测数据
1923 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011837 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.6% > 20%：IA=1.71 IB=1.38 IC=1.49 均值=1.53 | 建议核查设备 TMP00011837 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011837 遥测数据
1924 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011845 | 开关00137 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.6% > 20%：IA=1.78 IB=2.93 IC=2.39 均值=2.37 | 建议核查设备 TMP00011845 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011845 遥测数据
1925 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011848 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡155.8% > 20%：IA=0.37 IB=0.40 IC=0.00 均值=0.26 | 建议核查设备 TMP00011848 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011848 遥测数据
1926 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011849 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡52.5% > 20%：IA=1.13 IB=0.68 IC=0.76 均值=0.86 | 建议核查设备 TMP00011849 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011849 遥测数据
1927 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011852 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.5% > 20%：IA=1.16 IB=1.67 IC=1.36 均值=1.40 | 建议核查设备 TMP00011852 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011852 遥测数据
1928 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011854 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011854 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011854 遥测数据
1929 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011855 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡38.9% > 20%：IA=2.60 IB=2.88 IC=1.92 均值=2.47 | 建议核查设备 TMP00011855 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011855 遥测数据
1930 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011857 | 开关00149 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011857 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011857 遥测数据
1931 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011858 | 开关00150 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡55.3% > 20%：IA=1.63 IB=1.82 IC=1.00 均值=1.48 | 建议核查设备 TMP00011858 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011858 遥测数据
1932 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011859 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡48.0% > 20%：IA=0.91 IB=0.55 IC=0.79 均值=0.75 | 建议核查设备 TMP00011859 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011859 遥测数据
1933 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011860 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.5% > 20%：IA=1.88 IB=1.44 IC=1.48 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00011860 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011860 遥测数据
1934 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011861 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.6% > 20%：IA=1.01 IB=0.91 IC=0.78 均值=0.90 | 建议核查设备 TMP00011861 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011861 遥测数据
1935 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011862 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011862 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011862 遥测数据
1936 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011863 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡160.1% > 20%：IA=1.11 IB=0.00 IC=0.97 均值=0.69 | 建议核查设备 TMP00011863 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011863 遥测数据
1937 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011865 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011865 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011865 遥测数据
1938 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011866 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011866 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011866 遥测数据
1939 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011867 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=6.01 IC=0.00 均值=2.00 | 建议核查设备 TMP00011867 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011867 遥测数据
1940 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011867 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-1.24 推算≈21.24 (U_avg=6.80 I_avg=2.00 PF=0.90) 偏差94.2% | 建议核查设备 TMP00011867 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011867 遥测数据
1941 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011869 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011869 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011869 遥测数据
1942 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011873 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.7% > 20%：IA=181.22 IB=129.41 IC=180.18 均值=163.60 | 建议核查设备 TMP00011873 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011873 遥测数据
1943 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011879 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00011879 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011879 遥测数据
1944 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011880 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011880 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011880 遥测数据
1945 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011881 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.5% > 20%：IA=0.00 IB=7.89 IC=5.91 均值=4.60 | 建议核查设备 TMP00011881 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011881 遥测数据
1946 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011882 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=3.15 推算≈1929.75 (U_avg=6.78 I_avg=182.50 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011882 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011882 遥测数据
1947 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011883 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=3.47 推算≈2111.99 (U_avg=6.79 I_avg=199.63 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011883 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011883 遥测数据
1948 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011890 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011890 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011890 遥测数据
1949 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011896 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011896 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011896 遥测数据
1950 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011900 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011900 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011900 遥测数据
1951 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011904 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡121.6% > 20%：IA=16.32 IB=46.98 IC=15.18 均值=26.16 | 建议核查设备 TMP00011904 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011904 遥测数据
1952 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011910 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011910 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011910 遥测数据
1953 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011911 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011911 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011911 遥测数据
1954 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011912 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011912 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011912 遥测数据
1955 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011916 | 开关00187 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.39 推算≈240.54 (U_avg=6.93 I_avg=22.27 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011916 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011916 遥测数据
1956 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011917 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.06 推算≈40.35 (U_avg=6.93 I_avg=3.73 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00011917 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011917 遥测数据
1957 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011918 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.30 推算≈185.41 (U_avg=6.93 I_avg=17.16 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00011918 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00011918 遥测数据
1958 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011920 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.1% > 20%：IA=0.58 IB=0.44 IC=0.53 均值=0.52 | 建议核查设备 TMP00011920 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011920 遥测数据
1959 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011923 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.3, 0.09, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011923 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011923 遥测数据
1960 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011927 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011927 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011927 遥测数据
1961 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011939 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011939 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011939 遥测数据
1962 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011944 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.9% > 20%：IA=0.25 IB=0.38 IC=0.28 均值=0.30 | 建议核查设备 TMP00011944 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011944 遥测数据
1963 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011952 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.47, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00011952 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00011952 遥测数据
1964 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011956 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡41.2% > 20%：IA=3.38 IB=4.44 IC=2.96 均值=3.59 | 建议核查设备 TMP00011956 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011956 遥测数据
1965 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011958 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.3% > 20%：IA=3.17 IB=4.44 IC=3.17 均值=3.59 | 建议核查设备 TMP00011958 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011958 遥测数据
1966 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011959 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011959 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011959 遥测数据
1967 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011960 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011960 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011960 遥测数据
1968 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011962 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011962 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011962 遥测数据
1969 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011964 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011964 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011964 遥测数据
1970 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011966 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011966 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011966 遥测数据
1971 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011967 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011967 遥测数据
1972 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011968 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011968 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011968 遥测数据
1973 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011969 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011969 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011969 遥测数据
1974 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011972 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011972 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011972 遥测数据
1975 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011973 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011973 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011973 遥测数据
1976 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011974 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=3.17 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.06 | 建议核查设备 TMP00011974 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011974 遥测数据
1977 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011975 | 开关00126 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=2.46 均值=0.82 | 建议核查设备 TMP00011975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011975 遥测数据
1978 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011979 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=6.34 IB=6.34 IC=0.00 均值=4.23 | 建议核查设备 TMP00011979 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011979 遥测数据
1979 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011980 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011980 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011980 遥测数据
1980 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011985 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.9% > 20%：IA=6.98 IB=7.40 IC=5.07 均值=6.48 | 建议核查设备 TMP00011985 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011985 遥测数据
1981 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011988 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.2% > 20%：IA=6.98 IB=7.40 IC=5.29 均值=6.56 | 建议核查设备 TMP00011988 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011988 遥测数据
1982 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011993 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011993 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011993 遥测数据
1983 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011995 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011995 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011995 遥测数据
1984 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011996 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.5% > 20%：IA=0.00 IB=7.89 IC=5.91 均值=4.60 | 建议核查设备 TMP00011996 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00011996 遥测数据
1985 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00011999 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00011999 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00011999 遥测数据
1986 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012001 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012001 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012001 遥测数据
1987 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012003 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012003 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012003 遥测数据
1988 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012004 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012004 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012004 遥测数据
1989 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012005 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012005 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012005 遥测数据
1990 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012006 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012006 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012006 遥测数据
1991 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012007 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012007 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012007 遥测数据
1992 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012008 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012008 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012008 遥测数据
1993 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012009 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012009 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012009 遥测数据
1994 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012021 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡171.5% > 20%：IA=0.00 IB=7.89 IC=5.91 均值=4.60 | 建议核查设备 TMP00012021 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012021 遥测数据
1995 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012022 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.1% > 20%：IA=0.24 IB=0.18 IC=0.22 均值=0.21 | 建议核查设备 TMP00012022 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012022 遥测数据
1996 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012023 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.4, 0.07, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012023 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012023 遥测数据
1997 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012024 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012024 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012024 遥测数据
1998 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012026 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012026 遥测数据
1999 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012027 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012027 遥测数据
2000 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012028 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012028 遥测数据
2001 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012029 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012029 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012029 遥测数据
2002 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012030 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012030 遥测数据
2003 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012037 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012037 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012037 遥测数据
2004 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012038 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012038 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012038 遥测数据
2005 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012040 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012040 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012040 遥测数据
2006 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012042 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012042 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012042 遥测数据
2007 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012046 | 开关00220 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012046 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012046 遥测数据
2008 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012047 | 开关00221 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012047 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012047 遥测数据
2009 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012053 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012053 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012053 遥测数据
2010 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012055 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012055 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012055 遥测数据
2011 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012062 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012062 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012062 遥测数据
2012 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012067 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012067 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012067 遥测数据
2013 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012070 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012070 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012070 遥测数据
2014 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012071 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012071 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012071 遥测数据
2015 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012078 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-5.10 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00012078 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00012078 遥测数据
2016 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012080 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=5.14 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00012080 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00012080 遥测数据
2017 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012089 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012089 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012089 遥测数据
2018 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012091 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012091 遥测数据
2019 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012094 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012094 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012094 遥测数据
2020 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012095 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012095 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012095 遥测数据
2021 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012097 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012097 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012097 遥测数据
2022 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012099 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012099 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012099 遥测数据
2023 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012103 | 开关00150 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012103 遥测数据
2024 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012105 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012105 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012105 遥测数据
2025 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012107 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012107 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012107 遥测数据
2026 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012108 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012108 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012108 遥测数据
2027 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012109 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012109 遥测数据
2028 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012111 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012111 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012111 遥测数据
2029 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012113 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012113 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012113 遥测数据
2030 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012114 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012114 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012114 遥测数据
2031 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012115 | 开关00162 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012115 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012115 遥测数据
2032 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012118 | 开关00165 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.04 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00012118 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012118 遥测数据
2033 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012122 | 开关00169 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012122 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012122 遥测数据
2034 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012126 | 开关00173 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.04 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00012126 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012126 遥测数据
2035 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012127 | 开关00174 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012127 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012127 遥测数据
2036 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012128 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00012128 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012128 遥测数据
2037 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012130 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012130 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012130 遥测数据
2038 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012132 | 开关00179 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00012132 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012132 遥测数据
2039 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012134 | 开关00181 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012134 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012134 遥测数据
2040 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012135 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[237.64, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012135 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012135 遥测数据
2041 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012137 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012137 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012137 遥测数据
2042 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012138 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.010A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012138 遥测数据
2043 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012139 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012139 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012139 遥测数据
2044 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012140 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012140 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012140 遥测数据
2045 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012153 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.4% > 20%：IA=0.18 IB=0.16 IC=0.08 均值=0.14 | 建议核查设备 TMP00012153 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012153 遥测数据
2046 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012155 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.010A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012155 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012155 遥测数据
2047 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012156 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012156 遥测数据
2048 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012157 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012157 遥测数据
2049 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012158 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.34, 0.07, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012158 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012158 遥测数据
2050 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012159 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.030A，三相电压=[10.35, 0.07, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012159 遥测数据
2051 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012160 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.34, 0.06, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012160 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012160 遥测数据
2052 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012161 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012161 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012161 遥测数据
2053 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012162 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012162 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012162 遥测数据
2054 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012163 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.010A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012163 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012163 遥测数据
2055 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012168 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.4% > 20%：IA=0.46 IB=0.41 IC=0.36 均值=0.41 | 建议核查设备 TMP00012168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012168 遥测数据
2056 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012170 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012170 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012170 遥测数据
2057 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012171 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012171 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012171 遥测数据
2058 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012176 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012176 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012176 遥测数据
2059 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012177 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=0.14 IB=0.17 IC=0.19 均值=0.17 | 建议核查设备 TMP00012177 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012177 遥测数据
2060 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012185 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012185 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012185 遥测数据
2061 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012186 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012186 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012186 遥测数据
2062 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012187 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=7.99 IB=6.47 IC=6.87 均值=7.11 | 建议核查设备 TMP00012187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012187 遥测数据
2063 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012192 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012192 遥测数据
2064 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012198 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012198 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012198 遥测数据
2065 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012200 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012200 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012200 遥测数据
2066 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012202 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012202 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012202 遥测数据
2067 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012208 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012208 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012208 遥测数据
2068 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012209 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012209 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012209 遥测数据
2069 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012210 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.07 推算≈47.93 (U_avg=6.88 I_avg=4.47 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00012210 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012210 遥测数据
2070 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012211 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.06 推算≈46.47 (U_avg=6.88 I_avg=4.33 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00012211 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012211 遥测数据
2071 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012212 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡168.0% > 20%：IA=1.10 IB=1.40 IC=0.00 均值=0.83 | 建议核查设备 TMP00012212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012212 遥测数据
2072 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012212 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.00 推算≈8.95 (U_avg=6.89 I_avg=0.83 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00012212 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012212 遥测数据
2073 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012213 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012213 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012213 遥测数据
2074 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012214 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.28, 0.07, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012214 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012214 遥测数据
2075 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012223 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012223 遥测数据
2076 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012226 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.3, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012226 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012226 遥测数据
2077 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012227 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012227 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012227 遥测数据
2078 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012228 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.030A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012228 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012228 遥测数据
2079 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012229 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012229 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012229 遥测数据
2080 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012230 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012230 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012230 遥测数据
2081 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012231 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012231 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012231 遥测数据
2082 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012232 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012232 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012232 遥测数据
2083 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012234 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012234 遥测数据
2084 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012235 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012235 遥测数据
2085 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012236 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012236 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012236 遥测数据
2086 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012237 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012237 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012237 遥测数据
2087 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012238 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012238 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012238 遥测数据
2088 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012239 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012239 遥测数据
2089 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012240 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.24 RP=0.36 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012240 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012240 遥测数据
2090 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012243 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.24 RP=-0.12 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012243 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012243 遥测数据
2091 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012244 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.12 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012244 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012244 遥测数据
2092 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012245 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.12 RP=-0.12 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012245 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012245 遥测数据
2093 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012247 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.12 RP=-0.12 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012247 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012247 遥测数据
2094 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012248 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.24 RP=0.12 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012248 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012248 遥测数据
2095 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012249 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.24 RP=0.12 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012249 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012249 遥测数据
2096 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012250 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.00 RP=-0.36 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00012250 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00012250 遥测数据
2097 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012253 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012253 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012253 遥测数据
2098 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012254 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012254 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012254 遥测数据
2099 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012256 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012256 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012256 遥测数据
2100 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012260 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012260 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012260 遥测数据
2101 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012264 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012264 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012264 遥测数据
2102 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012265 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012265 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012265 遥测数据
2103 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012266 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012266 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012266 遥测数据
2104 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012268 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.42, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012268 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012268 遥测数据
2105 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012269 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 0.01, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012269 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012269 遥测数据
2106 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012274 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=5.92 IB=5.29 IC=4.65 均值=5.29 | 建议核查设备 TMP00012274 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012274 遥测数据
2107 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012277 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012277 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012277 遥测数据
2108 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012292 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.25, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012292 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012292 遥测数据
2109 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012294 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012294 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012294 遥测数据
2110 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012296 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012296 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012296 遥测数据
2111 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012299 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.5% > 20%：IA=4.20 IB=2.88 IC=4.08 均值=3.72 | 建议核查设备 TMP00012299 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012299 遥测数据
2112 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012308 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012308 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012308 遥测数据
2113 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012317 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012317 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012317 遥测数据
2114 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012321 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012321 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012321 遥测数据
2115 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012322 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012322 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012322 遥测数据
2116 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012324 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012324 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012324 遥测数据
2117 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012340 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012340 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012340 遥测数据
2118 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012341 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012341 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012341 遥测数据
2119 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012346 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012346 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012346 遥测数据
2120 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012347 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡166.7% > 20%：IA=0.00 IB=0.60 IC=0.75 均值=0.45 | 建议核查设备 TMP00012347 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012347 遥测数据
2121 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012352 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00012352 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012352 遥测数据
2122 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012353 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012353 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012353 遥测数据
2123 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012358 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00012358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012358 遥测数据
2124 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012359 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012359 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012359 遥测数据
2125 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012361 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012361 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012361 遥测数据
2126 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012364 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.9% > 20%：IA=17.14 IB=23.06 IC=25.18 均值=21.79 | 建议核查设备 TMP00012364 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012364 遥测数据
2127 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012365 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012365 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012365 遥测数据
2128 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012366 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.8% > 20%：IA=17.77 IB=18.62 IC=22.22 均值=19.54 | 建议核查设备 TMP00012366 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012366 遥测数据
2129 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012368 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012368 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012368 遥测数据
2130 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012369 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=3.45 均值=1.15 | 建议核查设备 TMP00012369 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012369 遥测数据
2131 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012370 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012370 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012370 遥测数据
2132 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012372 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012372 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012372 遥测数据
2133 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012373 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012373 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012373 遥测数据
2134 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012374 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012374 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012374 遥测数据
2135 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012375 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012375 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012375 遥测数据
2136 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012376 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012376 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012376 遥测数据
2137 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012377 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.06 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012377 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012377 遥测数据
2138 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012378 | 开关00191 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012378 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012378 遥测数据
2139 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012379 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012379 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012379 遥测数据
2140 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012380 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012380 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012380 遥测数据
2141 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012383 | 开关00196 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012383 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012383 遥测数据
2142 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012384 | 开关00197 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012384 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012384 遥测数据
2143 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012386 | 开关00199 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012386 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012386 遥测数据
2144 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012387 | 开关00200 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00012387 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012387 遥测数据
2145 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012388 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00012388 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012388 遥测数据
2146 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012389 | 开关00202 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012389 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012389 遥测数据
2147 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012390 | 开关00203 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012390 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012390 遥测数据
2148 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012391 | 开关00204 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012391 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012391 遥测数据
2149 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012392 | 开关00205 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012392 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012392 遥测数据
2150 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012393 | 开关00238 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.5% > 20%：IA=0.61 IB=0.00 IC=0.59 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00012393 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012393 遥测数据
2151 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012394 | 开关00239 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.42, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012394 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012394 遥测数据
2152 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012404 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=0.51 均值=0.17 | 建议核查设备 TMP00012404 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012404 遥测数据
2153 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012405 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012405 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012405 遥测数据
2154 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012406 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 10.27, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012406 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012406 遥测数据
2155 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012408 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012408 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012408 遥测数据
2156 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012409 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012409 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012409 遥测数据
2157 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012410 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012410 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012410 遥测数据
2158 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012411 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012411 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012411 遥测数据
2159 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012412 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012412 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012412 遥测数据
2160 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012413 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.21 推算≈200.03 (U_avg=6.89 I_avg=18.63 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00012413 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012413 遥测数据
2161 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012414 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012414 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012414 遥测数据
2162 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012442 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012442 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012442 遥测数据
2163 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012445 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012445 遥测数据
2164 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012451 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012451 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012451 遥测数据
2165 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012452 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.3% > 20%：IA=2.27 IB=1.89 IC=2.62 均值=2.26 | 建议核查设备 TMP00012452 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012452 遥测数据
2166 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012455 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012455 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012455 遥测数据
2167 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012457 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.1% > 20%：IA=2.46 IB=2.87 IC=3.14 均值=2.82 | 建议核查设备 TMP00012457 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012457 遥测数据
2168 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012525 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.7% > 20%：IA=5.88 IB=6.36 IC=7.80 均值=6.68 | 建议核查设备 TMP00012525 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012525 遥测数据
2169 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012527 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=8.04 IB=8.88 IC=9.96 均值=8.96 | 建议核查设备 TMP00012527 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012527 遥测数据
2170 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012530 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.2% > 20%：IA=8.04 IB=8.88 IC=9.84 均值=8.92 | 建议核查设备 TMP00012530 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012530 遥测数据
2171 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012533 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.1% > 20%：IA=6.00 IB=6.36 IC=7.68 均值=6.68 | 建议核查设备 TMP00012533 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012533 遥测数据
2172 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012535 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012535 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012535 遥测数据
2173 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012538 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012538 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012538 遥测数据
2174 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012539 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012539 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012539 遥测数据
2175 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012540 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012540 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012540 遥测数据
2176 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012544 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012544 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012544 遥测数据
2177 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012553 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.19, 0.08, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012553 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012553 遥测数据
2178 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012556 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00012556 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012556 遥测数据
2179 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012557 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡155.1% > 20%：IA=0.00 IB=5.52 IC=5.16 均值=3.56 | 建议核查设备 TMP00012557 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012557 遥测数据
2180 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012559 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.6% > 20%：IA=6.24 IB=7.92 IC=7.20 均值=7.12 | 建议核查设备 TMP00012559 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012559 遥测数据
2181 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012561 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.43, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012561 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012561 遥测数据
2182 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012563 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=5.04 IC=0.00 均值=1.68 | 建议核查设备 TMP00012563 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012563 遥测数据
2183 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012570 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.3% > 20%：IA=0.67 IB=0.70 IC=0.00 均值=0.46 | 建议核查设备 TMP00012570 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012570 遥测数据
2184 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012575 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.6% > 20%：IA=1.55 IB=1.48 IC=1.19 均值=1.41 | 建议核查设备 TMP00012575 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012575 遥测数据
2185 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012578 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012578 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012578 遥测数据
2186 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012579 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.7% > 20%：IA=1.02 IB=1.02 IC=0.77 均值=0.94 | 建议核查设备 TMP00012579 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012579 遥测数据
2187 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012580 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.2% > 20%：IA=1.58 IB=1.97 IC=1.97 均值=1.84 | 建议核查设备 TMP00012580 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012580 遥测数据
2188 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012586 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012586 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012586 遥测数据
2189 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012587 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.0% > 20%：IA=0.63 IB=0.56 IC=0.49 均值=0.56 | 建议核查设备 TMP00012587 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012587 遥测数据
2190 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012589 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012589 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012589 遥测数据
2191 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012591 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.3% > 20%：IA=1.55 IB=1.37 IC=1.19 均值=1.37 | 建议核查设备 TMP00012591 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012591 遥测数据
2192 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012594 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡69.8% > 20%：IA=1.48 IB=2.36 IC=1.19 均值=1.68 | 建议核查设备 TMP00012594 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012594 遥测数据
2193 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012595 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012595 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012595 遥测数据
2194 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012598 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=1.05 IB=1.05 IC=0.00 均值=0.70 | 建议核查设备 TMP00012598 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012598 遥测数据
2195 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012605 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012605 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012605 遥测数据
2196 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012606 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012606 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012606 遥测数据
2197 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012608 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012608 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012608 遥测数据
2198 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012609 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012609 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012609 遥测数据
2199 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012611 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012611 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012611 遥测数据
2200 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012613 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012613 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012613 遥测数据
2201 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012616 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012616 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012616 遥测数据
2202 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012617 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012617 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012617 遥测数据
2203 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012619 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012619 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012619 遥测数据
2204 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012641 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012641 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012641 遥测数据
2205 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012642 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012642 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012642 遥测数据
2206 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012643 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.06, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012643 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012643 遥测数据
2207 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012645 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 0.1, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012645 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012645 遥测数据
2208 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012646 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012646 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012646 遥测数据
2209 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012647 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012647 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012647 遥测数据
2210 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012648 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.42 推算≈344.15 (U_avg=6.87 I_avg=32.12 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00012648 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012648 遥测数据
2211 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012650 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00012650 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012650 遥测数据
2212 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012655 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012655 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012655 遥测数据
2213 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012658 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012658 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012658 遥测数据
2214 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012659 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00012659 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012659 遥测数据
2215 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012663 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00012663 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012663 遥测数据
2216 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012672 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.0% > 20%：IA=3.36 IB=3.76 IC=2.80 均值=3.31 | 建议核查设备 TMP00012672 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012672 遥测数据
2217 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012673 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012673 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012673 遥测数据
2218 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012674 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.5% > 20%：IA=3.52 IB=3.84 IC=0.00 均值=2.45 | 建议核查设备 TMP00012674 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012674 遥测数据
2219 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012676 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012676 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012676 遥测数据
2220 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012679 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡34.2% > 20%：IA=2.08 IB=2.28 IC=1.60 均值=1.99 | 建议核查设备 TMP00012679 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012679 遥测数据
2221 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012680 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00012680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012680 遥测数据
2222 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012683 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.05 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012683 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012683 遥测数据
2223 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012686 | 开关00117 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.06 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012686 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012686 遥测数据
2224 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012687 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012687 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012687 遥测数据
2225 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012689 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00012689 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012689 遥测数据
2226 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012691 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012691 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012691 遥测数据
2227 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012694 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012694 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012694 遥测数据
2228 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012695 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012695 遥测数据
2229 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012696 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012696 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012696 遥测数据
2230 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012699 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.7% > 20%：IA=7.55 IB=7.69 IC=6.08 均值=7.11 | 建议核查设备 TMP00012699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012699 遥测数据
2231 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012700 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012700 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012700 遥测数据
2232 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012701 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012701 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012701 遥测数据
2233 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012702 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012702 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012702 遥测数据
2234 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012703 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012703 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012703 遥测数据
2235 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012704 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.07 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00012704 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012704 遥测数据
2236 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012707 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012707 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012707 遥测数据
2237 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012708 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012708 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012708 遥测数据
2238 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012709 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012709 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012709 遥测数据
2239 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012712 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012712 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012712 遥测数据
2240 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012713 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012713 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012713 遥测数据
2241 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012714 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012714 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012714 遥测数据
2242 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012715 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012715 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012715 遥测数据
2243 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012716 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012716 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012716 遥测数据
2244 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012717 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012717 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012717 遥测数据
2245 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012718 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012718 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012718 遥测数据
2246 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012719 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012719 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012719 遥测数据
2247 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012720 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00012720 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012720 遥测数据
2248 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012721 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012721 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012721 遥测数据
2249 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012722 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012722 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012722 遥测数据
2250 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012724 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012724 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012724 遥测数据
2251 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012725 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012725 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012725 遥测数据
2252 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012726 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012726 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012726 遥测数据
2253 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012729 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012729 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012729 遥测数据
2254 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012730 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012730 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012730 遥测数据
2255 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012731 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012731 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012731 遥测数据
2256 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012732 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012732 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012732 遥测数据
2257 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012733 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012733 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012733 遥测数据
2258 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012735 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012735 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012735 遥测数据
2259 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012736 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.9% > 20%：IA=0.00 IB=0.20 IC=0.18 均值=0.13 | 建议核查设备 TMP00012736 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012736 遥测数据
2260 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012737 | 开关00196 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡47.0% > 20%：IA=0.33 IB=0.30 IC=0.20 均值=0.28 | 建议核查设备 TMP00012737 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012737 遥测数据
2261 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012740 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012740 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012740 遥测数据
2262 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012742 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈63.79 (U_avg=6.90 I_avg=5.93 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00012742 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012742 遥测数据
2263 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012743 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012743 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012743 遥测数据
2264 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012744 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012744 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012744 遥测数据
2265 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012745 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012745 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012745 遥测数据
2266 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012746 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡82.6% > 20%：IA=9.70 IB=4.26 IC=5.79 均值=6.58 | 建议核查设备 TMP00012746 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012746 遥测数据
2267 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012748 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.26, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012748 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012748 遥测数据
2268 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012749 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.27, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012749 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012749 遥测数据
2269 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012750 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.1% > 20%：IA=9.84 IB=12.48 IC=10.55 均值=10.96 | 建议核查设备 TMP00012750 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012750 遥测数据
2270 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012751 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.26, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012751 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012751 遥测数据
2271 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012752 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012752 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012752 遥测数据
2272 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012755 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012755 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012755 遥测数据
2273 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012757 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.4% > 20%：IA=1.54 IB=1.31 IC=1.26 均值=1.37 | 建议核查设备 TMP00012757 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012757 遥测数据
2274 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012760 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012760 遥测数据
2275 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012763 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012763 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012763 遥测数据
2276 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012766 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012766 遥测数据
2277 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012771 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡154.7% > 20%：IA=0.00 IB=5.07 IC=4.76 均值=3.28 | 建议核查设备 TMP00012771 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012771 遥测数据
2278 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012774 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012774 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012774 遥测数据
2279 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012775 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012775 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012775 遥测数据
2280 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012776 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012776 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012776 遥测数据
2281 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012777 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012777 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012777 遥测数据
2282 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012778 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012778 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012778 遥测数据
2283 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012779 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012779 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012779 遥测数据
2284 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012780 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012780 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012780 遥测数据
2285 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012782 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=4.80 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00012782 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012782 遥测数据
2286 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012786 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012786 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012786 遥测数据
2287 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012787 | 开关00165 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012787 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012787 遥测数据
2288 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012795 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012795 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012795 遥测数据
2289 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012796 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.53 推算≈326.39 (U_avg=6.85 I_avg=30.57 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00012796 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012796 遥测数据
2290 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012799 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012799 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012799 遥测数据
2291 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012804 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012804 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012804 遥测数据
2292 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012806 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012806 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012806 遥测数据
2293 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012808 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012808 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012808 遥测数据
2294 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012809 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012809 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012809 遥测数据
2295 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012812 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.5% > 20%：IA=5.28 IB=5.04 IC=0.00 均值=3.44 | 建议核查设备 TMP00012812 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012812 遥测数据
2296 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012813 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=5.28 IB=5.28 IC=0.00 均值=3.52 | 建议核查设备 TMP00012813 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012813 遥测数据
2297 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012815 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012815 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012815 遥测数据
2298 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012816 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012816 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012816 遥测数据
2299 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012819 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012819 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012819 遥测数据
2300 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012822 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012822 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012822 遥测数据
2301 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012823 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012823 遥测数据
2302 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012824 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012824 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012824 遥测数据
2303 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012827 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012827 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012827 遥测数据
2304 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012828 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012828 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012828 遥测数据
2305 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012829 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012829 遥测数据
2306 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012830 | 开关00126 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012830 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012830 遥测数据
2307 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012833 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012833 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012833 遥测数据
2308 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012838 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012838 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012838 遥测数据
2309 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012840 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012840 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012840 遥测数据
2310 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012842 | 开关00138 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.4% > 20%：IA=1.10 IB=0.00 IC=0.92 均值=0.67 | 建议核查设备 TMP00012842 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012842 遥测数据
2311 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012843 | 开关00139 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012843 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012843 遥测数据
2312 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012844 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012844 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012844 遥测数据
2313 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012846 | 开关00142 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00012846 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012846 遥测数据
2314 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012848 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012848 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012848 遥测数据
2315 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012850 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012850 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012850 遥测数据
2316 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012856 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.1% > 20%：IA=0.00 IB=1.78 IC=1.64 均值=1.14 | 建议核查设备 TMP00012856 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012856 遥测数据
2317 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012857 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012857 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012857 遥测数据
2318 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012858 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012858 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012858 遥测数据
2319 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012866 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012866 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012866 遥测数据
2320 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012872 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.8% > 20%：IA=7.08 IB=5.52 IC=5.52 均值=6.04 | 建议核查设备 TMP00012872 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012872 遥测数据
2321 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012874 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012874 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012874 遥测数据
2322 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012878 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.24 IC=0.24 均值=0.16 | 建议核查设备 TMP00012878 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012878 遥测数据
2323 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012880 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012880 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012880 遥测数据
2324 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012883 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012883 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012883 遥测数据
2325 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012885 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.41, 10.41, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012885 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012885 遥测数据
2326 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012903 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.33 推算≈646.61 (U_avg=6.84 I_avg=60.67 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00012903 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00012903 遥测数据
2327 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012905 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012905 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012905 遥测数据
2328 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012906 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012906 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012906 遥测数据
2329 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012907 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012907 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012907 遥测数据
2330 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012908 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.4% > 20%：IA=5.28 IB=5.76 IC=6.60 均值=5.88 | 建议核查设备 TMP00012908 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012908 遥测数据
2331 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012909 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡167.2% > 20%：IA=0.00 IB=3.24 IC=4.08 均值=2.44 | 建议核查设备 TMP00012909 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012909 遥测数据
2332 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012910 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012910 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012910 遥测数据
2333 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012911 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.6% > 20%：IA=1.56 IB=2.16 IC=2.16 均值=1.96 | 建议核查设备 TMP00012911 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012911 遥测数据
2334 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012913 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00012913 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012913 遥测数据
2335 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012914 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=0.48 IB=0.36 IC=0.36 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00012914 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012914 遥测数据
2336 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012916 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.3% > 20%：IA=9.90 IB=11.60 IC=12.30 均值=11.27 | 建议核查设备 TMP00012916 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012916 遥测数据
2337 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012924 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012924 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012924 遥测数据
2338 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012925 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012925 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012925 遥测数据
2339 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012927 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-12.30 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00012927 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00012927 遥测数据
2340 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012928 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012928 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012928 遥测数据
2341 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012930 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=5.01 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00012930 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00012930 遥测数据
2342 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012932 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012932 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012932 遥测数据
2343 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012933 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012933 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012933 遥测数据
2344 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012935 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012935 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012935 遥测数据
2345 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012936 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.040A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00012936 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00012936 遥测数据
2346 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012940 | 开关00292 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012940 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012940 遥测数据
2347 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012941 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012941 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012941 遥测数据
2348 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012944 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012944 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012944 遥测数据
2349 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012945 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡162.4% > 20%：IA=1.05 IB=0.00 IC=1.24 均值=0.76 | 建议核查设备 TMP00012945 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012945 遥测数据
2350 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012947 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012947 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012947 遥测数据
2351 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012948 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012948 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012948 遥测数据
2352 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012952 | 开关00165 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012952 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012952 遥测数据
2353 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012953 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.06 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012953 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012953 遥测数据
2354 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012956 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00012956 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012956 遥测数据
2355 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012961 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.06 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00012961 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012961 遥测数据
2356 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012962 | 开关00169 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.7% > 20%：IA=1.28 IB=0.86 IC=1.03 均值=1.06 | 建议核查设备 TMP00012962 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012962 遥测数据
2357 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012963 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012963 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012963 遥测数据
2358 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012965 | 开关00172 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012965 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012965 遥测数据
2359 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012966 | 开关00173 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.2% > 20%：IA=1.02 IB=0.79 IC=0.93 均值=0.91 | 建议核查设备 TMP00012966 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012966 遥测数据
2360 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012967 | 开关00174 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.2% > 20%：IA=1.27 IB=0.83 IC=1.03 均值=1.04 | 建议核查设备 TMP00012967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012967 遥测数据
2361 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012968 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012968 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012968 遥测数据
2362 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012969 | 开关00176 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.6% > 20%：IA=1.01 IB=0.76 IC=0.95 均值=0.91 | 建议核查设备 TMP00012969 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012969 遥测数据
2363 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012971 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.4% > 20%：IA=1.63 IB=1.28 IC=1.57 均值=1.49 | 建议核查设备 TMP00012971 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012971 遥测数据
2364 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012977 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012977 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012977 遥测数据
2365 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012978 | 开关00185 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.8% > 20%：IA=1.66 IB=1.27 IC=1.60 均值=1.51 | 建议核查设备 TMP00012978 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012978 遥测数据
2366 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012979 | 开关00186 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.2% > 20%：IA=1.06 IB=0.83 IC=0.85 均值=0.91 | 建议核查设备 TMP00012979 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012979 遥测数据
2367 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012982 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.4% > 20%：IA=1.06 IB=0.85 IC=0.82 均值=0.91 | 建议核查设备 TMP00012982 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00012982 遥测数据
2368 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012983 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012983 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012983 遥测数据
2369 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012984 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.05 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00012984 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012984 遥测数据
2370 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012987 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00012987 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012987 遥测数据
2371 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012990 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012990 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012990 遥测数据
2372 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00012997 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00012997 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00012997 遥测数据
2373 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013004 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013004 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013004 遥测数据
2374 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013011 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013011 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013011 遥测数据
2375 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013014 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈579.09 (U_avg=6.80 I_avg=54.60 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013014 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013014 遥测数据
2376 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013027 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013027 遥测数据
2377 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013028 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.2, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013028 遥测数据
2378 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013030 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013030 遥测数据
2379 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013033 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.91A(IA=2.91 IB=2.39 IC=2.33) | 建议核查设备 TMP00013033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00013033 遥测数据
2380 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013033 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.8% > 20%：IA=2.91 IB=2.39 IC=2.33 均值=2.54 | 建议核查设备 TMP00013033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013033 遥测数据
2381 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013034 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013034 遥测数据
2382 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013036 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.8% > 20%：IA=4.10 IB=3.30 IC=3.60 均值=3.67 | 建议核查设备 TMP00013036 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013036 遥测数据
2383 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013037 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.42, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013037 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013037 遥测数据
2384 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013038 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.81, 10.43, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013038 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013038 遥测数据
2385 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013039 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013039 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013039 遥测数据
2386 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013040 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013040 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013040 遥测数据
2387 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013042 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.8% > 20%：IA=5.70 IB=4.80 IC=6.30 均值=5.60 | 建议核查设备 TMP00013042 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013042 遥测数据
2388 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013043 | 开关00202 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013043 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013043 遥测数据
2389 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013069 | 开关00252 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013069 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013069 遥测数据
2390 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013070 | 开关00253 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013070 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013070 遥测数据
2391 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013071 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.5% > 20%：IA=3.40 IB=2.30 IC=3.10 均值=2.93 | 建议核查设备 TMP00013071 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013071 遥测数据
2392 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013088 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013088 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013088 遥测数据
2393 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013089 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.3% > 20%：IA=7.80 IB=8.11 IC=5.84 均值=7.25 | 建议核查设备 TMP00013089 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013089 遥测数据
2394 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013091 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.7% > 20%：IA=0.98 IB=1.03 IC=0.00 均值=0.67 | 建议核查设备 TMP00013091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013091 遥测数据
2395 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013095 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013095 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013095 遥测数据
2396 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013100 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 10.32, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013100 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013100 遥测数据
2397 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013102 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈91.17 (U_avg=6.88 I_avg=8.50 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013102 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013102 遥测数据
2398 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013103 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.1% > 20%：IA=1.03 IB=1.03 IC=0.80 均值=0.95 | 建议核查设备 TMP00013103 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013103 遥测数据
2399 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013106 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.3% > 20%：IA=0.98 IB=1.02 IC=0.67 均值=0.89 | 建议核查设备 TMP00013106 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013106 遥测数据
2400 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013107 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013107 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013107 遥测数据
2401 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013109 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013109 遥测数据
2402 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013113 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013113 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013113 遥测数据
2403 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013115 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013115 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013115 遥测数据
2404 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013116 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013116 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013116 遥测数据
2405 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013131 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013131 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013131 遥测数据
2406 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013133 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013133 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013133 遥测数据
2407 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013137 | 开关00132 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013137 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013137 遥测数据
2408 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013138 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013138 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013138 遥测数据
2409 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013139 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00013139 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013139 遥测数据
2410 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013140 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013140 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013140 遥测数据
2411 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013141 | 开关00136 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013141 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013141 遥测数据
2412 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013144 | 开关00139 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013144 遥测数据
2413 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013148 | 开关00143 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013148 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013148 遥测数据
2414 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013150 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013150 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013150 遥测数据
2415 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013151 | 开关00146 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013151 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013151 遥测数据
2416 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013152 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013152 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013152 遥测数据
2417 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013156 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013156 遥测数据
2418 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013157 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013157 遥测数据
2419 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013159 | 开关00154 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013159 遥测数据
2420 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013160 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013160 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013160 遥测数据
2421 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013162 | 开关00157 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013162 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013162 遥测数据
2422 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013165 | 开关00160 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013165 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013165 遥测数据
2423 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013167 | 开关00162 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013167 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013167 遥测数据
2424 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013168 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013168 遥测数据
2425 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013169 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013169 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013169 遥测数据
2426 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013180 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013180 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013180 遥测数据
2427 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013182 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013182 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013182 遥测数据
2428 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013187 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013187 遥测数据
2429 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013191 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013191 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013191 遥测数据
2430 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013192 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013192 遥测数据
2431 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013198 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013198 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013198 遥测数据
2432 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013199 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013199 遥测数据
2433 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013209 | 开关00241 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013209 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013209 遥测数据
2434 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013214 | 开关00246 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013214 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013214 遥测数据
2435 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013223 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.3% > 20%：IA=53.42 IB=53.73 IC=39.84 均值=49.00 | 建议核查设备 TMP00013223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013223 遥测数据
2436 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013225 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013225 遥测数据
2437 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013231 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013231 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013231 遥测数据
2438 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013234 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013234 遥测数据
2439 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013239 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013239 遥测数据
2440 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013240 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013240 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013240 遥测数据
2441 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013243 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.41, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013243 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013243 遥测数据
2442 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013246 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013246 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013246 遥测数据
2443 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013249 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013249 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013249 遥测数据
2444 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013250 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013250 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013250 遥测数据
2445 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013253 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013253 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013253 遥测数据
2446 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013259 | 开关00248 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=10000.00 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00013259 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00013259 遥测数据
2447 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013260 | 开关00249 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡200.0% > 20%：IA=0.00 IB=500.20 IC=1000.00 均值=500.07 | 建议核查设备 TMP00013260 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013260 遥测数据
2448 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013261 | 开关00250 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=509.30 IB=0.00 IC=0.00 均值=169.77 | 建议核查设备 TMP00013261 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013261 遥测数据
2449 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013262 | 开关00251 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡186.6% > 20%：IA=0.00 IB=861.60 IC=523.79 均值=461.80 | 建议核查设备 TMP00013262 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013262 遥测数据
2450 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013263 | 开关00252 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013263 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013263 遥测数据
2451 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013268 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡46.7% > 20%：IA=0.90 IB=1.47 IC=1.29 均值=1.22 | 建议核查设备 TMP00013268 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013268 遥测数据
2452 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013284 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013284 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013284 遥测数据
2453 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013293 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.13, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013293 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013293 遥测数据
2454 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013295 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈102.29 (U_avg=6.91 I_avg=9.50 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013295 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013295 遥测数据
2455 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013296 | 开关00255 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013296 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013296 遥测数据
2456 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013298 | 开关00257 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡44.4% > 20%：IA=0.55 IB=0.57 IC=0.84 均值=0.65 | 建议核查设备 TMP00013298 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013298 遥测数据
2457 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013299 | 开关00258 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013299 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013299 遥测数据
2458 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013302 | 开关00261 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013302 遥测数据
2459 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013311 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00013311 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013311 遥测数据
2460 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013312 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013312 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013312 遥测数据
2461 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013314 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡159.2% > 20%：IA=0.00 IB=6.24 IC=5.52 均值=3.92 | 建议核查设备 TMP00013314 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013314 遥测数据
2462 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013326 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013326 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013326 遥测数据
2463 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013327 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013327 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013327 遥测数据
2464 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013334 | 开关00143 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013334 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013334 遥测数据
2465 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013335 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013335 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013335 遥测数据
2466 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013336 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.59 推算≈367.46 (U_avg=6.77 I_avg=34.84 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00013336 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013336 遥测数据
2467 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013337 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈23.34 (U_avg=6.89 I_avg=2.17 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013337 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013337 遥测数据
2468 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013338 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013338 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013338 遥测数据
2469 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013339 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.7% > 20%：IA=6.18 IB=6.24 IC=0.00 均值=4.14 | 建议核查设备 TMP00013339 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013339 遥测数据
2470 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013341 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013341 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013341 遥测数据
2471 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013343 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013343 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013343 遥测数据
2472 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013344 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013344 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013344 遥测数据
2473 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013345 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013345 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013345 遥测数据
2474 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013348 | 开关00159 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013348 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013348 遥测数据
2475 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013353 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013353 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013353 遥测数据
2476 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013360 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡156.1% > 20%：IA=0.95 IB=1.03 IC=0.00 均值=0.66 | 建议核查设备 TMP00013360 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013360 遥测数据
2477 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013361 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.8% > 20%：IA=2.90 IB=3.80 IC=4.00 均值=3.57 | 建议核查设备 TMP00013361 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013361 遥测数据
2478 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013362 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013362 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013362 遥测数据
2479 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013363 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.14, 10.16, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013363 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013363 遥测数据
2480 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013370 | 开关00298 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡43.2% > 20%：IA=1.44 IB=2.14 IC=1.42 均值=1.67 | 建议核查设备 TMP00013370 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013370 遥测数据
2481 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013371 | 开关00299 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013371 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013371 遥测数据
2482 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013375 | 开关00197 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.0% > 20%：IA=8.61 IB=7.93 IC=6.46 均值=7.67 | 建议核查设备 TMP00013375 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013375 遥测数据
2483 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013387 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡163.9% > 20%：IA=0.00 IB=0.88 IC=1.06 均值=0.65 | 建议核查设备 TMP00013387 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013387 遥测数据
2484 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013388 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.9% > 20%：IA=9.16 IB=12.01 IC=10.58 均值=10.58 | 建议核查设备 TMP00013388 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013388 遥测数据
2485 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013389 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.2% > 20%：IA=36.57 IB=33.40 IC=40.86 均值=36.94 | 建议核查设备 TMP00013389 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013389 遥测数据
2486 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013390 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=0.88 均值=0.29 | 建议核查设备 TMP00013390 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013390 遥测数据
2487 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013392 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013392 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013392 遥测数据
2488 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013394 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.5% > 20%：IA=1.92 IB=1.43 IC=1.39 均值=1.58 | 建议核查设备 TMP00013394 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013394 遥测数据
2489 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013395 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.70 IC=0.00 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00013395 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013395 遥测数据
2490 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013397 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.3% > 20%：IA=7.88 IB=11.52 IC=10.72 均值=10.04 | 建议核查设备 TMP00013397 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013397 遥测数据
2491 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013398 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.7% > 20%：IA=7.90 IB=11.49 IC=10.82 均值=10.07 | 建议核查设备 TMP00013398 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013398 遥测数据
2492 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013401 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.57, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013401 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013401 遥测数据
2493 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013402 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡37.6% > 20%：IA=1.61 IB=1.39 IC=2.02 均值=1.67 | 建议核查设备 TMP00013402 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013402 遥测数据
2494 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013403 | 开关00165 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013403 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013403 遥测数据
2495 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013408 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡59.6% > 20%：IA=2.85 IB=1.44 IC=2.86 均值=2.38 | 建议核查设备 TMP00013408 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013408 遥测数据
2496 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013413 | 开关00175 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.72 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.24 | 建议核查设备 TMP00013413 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013413 遥测数据
2497 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013415 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.4% > 20%：IA=3.60 IB=3.58 IC=2.85 均值=3.34 | 建议核查设备 TMP00013415 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013415 遥测数据
2498 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013416 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013416 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013416 遥测数据
2499 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013418 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013418 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013418 遥测数据
2500 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013420 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.39, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013420 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013420 遥测数据
2501 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013422 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.0% > 20%：IA=63.91 IB=83.02 IC=63.42 均值=70.12 | 建议核查设备 TMP00013422 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013422 遥测数据
2502 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013424 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.1% > 20%：IA=85.22 IB=65.14 IC=80.32 均值=76.89 | 建议核查设备 TMP00013424 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013424 遥测数据
2503 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013428 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013428 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013428 遥测数据
2504 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013430 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013430 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013430 遥测数据
2505 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013431 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013431 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013431 遥测数据
2506 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013440 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013440 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013440 遥测数据
2507 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013444 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.44, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013444 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013444 遥测数据
2508 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013451 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013451 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013451 遥测数据
2509 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013454 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013454 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013454 遥测数据
2510 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013465 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013465 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013465 遥测数据
2511 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013466 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013466 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013466 遥测数据
2512 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013489 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013489 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013489 遥测数据
2513 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013490 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013490 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013490 遥测数据
2514 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013495 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013495 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013495 遥测数据
2515 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013496 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013496 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013496 遥测数据
2516 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013497 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013497 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013497 遥测数据
2517 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013499 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013499 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013499 遥测数据
2518 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013501 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013501 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013501 遥测数据
2519 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013502 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈148.22 (U_avg=6.90 I_avg=13.77 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013502 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013502 遥测数据
2520 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013503 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.77 推算≈464.76 (U_avg=6.90 I_avg=43.23 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00013503 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013503 遥测数据
2521 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013504 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈116.49 (U_avg=6.88 I_avg=10.87 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013504 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013504 遥测数据
2522 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013506 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013506 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013506 遥测数据
2523 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013509 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013509 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013509 遥测数据
2524 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013513 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013513 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013513 遥测数据
2525 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013515 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013515 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013515 遥测数据
2526 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013516 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013516 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013516 遥测数据
2527 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013517 | 开关00202 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013517 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013517 遥测数据
2528 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013518 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013518 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013518 遥测数据
2529 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013520 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013520 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013520 遥测数据
2530 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013521 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.45, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013521 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013521 遥测数据
2531 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013529 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.89 推算≈572.90 (U_avg=6.84 I_avg=53.76 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00013529 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013529 遥测数据
2532 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013537 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013537 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013537 遥测数据
2533 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013578 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013578 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013578 遥测数据
2534 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013579 | 开关00132 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.2% > 20%：IA=3.51 IB=3.77 IC=3.04 均值=3.44 | 建议核查设备 TMP00013579 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013579 遥测数据
2535 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013580 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡154.3% > 20%：IA=0.00 IB=3.78 IC=3.57 均值=2.45 | 建议核查设备 TMP00013580 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013580 遥测数据
2536 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013604 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.6% > 20%：IA=1.44 IB=1.90 IC=1.85 均值=1.73 | 建议核查设备 TMP00013604 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013604 遥测数据
2537 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013606 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.9% > 20%：IA=2.09 IB=1.57 IC=2.17 均值=1.94 | 建议核查设备 TMP00013606 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013606 遥测数据
2538 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013619 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡160.9% > 20%：IA=1.41 IB=1.63 IC=0.00 均值=1.01 | 建议核查设备 TMP00013619 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013619 遥测数据
2539 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013623 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013623 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013623 遥测数据
2540 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013625 | 开关00097 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.0% > 20%：IA=2.20 IB=1.85 IC=2.34 均值=2.13 | 建议核查设备 TMP00013625 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013625 遥测数据
2541 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013626 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013626 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013626 遥测数据
2542 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013629 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013629 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013629 遥测数据
2543 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013630 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013630 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013630 遥测数据
2544 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013633 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013633 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013633 遥测数据
2545 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013634 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡34.6% > 20%：IA=2.08 IB=1.44 IC=2.03 均值=1.85 | 建议核查设备 TMP00013634 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013634 遥测数据
2546 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013635 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013635 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013635 遥测数据
2547 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013636 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.3% > 20%：IA=1.91 IB=2.10 IC=1.66 均值=1.89 | 建议核查设备 TMP00013636 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013636 遥测数据
2548 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013638 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.4% > 20%：IA=1.42 IB=1.62 IC=1.27 均值=1.44 | 建议核查设备 TMP00013638 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013638 遥测数据
2549 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013642 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013642 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013642 遥测数据
2550 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013643 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013643 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013643 遥测数据
2551 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013649 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013649 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013649 遥测数据
2552 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013651 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.8% > 20%：IA=2.25 IB=1.86 IC=2.35 均值=2.15 | 建议核查设备 TMP00013651 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013651 遥测数据
2553 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013652 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.4% > 20%：IA=2.11 IB=1.95 IC=1.70 均值=1.92 | 建议核查设备 TMP00013652 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013652 遥测数据
2554 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013653 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡34.8% > 20%：IA=2.07 IB=1.43 IC=2.01 均值=1.84 | 建议核查设备 TMP00013653 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013653 遥测数据
2555 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013663 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=5.40 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.80 | 建议核查设备 TMP00013663 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013663 遥测数据
2556 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013665 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=5.52 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.84 | 建议核查设备 TMP00013665 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013665 遥测数据
2557 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013666 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013666 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013666 遥测数据
2558 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013668 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.44, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013668 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013668 遥测数据
2559 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013670 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.38, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013670 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013670 遥测数据
2560 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013671 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.7% > 20%：IA=0.44 IB=0.42 IC=0.33 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00013671 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013671 遥测数据
2561 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013672 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.24, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013672 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013672 遥测数据
2562 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013673 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013673 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013673 遥测数据
2563 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013674 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013674 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013674 遥测数据
2564 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013676 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013676 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013676 遥测数据
2565 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013677 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013677 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013677 遥测数据
2566 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013680 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013680 遥测数据
2567 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013682 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013682 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013682 遥测数据
2568 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013684 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.03 | 建议核查设备 TMP00013684 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013684 遥测数据
2569 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013685 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013685 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013685 遥测数据
2570 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013688 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013688 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013688 遥测数据
2571 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013689 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.04 | 建议核查设备 TMP00013689 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013689 遥测数据
2572 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013693 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013693 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013693 遥测数据
2573 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013694 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013694 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013694 遥测数据
2574 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013698 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.07 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013698 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013698 遥测数据
2575 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013699 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00013699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013699 遥测数据
2576 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013702 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013702 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013702 遥测数据
2577 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013707 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.08 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013707 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013707 遥测数据
2578 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013708 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013708 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013708 遥测数据
2579 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013709 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013709 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013709 遥测数据
2580 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013710 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.07 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013710 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013710 遥测数据
2581 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013712 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013712 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013712 遥测数据
2582 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013713 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013713 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013713 遥测数据
2583 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013714 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013714 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013714 遥测数据
2584 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013716 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013716 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013716 遥测数据
2585 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013719 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00013719 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013719 遥测数据
2586 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013721 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013721 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013721 遥测数据
2587 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013722 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡167.6% > 20%：IA=1.14 IB=0.00 IC=0.90 均值=0.68 | 建议核查设备 TMP00013722 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013722 遥测数据
2588 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013725 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013725 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013725 遥测数据
2589 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013727 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013727 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013727 遥测数据
2590 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013728 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013728 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013728 遥测数据
2591 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013729 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=0.80 均值=0.27 | 建议核查设备 TMP00013729 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013729 遥测数据
2592 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013732 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013732 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013732 遥测数据
2593 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013734 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013734 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013734 遥测数据
2594 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013739 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013739 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013739 遥测数据
2595 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013745 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013745 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013745 遥测数据
2596 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013746 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=3.28 IC=0.00 均值=1.09 | 建议核查设备 TMP00013746 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013746 遥测数据
2597 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013747 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013747 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013747 遥测数据
2598 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013752 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013752 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013752 遥测数据
2599 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013753 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013753 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013753 遥测数据
2600 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013756 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013756 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013756 遥测数据
2601 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013757 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013757 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013757 遥测数据
2602 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013759 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013759 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013759 遥测数据
2603 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013760 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.1% > 20%：IA=2.68 IB=2.38 IC=2.06 均值=2.37 | 建议核查设备 TMP00013760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013760 遥测数据
2604 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013761 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.5% > 20%：IA=2.94 IB=1.78 IC=2.92 均值=2.55 | 建议核查设备 TMP00013761 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013761 遥测数据
2605 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013764 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013764 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013764 遥测数据
2606 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013766 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013766 遥测数据
2607 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013767 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡47.0% > 20%：IA=1.46 IB=1.10 IC=1.78 均值=1.45 | 建议核查设备 TMP00013767 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013767 遥测数据
2608 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013771 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013771 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013771 遥测数据
2609 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013772 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013772 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013772 遥测数据
2610 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013773 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013773 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013773 遥测数据
2611 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013780 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013780 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013780 遥测数据
2612 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013783 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00013783 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013783 遥测数据
2613 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013787 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013787 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013787 遥测数据
2614 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013796 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.6% > 20%：IA=5.16 IB=0.00 IC=4.92 均值=3.36 | 建议核查设备 TMP00013796 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013796 遥测数据
2615 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013804 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013804 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013804 遥测数据
2616 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013805 | 开关00180 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013805 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013805 遥测数据
2617 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013807 | 开关00182 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013807 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013807 遥测数据
2618 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013808 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.4% > 20%：IA=6.01 IB=6.65 IC=4.56 均值=5.74 | 建议核查设备 TMP00013808 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013808 遥测数据
2619 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013809 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.31, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013809 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013809 遥测数据
2620 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013811 | 开关00186 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.29, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013811 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013811 遥测数据
2621 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013813 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡56.1% > 20%：IA=6.01 IB=3.36 IC=4.80 均值=4.72 | 建议核查设备 TMP00013813 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013813 遥测数据
2622 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013814 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013814 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013814 遥测数据
2623 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013815 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.35, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013815 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013815 遥测数据
2624 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013823 | 开关00254 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013823 遥测数据
2625 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013824 | 开关00255 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013824 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013824 遥测数据
2626 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013825 | 开关00256 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013825 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013825 遥测数据
2627 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013826 | 开关00257 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013826 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013826 遥测数据
2628 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013828 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013828 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013828 遥测数据
2629 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013829 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013829 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013829 遥测数据
2630 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013830 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013830 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013830 遥测数据
2631 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013834 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013834 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013834 遥测数据
2632 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013835 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013835 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013835 遥测数据
2633 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013836 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013836 遥测数据
2634 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013840 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013840 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013840 遥测数据
2635 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013842 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013842 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013842 遥测数据
2636 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013847 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013847 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013847 遥测数据
2637 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013852 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.8% > 20%：IA=5.38 IB=6.45 IC=4.85 均值=5.56 | 建议核查设备 TMP00013852 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013852 遥测数据
2638 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013853 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013853 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013853 遥测数据
2639 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013854 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013854 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013854 遥测数据
2640 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013855 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.24, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013855 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013855 遥测数据
2641 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013856 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.1% > 20%：IA=0.00 IB=7.26 IC=6.60 均值=4.62 | 建议核查设备 TMP00013856 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013856 遥测数据
2642 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013857 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.0% > 20%：IA=4.20 IB=4.80 IC=3.00 均值=4.00 | 建议核查设备 TMP00013857 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013857 遥测数据
2643 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013859 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.1% > 20%：IA=6.60 IB=7.20 IC=5.40 均值=6.40 | 建议核查设备 TMP00013859 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013859 遥测数据
2644 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013861 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013861 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013861 遥测数据
2645 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013871 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00013871 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013871 遥测数据
2646 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013875 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00013875 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013875 遥测数据
2647 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013877 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013877 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013877 遥测数据
2648 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013880 | 开关00149 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00013880 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00013880 遥测数据
2649 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013882 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013882 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013882 遥测数据
2650 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013883 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.28 推算≈205.15 (U_avg=6.89 I_avg=19.11 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00013883 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013883 遥测数据
2651 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013885 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.04 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00013885 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013885 遥测数据
2652 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013886 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00013886 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013886 遥测数据
2653 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013890 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013890 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013890 遥测数据
2654 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013893 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013893 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013893 遥测数据
2655 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013894 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013894 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013894 遥测数据
2656 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013897 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013897 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013897 遥测数据
2657 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013899 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013899 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013899 遥测数据
2658 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013901 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013901 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013901 遥测数据
2659 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013902 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013902 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013902 遥测数据
2660 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013911 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013911 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013911 遥测数据
2661 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013914 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013914 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013914 遥测数据
2662 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013915 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013915 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013915 遥测数据
2663 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013917 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013917 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013917 遥测数据
2664 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013918 | 开关00111 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013918 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013918 遥测数据
2665 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013925 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013925 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013925 遥测数据
2666 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013926 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013926 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013926 遥测数据
2667 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013927 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013927 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013927 遥测数据
2668 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013930 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈26.49 (U_avg=6.69 I_avg=2.54 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013930 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013930 遥测数据
2669 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013938 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=5.04 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.68 | 建议核查设备 TMP00013938 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013938 遥测数据
2670 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013939 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013939 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013939 遥测数据
2671 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013941 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013941 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013941 遥测数据
2672 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013942 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013942 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013942 遥测数据
2673 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013943 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013943 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013943 遥测数据
2674 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013945 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013945 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013945 遥测数据
2675 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013946 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡264.3% > 20%：IA=0.74 IB=0.00 IC=5.48 均值=2.07 | 建议核查设备 TMP00013946 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013946 遥测数据
2676 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013947 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡44.5% > 20%：IA=3.95 IB=3.53 IC=5.45 均值=4.31 | 建议核查设备 TMP00013947 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00013947 遥测数据
2677 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013948 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013948 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013948 遥测数据
2678 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013950 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013950 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013950 遥测数据
2679 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013951 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-23.13 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00013951 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00013951 遥测数据
2680 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013952 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013952 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013952 遥测数据
2681 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013953 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013953 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013953 遥测数据
2682 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013954 | 开关00071 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=23.52 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00013954 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00013954 遥测数据
2683 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013955 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013955 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013955 遥测数据
2684 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013958 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=22.42 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00013958 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00013958 遥测数据
2685 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013959 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013959 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013959 遥测数据
2686 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013961 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013961 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013961 遥测数据
2687 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013962 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=24.48 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00013962 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00013962 遥测数据
2688 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013964 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013964 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013964 遥测数据
2689 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013965 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013965 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013965 遥测数据
2690 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013966 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013966 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013966 遥测数据
2691 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013967 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013967 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013967 遥测数据
2692 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013968 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013968 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013968 遥测数据
2693 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013974 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013974 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013974 遥测数据
2694 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013975 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013975 遥测数据
2695 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013977 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013977 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013977 遥测数据
2696 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013978 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013978 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013978 遥测数据
2697 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013979 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013979 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013979 遥测数据
2698 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013981 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈112.51 (U_avg=6.89 I_avg=10.48 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00013981 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00013981 遥测数据
2699 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013983 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013983 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013983 遥测数据
2700 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00013984 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00013984 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00013984 遥测数据
2701 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014001 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.16, 10.18, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014001 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014001 遥测数据
2702 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014002 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.5% > 20%：IA=3.57 IB=3.02 IC=2.86 均值=3.15 | 建议核查设备 TMP00014002 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014002 遥测数据
2703 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014002 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈33.28 (U_avg=6.78 I_avg=3.15 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014002 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014002 遥测数据
2704 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014004 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=1.02 推算≈643.33 (U_avg=6.78 I_avg=60.90 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00014004 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014004 遥测数据
2705 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014005 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.22, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014005 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014005 遥测数据
2706 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014007 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.2, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014007 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014007 遥测数据
2707 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014024 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014024 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014024 遥测数据
2708 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014025 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014025 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014025 遥测数据
2709 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014026 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00014026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014026 遥测数据
2710 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014034 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014034 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014034 遥测数据
2711 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014036 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014036 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014036 遥测数据
2712 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014038 | 开关00125 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014038 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014038 遥测数据
2713 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014042 | 开关00129 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014042 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014042 遥测数据
2714 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014043 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014043 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014043 遥测数据
2715 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014048 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.9% > 20%：IA=6.60 IB=7.68 IC=6.12 均值=6.80 | 建议核查设备 TMP00014048 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014048 遥测数据
2716 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014050 | 开关00137 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014050 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014050 遥测数据
2717 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014053 | 开关00140 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00014053 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014053 遥测数据
2718 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014054 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014054 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014054 遥测数据
2719 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014055 | 开关00142 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014055 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014055 遥测数据
2720 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014057 | 开关00144 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014057 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014057 遥测数据
2721 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014058 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014058 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014058 遥测数据
2722 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014060 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014060 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014060 遥测数据
2723 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014064 | 开关00151 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014064 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014064 遥测数据
2724 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014065 | 开关00152 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014065 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014065 遥测数据
2725 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014068 | 开关00155 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014068 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014068 遥测数据
2726 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014071 | 开关00158 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014071 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014071 遥测数据
2727 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014072 | 开关00159 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014072 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014072 遥测数据
2728 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014074 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014074 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014074 遥测数据
2729 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014076 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014076 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014076 遥测数据
2730 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014077 | 开关00164 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014077 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014077 遥测数据
2731 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014079 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014079 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014079 遥测数据
2732 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014080 | 开关00167 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014080 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014080 遥测数据
2733 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014083 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014083 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014083 遥测数据
2734 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014090 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014090 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014090 遥测数据
2735 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014091 | 开关00178 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014091 遥测数据
2736 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014092 | 开关00179 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014092 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014092 遥测数据
2737 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014094 | 开关00181 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014094 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014094 遥测数据
2738 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014095 | 开关00182 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014095 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014095 遥测数据
2739 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014096 | 开关00183 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014096 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014096 遥测数据
2740 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014097 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014097 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014097 遥测数据
2741 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014098 | 开关00185 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014098 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014098 遥测数据
2742 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014104 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.04 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014104 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014104 遥测数据
2743 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014105 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=5.16 IC=0.00 均值=1.72 | 建议核查设备 TMP00014105 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014105 遥测数据
2744 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014108 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈138.30 (U_avg=6.74 I_avg=13.16 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014108 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014108 遥测数据
2745 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014110 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.09 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014110 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014110 遥测数据
2746 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014117 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.2% > 20%：IA=0.91 IB=1.04 IC=1.23 均值=1.06 | 建议核查设备 TMP00014117 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014117 遥测数据
2747 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014119 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡151.7% > 20%：IA=0.00 IB=5.11 IC=5.23 均值=3.45 | 建议核查设备 TMP00014119 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014119 遥测数据
2748 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014120 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014120 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014120 遥测数据
2749 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014121 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.9% > 20%：IA=1.40 IB=1.65 IC=1.82 均值=1.62 | 建议核查设备 TMP00014121 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014121 遥测数据
2750 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014126 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014126 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014126 遥测数据
2751 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014127 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.7% > 20%：IA=2.67 IB=3.46 IC=3.45 均值=3.19 | 建议核查设备 TMP00014127 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014127 遥测数据
2752 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014129 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.05 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014129 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014129 遥测数据
2753 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014133 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014133 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014133 遥测数据
2754 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014141 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.4% > 20%：IA=0.65 IB=0.69 IC=0.52 均值=0.62 | 建议核查设备 TMP00014141 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014141 遥测数据
2755 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014142 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.66 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.22 | 建议核查设备 TMP00014142 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014142 遥测数据
2756 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014144 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014144 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014144 遥测数据
2757 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014145 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡159.1% > 20%：IA=1.22 IB=0.00 IC=1.08 均值=0.77 | 建议核查设备 TMP00014145 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014145 遥测数据
2758 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014146 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡49.7% > 20%：IA=0.46 IB=0.74 IC=0.79 均值=0.66 | 建议核查设备 TMP00014146 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014146 遥测数据
2759 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014147 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014147 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014147 遥测数据
2760 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014148 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014148 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014148 遥测数据
2761 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014149 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014149 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014149 遥测数据
2762 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014150 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡71.1% > 20%：IA=0.84 IB=0.39 IC=0.67 均值=0.63 | 建议核查设备 TMP00014150 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014150 遥测数据
2763 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014153 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014153 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014153 遥测数据
2764 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014154 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014154 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014154 遥测数据
2765 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014155 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.6% > 20%：IA=0.44 IB=0.42 IC=0.56 均值=0.47 | 建议核查设备 TMP00014155 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014155 遥测数据
2766 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014156 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡34.0% > 20%：IA=0.46 IB=0.49 IC=0.64 均值=0.53 | 建议核查设备 TMP00014156 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014156 遥测数据
2767 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014157 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014157 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014157 遥测数据
2768 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014158 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014158 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014158 遥测数据
2769 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014159 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡46.3% > 20%：IA=0.54 IB=0.59 IC=0.36 均值=0.50 | 建议核查设备 TMP00014159 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014159 遥测数据
2770 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014166 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.8% > 20%：IA=1.17 IB=1.29 IC=1.54 均值=1.33 | 建议核查设备 TMP00014166 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014166 遥测数据
2771 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014168 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014168 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014168 遥测数据
2772 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014172 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡66.9% > 20%：IA=0.32 IB=0.51 IC=0.65 均值=0.49 | 建议核查设备 TMP00014172 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014172 遥测数据
2773 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014173 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014173 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014173 遥测数据
2774 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014174 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.2% > 20%：IA=0.47 IB=0.39 IC=0.53 均值=0.46 | 建议核查设备 TMP00014174 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014174 遥测数据
2775 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014175 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014175 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014175 遥测数据
2776 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014176 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014176 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014176 遥测数据
2777 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014181 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.6% > 20%：IA=0.32 IB=0.40 IC=0.46 均值=0.39 | 建议核查设备 TMP00014181 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014181 遥测数据
2778 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014183 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.4% > 20%：IA=1.20 IB=1.43 IC=1.57 均值=1.40 | 建议核查设备 TMP00014183 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014183 遥测数据
2779 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014185 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.2% > 20%：IA=0.00 IB=0.35 IC=0.34 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00014185 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014185 遥测数据
2780 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014186 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.9% > 20%：IA=0.93 IB=1.21 IC=0.87 均值=1.00 | 建议核查设备 TMP00014186 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014186 遥测数据
2781 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014187 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡51.5% > 20%：IA=0.30 IB=0.51 IC=0.53 均值=0.45 | 建议核查设备 TMP00014187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014187 遥测数据
2782 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014190 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014190 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014190 遥测数据
2783 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014191 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.6% > 20%：IA=0.41 IB=0.41 IC=0.52 均值=0.45 | 建议核查设备 TMP00014191 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014191 遥测数据
2784 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014193 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡47.3% > 20%：IA=0.63 IB=0.43 IC=0.40 均值=0.49 | 建议核查设备 TMP00014193 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014193 遥测数据
2785 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014194 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014194 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014194 遥测数据
2786 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014195 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.28 IC=0.28 均值=0.19 | 建议核查设备 TMP00014195 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014195 遥测数据
2787 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014201 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡49.0% > 20%：IA=0.77 IB=0.79 IC=0.46 均值=0.67 | 建议核查设备 TMP00014201 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014201 遥测数据
2788 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014203 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014203 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014203 遥测数据
2789 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014207 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014207 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014207 遥测数据
2790 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014208 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014208 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014208 遥测数据
2791 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014215 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.06 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014215 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014215 遥测数据
2792 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014218 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.06 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00014218 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014218 遥测数据
2793 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014220 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.5% > 20%：IA=13.14 IB=10.86 IC=10.02 均值=11.34 | 建议核查设备 TMP00014220 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014220 遥测数据
2794 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014221 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.4% > 20%：IA=11.64 IB=9.48 IC=8.63 均值=9.92 | 建议核查设备 TMP00014221 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014221 遥测数据
2795 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014223 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014223 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014223 遥测数据
2796 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014234 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014234 遥测数据
2797 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014235 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=2.14 IC=0.00 均值=0.71 | 建议核查设备 TMP00014235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014235 遥测数据
2798 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014235 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈7.66 (U_avg=6.89 I_avg=0.71 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014235 遥测数据
2799 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014237 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014237 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014237 遥测数据
2800 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014239 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014239 遥测数据
2801 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014242 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014242 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014242 遥测数据
2802 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014243 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014243 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014243 遥测数据
2803 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014245 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014245 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014245 遥测数据
2804 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014249 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014249 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014249 遥测数据
2805 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014250 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.45 推算≈270.70 (U_avg=6.81 I_avg=25.50 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00014250 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014250 遥测数据
2806 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014254 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014254 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014254 遥测数据
2807 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014258 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014258 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014258 遥测数据
2808 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014264 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014264 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014264 遥测数据
2809 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014267 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈71.02 (U_avg=6.73 I_avg=6.77 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014267 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014267 遥测数据
2810 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014268 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈24.93 (U_avg=6.76 I_avg=2.37 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014268 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014268 遥测数据
2811 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014269 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014269 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014269 遥测数据
2812 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014272 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014272 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014272 遥测数据
2813 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014273 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.04 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014273 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014273 遥测数据
2814 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014274 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00014274 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014274 遥测数据
2815 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014275 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 18.36A(IA=0.00 IB=18.36 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00014275 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014275 遥测数据
2816 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014275 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=18.36 IC=0.00 均值=6.12 | 建议核查设备 TMP00014275 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014275 遥测数据
2817 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014277 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014277 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014277 遥测数据
2818 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014282 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014282 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014282 遥测数据
2819 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014283 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014283 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014283 遥测数据
2820 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014285 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014285 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014285 遥测数据
2821 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014287 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014287 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014287 遥测数据
2822 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014288 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014288 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014288 遥测数据
2823 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014289 | 开关00080 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014289 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014289 遥测数据
2824 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014291 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014291 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014291 遥测数据
2825 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014292 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014292 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014292 遥测数据
2826 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014293 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.6% > 20%：IA=0.84 IB=1.06 IC=0.90 均值=0.93 | 建议核查设备 TMP00014293 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014293 遥测数据
2827 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014294 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014294 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014294 遥测数据
2828 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014295 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014295 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014295 遥测数据
2829 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014296 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.05 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00014296 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014296 遥测数据
2830 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014300 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014300 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014300 遥测数据
2831 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014302 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014302 遥测数据
2832 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014303 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.5% > 20%：IA=9.36 IB=6.12 IC=8.52 均值=8.00 | 建议核查设备 TMP00014303 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014303 遥测数据
2833 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014305 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.5% > 20%：IA=7.14 IB=5.13 IC=5.72 均值=6.00 | 建议核查设备 TMP00014305 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014305 遥测数据
2834 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014305 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.06 推算≈64.62 (U_avg=6.91 I_avg=6.00 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00014305 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014305 遥测数据
2835 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014306 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 0.37, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014306 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014306 遥测数据
2836 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014311 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014311 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014311 遥测数据
2837 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014314 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014314 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014314 遥测数据
2838 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014315 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈152.68 (U_avg=6.80 I_avg=14.40 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014315 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014315 遥测数据
2839 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014316 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014316 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014316 遥测数据
2840 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014326 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.09 Q=0.04 | 建议核查设备 TMP00014326 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014326 遥测数据
2841 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014327 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.09 Q=-0.03 | 建议核查设备 TMP00014327 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014327 遥测数据
2842 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014332 | 开关00002 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014332 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014332 遥测数据
2843 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014335 | 开关00005 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014335 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014335 遥测数据
2844 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014340 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014340 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014340 遥测数据
2845 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014342 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014342 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014342 遥测数据
2846 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014343 | 开关00013 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014343 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014343 遥测数据
2847 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014344 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014344 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014344 遥测数据
2848 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014346 | 开关00001 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00014346 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014346 遥测数据
2849 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014351 | 开关00006 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.02 | 建议核查设备 TMP00014351 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014351 遥测数据
2850 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014352 | 开关00007 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014352 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014352 遥测数据
2851 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014354 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.7% > 20%：IA=0.57 IB=0.61 IC=0.72 均值=0.63 | 建议核查设备 TMP00014354 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014354 遥测数据
2852 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014356 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.9% > 20%：IA=0.00 IB=0.79 IC=0.76 均值=0.52 | 建议核查设备 TMP00014356 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014356 遥测数据
2853 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014357 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014357 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014357 遥测数据
2854 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014358 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.3% > 20%：IA=0.62 IB=0.82 IC=0.76 均值=0.73 | 建议核查设备 TMP00014358 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014358 遥测数据
2855 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014360 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014360 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014360 遥测数据
2856 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014361 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014361 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014361 遥测数据
2857 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014365 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014365 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014365 遥测数据
2858 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014366 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014366 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014366 遥测数据
2859 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014368 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014368 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014368 遥测数据
2860 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014371 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014371 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014371 遥测数据
2861 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014373 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014373 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014373 遥测数据
2862 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014374 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014374 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014374 遥测数据
2863 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014375 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014375 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014375 遥测数据
2864 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014376 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014376 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014376 遥测数据
2865 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014378 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014378 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014378 遥测数据
2866 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014380 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014380 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014380 遥测数据
2867 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014383 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014383 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014383 遥测数据
2868 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014389 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014389 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014389 遥测数据
2869 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014392 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014392 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014392 遥测数据
2870 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014395 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014395 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014395 遥测数据
2871 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014396 | 开关00033 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.3, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014396 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014396 遥测数据
2872 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014397 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 8.46A(IA=8.46 IB=8.46 IC=8.46) | 建议核查设备 TMP00014397 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014397 遥测数据
2873 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014398 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 13.75A(IA=12.69 IB=12.69 IC=13.75) | 建议核查设备 TMP00014398 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014398 遥测数据
2874 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014399 | 开关00010 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 8.46A(IA=8.46 IB=8.46 IC=8.46) | 建议核查设备 TMP00014399 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014399 遥测数据
2875 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014400 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 8.46A(IA=8.46 IB=8.46 IC=8.46) | 建议核查设备 TMP00014400 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014400 遥测数据
2876 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014401 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 13.75A(IA=12.69 IB=13.75 IC=13.75) | 建议核查设备 TMP00014401 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014401 遥测数据
2877 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014403 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 8.46A(IA=8.46 IB=8.46 IC=8.46) | 建议核查设备 TMP00014403 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014403 遥测数据
2878 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014405 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 12.69A(IA=12.69 IB=12.69 IC=12.69) | 建议核查设备 TMP00014405 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014405 遥测数据
2879 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014406 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014406 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014406 遥测数据
2880 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014407 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 7.76A(IA=0.00 IB=0.00 IC=7.76) | 建议核查设备 TMP00014407 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014407 遥测数据
2881 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014407 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=7.76 均值=2.59 | 建议核查设备 TMP00014407 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014407 遥测数据
2882 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014409 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 9.17A(IA=9.17 IB=8.46 IC=8.46) | 建议核查设备 TMP00014409 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014409 遥测数据
2883 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014410 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014410 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014410 遥测数据
2884 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014412 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014412 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014412 遥测数据
2885 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014413 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014413 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014413 遥测数据
2886 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014415 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014415 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014415 遥测数据
2887 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014416 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014416 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014416 遥测数据
2888 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014417 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014417 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014417 遥测数据
2889 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014419 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014419 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014419 遥测数据
2890 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014421 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014421 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014421 遥测数据
2891 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014426 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014426 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014426 遥测数据
2892 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014427 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014427 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014427 遥测数据
2893 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014428 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014428 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014428 遥测数据
2894 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014431 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014431 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014431 遥测数据
2895 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014433 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014433 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014433 遥测数据
2896 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014434 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014434 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014434 遥测数据
2897 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014436 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014436 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014436 遥测数据
2898 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014439 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014439 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014439 遥测数据
2899 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014440 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014440 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014440 遥测数据
2900 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014442 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.07 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00014442 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014442 遥测数据
2901 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014443 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014443 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014443 遥测数据
2902 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014445 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014445 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014445 遥测数据
2903 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014446 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014446 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014446 遥测数据
2904 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014448 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014448 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014448 遥测数据
2905 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014449 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014449 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014449 遥测数据
2906 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014451 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014451 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014451 遥测数据
2907 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014452 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014452 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014452 遥测数据
2908 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014453 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014453 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014453 遥测数据
2909 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014455 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014455 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014455 遥测数据
2910 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014459 | 开关00076 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014459 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014459 遥测数据
2911 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014461 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014461 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014461 遥测数据
2912 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014464 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014464 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014464 遥测数据
2913 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014465 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014465 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014465 遥测数据
2914 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014466 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.33, 10.33, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014466 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014466 遥测数据
2915 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014467 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014467 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014467 遥测数据
2916 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014468 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014468 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014468 遥测数据
2917 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014469 | 开关00022 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.27, 10.25, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014469 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014469 遥测数据
2918 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014470 | 开关00023 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈25.46 (U_avg=6.84 I_avg=2.39 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014470 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014470 遥测数据
2919 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014477 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014477 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014477 遥测数据
2920 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014479 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014479 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014479 遥测数据
2921 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014482 | 开关00102 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014482 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014482 遥测数据
2922 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014484 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014484 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014484 遥测数据
2923 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014485 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014485 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014485 遥测数据
2924 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014486 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014486 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014486 遥测数据
2925 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014490 | 开关00109 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014490 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014490 遥测数据
2926 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014495 | 开关00113 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014495 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014495 遥测数据
2927 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014497 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014497 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014497 遥测数据
2928 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014500 | 开关00118 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014500 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014500 遥测数据
2929 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014505 | 开关00123 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014505 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014505 遥测数据
2930 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014506 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014506 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014506 遥测数据
2931 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014509 | 开关00127 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014509 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014509 遥测数据
2932 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014510 | 开关00128 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014510 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014510 遥测数据
2933 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014512 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014512 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014512 遥测数据
2934 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014515 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014515 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014515 遥测数据
2935 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014517 | 开关00135 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014517 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014517 遥测数据
2936 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014519 | 开关00137 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014519 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014519 遥测数据
2937 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014523 | 开关00141 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014523 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014523 遥测数据
2938 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014530 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014530 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014530 遥测数据
2939 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014550 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00014550 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014550 遥测数据
2940 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014551 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014551 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014551 遥测数据
2941 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014552 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014552 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014552 遥测数据
2942 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014553 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014553 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014553 遥测数据
2943 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014556 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014556 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014556 遥测数据
2944 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014559 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014559 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014559 遥测数据
2945 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014562 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014562 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014562 遥测数据
2946 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014565 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡46.2% > 20%：IA=4.92 IB=5.64 IC=3.48 均值=4.68 | 建议核查设备 TMP00014565 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014565 遥测数据
2947 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014568 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡42.1% > 20%：IA=5.04 IB=5.76 IC=3.72 均值=4.84 | 建议核查设备 TMP00014568 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014568 遥测数据
2948 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014572 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014572 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014572 遥测数据
2949 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014575 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014575 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014575 遥测数据
2950 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014582 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014582 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014582 遥测数据
2951 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014589 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014589 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014589 遥测数据
2952 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014591 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014591 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014591 遥测数据
2953 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014597 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014597 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014597 遥测数据
2954 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014602 | 开关00161 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014602 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014602 遥测数据
2955 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014604 | 开关00163 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.8% > 20%：IA=4.05 IB=3.15 IC=3.70 均值=3.63 | 建议核查设备 TMP00014604 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014604 遥测数据
2956 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014607 | 开关00166 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014607 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014607 遥测数据
2957 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014608 | 开关00167 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.6% > 20%：IA=3.01 IB=3.93 IC=3.06 均值=3.33 | 建议核查设备 TMP00014608 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014608 遥测数据
2958 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014611 | 开关00170 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014611 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014611 遥测数据
2959 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014618 | 开关00177 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00014618 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014618 遥测数据
2960 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014620 | 开关00179 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014620 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014620 遥测数据
2961 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014621 | 开关00180 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014621 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014621 遥测数据
2962 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014625 | 开关00004 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014625 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014625 遥测数据
2963 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014641 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014641 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014641 遥测数据
2964 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014642 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00014642 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014642 遥测数据
2965 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014647 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00014647 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014647 遥测数据
2966 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014649 | 开关00027 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014649 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014649 遥测数据
2967 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014656 | 开关00114 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014656 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014656 遥测数据
2968 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014657 | 开关00008 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014657 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014657 遥测数据
2969 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014660 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014660 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014660 遥测数据
2970 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014661 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014661 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014661 遥测数据
2971 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014665 | 开关00041 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.9% > 20%：IA=9.67 IB=10.84 IC=12.76 均值=11.09 | 建议核查设备 TMP00014665 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014665 遥测数据
2972 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014666 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.7% > 20%：IA=10.28 IB=11.72 IC=12.67 均值=11.56 | 建议核查设备 TMP00014666 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014666 遥测数据
2973 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014670 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014670 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014670 遥测数据
2974 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014671 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.6, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014671 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014671 遥测数据
2975 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014672 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014672 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014672 遥测数据
2976 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014673 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014673 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014673 遥测数据
2977 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014677 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014677 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014677 遥测数据
2978 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014679 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[1.24, 0.6, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014679 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014679 遥测数据
2979 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014690 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014690 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014690 遥测数据
2980 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014691 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014691 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014691 遥测数据
2981 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014699 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=239.36 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00014699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00014699 遥测数据
2982 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014701 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 小电流大功率疑似异常：I_max=0.000A AP=-240.52 (电容器/新能源已由白名单豁免) | 建议核查设备 TMP00014701 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E07，建议核查 TMP00014701 遥测数据
2983 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014704 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014704 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014704 遥测数据
2984 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014705 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014705 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014705 遥测数据
2985 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014706 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014706 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014706 遥测数据
2986 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014707 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.3, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014707 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014707 遥测数据
2987 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014708 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.29, 0.98, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014708 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014708 遥测数据
2988 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014709 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014709 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014709 遥测数据
2989 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014712 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014712 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014712 遥测数据
2990 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014713 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014713 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014713 遥测数据
2991 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014715 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014715 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014715 遥测数据
2992 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014716 | 开关00024 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.32, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014716 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014716 遥测数据
2993 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014717 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014717 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014717 遥测数据
2994 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014721 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014721 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014721 遥测数据
2995 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014725 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.97 推算≈587.11 (U_avg=6.88 I_avg=54.72 PF=0.90) 偏差99.8% | 建议核查设备 TMP00014725 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014725 遥测数据
2996 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014726 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.00 推算≈127.43 (U_avg=6.81 I_avg=12.01 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00014726 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00014726 遥测数据
2997 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014729 | 开关00078 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014729 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014729 遥测数据
2998 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014730 | 开关00079 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.05 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00014730 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014730 遥测数据
2999 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014732 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.6% > 20%：IA=6.96 IB=7.20 IC=5.64 均值=6.60 | 建议核查设备 TMP00014732 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014732 遥测数据
3000 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014734 | 开关00259 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014734 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014734 遥测数据
3001 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014735 | 开关00260 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014735 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014735 遥测数据
3002 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014737 | 开关00262 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014737 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014737 遥测数据
3003 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014742 | 开关00217 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014742 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014742 遥测数据
3004 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014743 | 开关00218 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014743 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014743 遥测数据
3005 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014744 | 开关00219 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014744 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014744 遥测数据
3006 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014745 | 开关00220 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014745 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014745 遥测数据
3007 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014746 | 开关00221 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014746 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014746 遥测数据
3008 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014747 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.21, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014747 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014747 遥测数据
3009 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014749 | 开关00182 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014749 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014749 遥测数据
3010 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014751 | 开关00184 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014751 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014751 遥测数据
3011 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014752 | 开关00185 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014752 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014752 遥测数据
3012 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014754 | 开关00187 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014754 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014754 遥测数据
3013 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014755 | 开关00188 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014755 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014755 遥测数据
3014 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014756 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014756 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014756 遥测数据
3015 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014757 | 开关00190 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014757 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014757 遥测数据
3016 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014759 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014759 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014759 遥测数据
3017 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014760 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.6% > 20%：IA=0.85 IB=0.81 IC=0.00 均值=0.55 | 建议核查设备 TMP00014760 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014760 遥测数据
3018 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014761 | 开关00194 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014761 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014761 遥测数据
3019 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014762 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.9% > 20%：IA=0.65 IB=0.86 IC=0.83 均值=0.78 | 建议核查设备 TMP00014762 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014762 遥测数据
3020 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014764 | 开关00197 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014764 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014764 遥测数据
3021 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014766 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014766 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014766 遥测数据
3022 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014770 | 开关00026 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.85, 10.32, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014770 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014770 遥测数据
3023 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014773 | 开关00186 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014773 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014773 遥测数据
3024 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014774 | 开关00187 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.83 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.28 | 建议核查设备 TMP00014774 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014774 遥测数据
3025 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014776 | 开关00189 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014776 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014776 遥测数据
3026 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014778 | 开关00191 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.9% > 20%：IA=1.00 IB=0.00 IC=0.90 均值=0.63 | 建议核查设备 TMP00014778 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014778 遥测数据
3027 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014779 | 开关00192 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014779 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014779 遥测数据
3028 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014781 | 开关00194 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014781 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014781 遥测数据
3029 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014782 | 开关00195 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡165.5% > 20%：IA=1.71 IB=0.00 IC=1.39 均值=1.03 | 建议核查设备 TMP00014782 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014782 遥测数据
3030 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014784 | 开关00197 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.96 IC=0.00 均值=0.32 | 建议核查设备 TMP00014784 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014784 遥测数据
3031 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014785 | 开关00198 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.80 IC=0.00 均值=0.27 | 建议核查设备 TMP00014785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014785 遥测数据
3032 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014786 | 开关00199 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.3% > 20%：IA=3.07 IB=2.28 IC=2.47 均值=2.61 | 建议核查设备 TMP00014786 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014786 遥测数据
3033 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014788 | 开关00201 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡45.0% > 20%：IA=2.49 IB=2.82 IC=1.76 均值=2.36 | 建议核查设备 TMP00014788 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014788 遥测数据
3034 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014793 | 开关00206 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014793 遥测数据
3035 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014796 | 开关00209 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00014796 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014796 遥测数据
3036 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014800 | 开关00213 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡177.8% > 20%：IA=0.32 IB=0.00 IC=0.22 均值=0.18 | 建议核查设备 TMP00014800 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014800 遥测数据
3037 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014802 | 开关00215 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014802 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014802 遥测数据
3038 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014803 | 开关00216 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡151.7% > 20%：IA=0.88 IB=0.86 IC=0.00 均值=0.58 | 建议核查设备 TMP00014803 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014803 遥测数据
3039 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014804 | 开关00217 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.85 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.28 | 建议核查设备 TMP00014804 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014804 遥测数据
3040 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014805 | 开关00218 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014805 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014805 遥测数据
3041 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014806 | 开关00219 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014806 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014806 遥测数据
3042 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014807 | 开关00220 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.4% > 20%：IA=1.65 IB=1.85 IC=1.51 均值=1.67 | 建议核查设备 TMP00014807 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014807 遥测数据
3043 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014812 | 开关00225 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡166.2% > 20%：IA=0.41 IB=0.00 IC=0.33 均值=0.25 | 建议核查设备 TMP00014812 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014812 遥测数据
3044 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014813 | 开关00226 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.22 IB=0.22 IC=0.00 均值=0.15 | 建议核查设备 TMP00014813 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014813 遥测数据
3045 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014814 | 开关00227 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡154.3% > 20%：IA=0.67 IB=0.71 IC=0.00 均值=0.46 | 建议核查设备 TMP00014814 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014814 遥测数据
3046 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014819 | 开关00232 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.6% > 20%：IA=0.29 IB=0.25 IC=0.22 均值=0.25 | 建议核查设备 TMP00014819 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014819 遥测数据
3047 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014820 | 开关00233 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡166.7% > 20%：IA=0.80 IB=0.64 IC=0.00 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00014820 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014820 遥测数据
3048 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014821 | 开关00234 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014821 遥测数据
3049 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014822 | 开关00235 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014822 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014822 遥测数据
3050 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014823 | 开关00236 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.61 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.20 | 建议核查设备 TMP00014823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014823 遥测数据
3051 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014826 | 开关00239 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.0% > 20%：IA=0.42 IB=0.49 IC=0.34 均值=0.42 | 建议核查设备 TMP00014826 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014826 遥测数据
3052 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014830 | 开关00243 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.60 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.20 | 建议核查设备 TMP00014830 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014830 遥测数据
3053 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014833 | 开关00246 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.1% > 20%：IA=0.22 IB=0.20 IC=0.00 均值=0.14 | 建议核查设备 TMP00014833 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014833 遥测数据
3054 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014835 | 开关00248 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡50.0% > 20%：IA=0.53 IB=0.48 IC=0.31 均值=0.44 | 建议核查设备 TMP00014835 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014835 遥测数据
3055 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014836 | 开关00249 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡33.3% > 20%：IA=0.28 IB=0.24 IC=0.20 均值=0.24 | 建议核查设备 TMP00014836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014836 遥测数据
3056 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014837 | 开关00250 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014837 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014837 遥测数据
3057 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014839 | 开关00252 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014839 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014839 遥测数据
3058 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014841 | 开关00254 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014841 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014841 遥测数据
3059 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014844 | 开关00257 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡51.3% > 20%：IA=0.34 IB=0.21 IC=0.21 均值=0.25 | 建议核查设备 TMP00014844 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014844 遥测数据
3060 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014848 | 开关00261 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014848 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014848 遥测数据
3061 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014850 | 开关00263 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.9% > 20%：IA=0.31 IB=0.26 IC=0.24 均值=0.27 | 建议核查设备 TMP00014850 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014850 遥测数据
3062 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014857 | 开关00270 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡172.3% > 20%：IA=0.27 IB=0.00 IC=0.20 均值=0.16 | 建议核查设备 TMP00014857 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014857 遥测数据
3063 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014860 | 开关00273 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡166.0% > 20%：IA=0.26 IB=0.21 IC=0.00 均值=0.16 | 建议核查设备 TMP00014860 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014860 遥测数据
3064 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014863 | 开关00276 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.69 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00014863 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014863 遥测数据
3065 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014864 | 开关00277 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.22 IB=0.22 IC=0.00 均值=0.15 | 建议核查设备 TMP00014864 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014864 遥测数据
3066 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014868 | 开关00281 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.3% > 20%：IA=0.39 IB=0.47 IC=0.33 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00014868 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014868 遥测数据
3067 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014869 | 开关00282 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡86.9% > 20%：IA=0.54 IB=0.30 IC=0.23 均值=0.36 | 建议核查设备 TMP00014869 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014869 遥测数据
3068 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014870 | 开关00283 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014870 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014870 遥测数据
3069 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014871 | 开关00284 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.4% > 20%：IA=0.29 IB=0.24 IC=0.21 均值=0.25 | 建议核查设备 TMP00014871 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014871 遥测数据
3070 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014872 | 开关00285 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014872 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014872 遥测数据
3071 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014874 | 开关00287 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡153.5% > 20%：IA=0.63 IB=0.00 IC=0.66 均值=0.43 | 建议核查设备 TMP00014874 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014874 遥测数据
3072 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014875 | 开关00288 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡158.2% > 20%：IA=0.26 IB=0.29 IC=0.00 均值=0.18 | 建议核查设备 TMP00014875 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014875 遥测数据
3073 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014876 | 开关00289 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014876 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014876 遥测数据
3074 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014877 | 开关00290 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡158.4% > 20%：IA=0.85 IB=0.76 IC=0.00 均值=0.54 | 建议核查设备 TMP00014877 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014877 遥测数据
3075 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014880 | 开关00293 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡60.0% > 20%：IA=0.63 IB=0.60 IC=0.32 均值=0.52 | 建议核查设备 TMP00014880 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014880 遥测数据
3076 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014881 | 开关00294 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.1% > 20%：IA=0.84 IB=0.81 IC=0.62 均值=0.76 | 建议核查设备 TMP00014881 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014881 遥测数据
3077 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014882 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014882 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014882 遥测数据
3078 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014884 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014884 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014884 遥测数据
3079 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014894 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014894 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014894 遥测数据
3080 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014895 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014895 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014895 遥测数据
3081 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014896 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014896 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014896 遥测数据
3082 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014900 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.4% > 20%：IA=7.26 IB=5.64 IC=5.46 均值=6.12 | 建议核查设备 TMP00014900 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014900 遥测数据
3083 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014901 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡28.4% > 20%：IA=7.20 IB=5.70 IC=5.46 均值=6.12 | 建议核查设备 TMP00014901 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014901 遥测数据
3084 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014906 | 开关00025 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014906 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014906 遥测数据
3085 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014909 | 开关00028 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014909 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014909 遥测数据
3086 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014910 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014910 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014910 遥测数据
3087 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014914 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014914 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014914 遥测数据
3088 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014915 | 开关00094 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014915 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014915 遥测数据
3089 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014916 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014916 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014916 遥测数据
3090 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014917 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014917 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014917 遥测数据
3091 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014919 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014919 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014919 遥测数据
3092 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014922 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014922 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014922 遥测数据
3093 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014928 | 开关00268 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡159.4% > 20%：IA=0.34 IB=0.30 IC=0.00 均值=0.21 | 建议核查设备 TMP00014928 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014928 遥测数据
3094 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014929 | 开关00269 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.3% > 20%：IA=1.52 IB=2.08 IC=1.76 均值=1.79 | 建议核查设备 TMP00014929 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014929 遥测数据
3095 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014930 | 开关00270 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡46.6% > 20%：IA=1.50 IB=1.89 IC=1.18 均值=1.52 | 建议核查设备 TMP00014930 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014930 遥测数据
3096 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014931 | 开关00271 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡39.4% > 20%：IA=3.00 IB=4.06 IC=2.77 均值=3.28 | 建议核查设备 TMP00014931 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014931 遥测数据
3097 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014936 | 开关00198 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 21.29A(IA=21.29 IB=21.20 IC=20.50) | 建议核查设备 TMP00014936 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014936 遥测数据
3098 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014936 | 开关00198 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.37 RP=0.04 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00014936 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00014936 遥测数据
3099 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014958 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.27, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00014958 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00014958 遥测数据
3100 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014968 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.00 IC=0.70 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00014968 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014968 遥测数据
3101 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014975 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 32.04A(IA=20.76 IB=32.04 IC=30.00) | 建议核查设备 TMP00014975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014975 遥测数据
3102 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014975 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡40.9% > 20%：IA=20.76 IB=32.04 IC=30.00 均值=27.60 | 建议核查设备 TMP00014975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00014975 遥测数据
3103 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014975 | 开关00064 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.35 RP=0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00014975 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00014975 遥测数据
3104 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014977 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 32.04A(IA=31.20 IB=32.04 IC=30.00) | 建议核查设备 TMP00014977 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00014977 遥测数据
3105 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014977 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.35 RP=-0.00 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00014977 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00014977 遥测数据
3106 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014983 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014983 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014983 遥测数据
3107 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014988 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00014988 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014988 遥测数据
3108 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00014997 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.07 Q=-0.03 | 建议核查设备 TMP00014997 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00014997 遥测数据
3109 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015001 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015001 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015001 遥测数据
3110 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015003 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015003 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015003 遥测数据
3111 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015006 | 开关00128 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015006 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015006 遥测数据
3112 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015007 | 开关00106 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015007 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015007 遥测数据
3113 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015008 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[22.72, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015008 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015008 遥测数据
3114 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015012 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015012 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015012 遥测数据
3115 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015013 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.08A(IA=0.70 IB=0.00 IC=1.08) | 建议核查设备 TMP00015013 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015013 遥测数据
3116 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015013 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡182.0% > 20%：IA=0.70 IB=0.00 IC=1.08 均值=0.59 | 建议核查设备 TMP00015013 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015013 遥测数据
3117 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015015 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.37, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015015 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015015 遥测数据
3118 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015017 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015017 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015017 遥测数据
3119 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015018 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015018 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015018 遥测数据
3120 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015023 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015023 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015023 遥测数据
3121 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015024 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015024 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015024 遥测数据
3122 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015025 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015025 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015025 遥测数据
3123 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015026 | 开关00086 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015026 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015026 遥测数据
3124 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015027 | 开关00087 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015027 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015027 遥测数据
3125 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015028 | 开关00088 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015028 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015028 遥测数据
3126 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015029 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015029 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015029 遥测数据
3127 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015030 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015030 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015030 遥测数据
3128 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015031 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015031 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015031 遥测数据
3129 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015032 | 开关00092 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015032 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015032 遥测数据
3130 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015033 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015033 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015033 遥测数据
3131 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015035 | 开关00095 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015035 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015035 遥测数据
3132 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015036 | 开关00096 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015036 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015036 遥测数据
3133 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015038 | 开关00098 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015038 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015038 遥测数据
3134 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015039 | 开关00099 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015039 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015039 遥测数据
3135 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015040 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015040 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015040 遥测数据
3136 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015041 | 开关00101 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015041 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015041 遥测数据
3137 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015043 | 开关00103 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015043 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015043 遥测数据
3138 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015044 | 开关00104 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015044 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015044 遥测数据
3139 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015045 | 开关00105 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015045 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015045 遥测数据
3140 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015047 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015047 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015047 遥测数据
3141 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015048 | 开关00108 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015048 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015048 遥测数据
3142 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015059 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.7% > 20%：IA=18.18 IB=22.89 IC=23.98 均值=21.68 | 建议核查设备 TMP00015059 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015059 遥测数据
3143 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015062 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015062 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015062 遥测数据
3144 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015065 | 开关00119 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015065 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015065 遥测数据
3145 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015067 | 开关00121 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.03 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015067 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015067 遥测数据
3146 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015070 | 开关00124 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.03 | 建议核查设备 TMP00015070 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015070 遥测数据
3147 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015072 | 开关00126 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015072 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015072 遥测数据
3148 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015076 | 开关00130 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015076 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015076 遥测数据
3149 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015077 | 开关00131 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.03 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015077 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015077 遥测数据
3150 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015080 | 开关00134 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015080 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015080 遥测数据
3151 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015083 | 开关00137 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.04 Q=0.04 | 建议核查设备 TMP00015083 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015083 遥测数据
3152 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015084 | 开关00138 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00015084 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015084 遥测数据
3153 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015091 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.86 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.29 | 建议核查设备 TMP00015091 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015091 遥测数据
3154 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015093 | 开关00147 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡151.8% > 20%：IA=0.84 IB=0.86 IC=0.00 均值=0.57 | 建议核查设备 TMP00015093 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015093 遥测数据
3155 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015094 | 开关00148 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015094 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015094 遥测数据
3156 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015099 | 开关00153 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015099 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015099 遥测数据
3157 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015102 | 开关00156 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡157.1% > 20%：IA=0.88 IB=0.80 IC=0.00 均值=0.56 | 建议核查设备 TMP00015102 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015102 遥测数据
3158 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015109 | 开关00011 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015109 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015109 遥测数据
3159 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015110 | 开关00012 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015110 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015110 遥测数据
3160 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015117 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015117 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015117 遥测数据
3161 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015122 | 开关00014 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015122 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015122 遥测数据
3162 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015123 | 开关00015 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015123 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015123 遥测数据
3163 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015125 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015125 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015125 遥测数据
3164 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015126 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015126 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015126 遥测数据
3165 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015179 | 开关00100 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.43, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015179 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015179 遥测数据
3166 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015180 | 开关00133 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.24 IB=0.00 IC=0.24 均值=0.16 | 建议核查设备 TMP00015180 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015180 遥测数据
3167 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015183 | 开关00081 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015183 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015183 遥测数据
3168 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015185 | 开关00083 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015185 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015185 遥测数据
3169 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015186 | 开关00084 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015186 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015186 遥测数据
3170 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015187 | 开关00085 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=4.80 IB=0.00 IC=0.00 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00015187 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015187 遥测数据
3171 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015191 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015191 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015191 遥测数据
3172 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015192 | 开关00090 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.05 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00015192 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015192 遥测数据
3173 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015193 | 开关00091 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015193 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015193 遥测数据
3174 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015195 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015195 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015195 遥测数据
3175 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015197 | 开关00274 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015197 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015197 遥测数据
3176 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015198 | 开关00275 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015198 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015198 遥测数据
3177 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015199 | 开关00276 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015199 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015199 遥测数据
3178 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015204 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 58.80A(IA=52.92 IB=57.96 IC=58.80) | 建议核查设备 TMP00015204 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015204 遥测数据
3179 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015204 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.43 RP=-0.34 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015204 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015204 遥测数据
3180 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015206 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.92A(IA=1.92 IB=1.92 IC=1.92) | 建议核查设备 TMP00015206 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015206 遥测数据
3181 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015209 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 27.95A(IA=27.95 IB=27.11 IC=24.71) | 建议核查设备 TMP00015209 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015209 遥测数据
3182 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015209 | 开关00145 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.24 RP=-0.09 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015209 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015209 遥测数据
3183 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015219 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015219 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015219 遥测数据
3184 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015225 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.06A(IA=0.00 IB=1.06 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00015225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015225 遥测数据
3185 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015225 | 开关00034 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=1.06 IC=0.00 均值=0.35 | 建议核查设备 TMP00015225 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015225 遥测数据
3186 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015226 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.70 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00015226 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015226 遥测数据
3187 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015228 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡25.3% > 20%：IA=10.08 IB=7.90 IC=7.92 均值=8.63 | 建议核查设备 TMP00015228 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015228 遥测数据
3188 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015231 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015231 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015231 遥测数据
3189 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015232 | 开关00044 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015232 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015232 遥测数据
3190 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015233 | 开关00045 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015233 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015233 遥测数据
3191 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015234 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015234 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015234 遥测数据
3192 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015235 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015235 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015235 遥测数据
3193 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015236 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015236 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015236 遥测数据
3194 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015239 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015239 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015239 遥测数据
3195 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015240 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015240 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015240 遥测数据
3196 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015241 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015241 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015241 遥测数据
3197 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015242 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015242 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015242 遥测数据
3198 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015243 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015243 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015243 遥测数据
3199 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015244 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015244 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015244 遥测数据
3200 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015245 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015245 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015245 遥测数据
3201 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015246 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡26.2% > 20%：IA=1.68 IB=1.77 IC=1.35 均值=1.60 | 建议核查设备 TMP00015246 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015246 遥测数据
3202 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015251 | 开关00222 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015251 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015251 遥测数据
3203 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015255 | 开关00226 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015255 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015255 遥测数据
3204 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015257 | 开关00280 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015257 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015257 遥测数据
3205 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015259 | 开关00282 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015259 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015259 遥测数据
3206 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015260 | 开关00283 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015260 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015260 遥测数据
3207 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015263 | 开关00286 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015263 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015263 遥测数据
3208 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015264 | 开关00287 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015264 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015264 遥测数据
3209 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015265 | 开关00288 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015265 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015265 遥测数据
3210 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015275 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015275 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015275 遥测数据
3211 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015276 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015276 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015276 遥测数据
3212 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015282 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.03 推算≈146.79 (U_avg=6.85 I_avg=13.74 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00015282 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00015282 遥测数据
3213 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015284 | 开关00039 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015284 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015284 遥测数据
3214 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015285 | 开关00040 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015285 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015285 遥测数据
3215 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015287 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.70 IC=0.00 均值=0.23 | 建议核查设备 TMP00015287 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015287 遥测数据
3216 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015288 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015288 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015288 遥测数据
3217 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015291 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡36.9% > 20%：IA=9.99 IB=6.90 IC=8.22 均值=8.37 | 建议核查设备 TMP00015291 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015291 遥测数据
3218 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015291 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.07 推算≈89.42 (U_avg=6.85 I_avg=8.37 PF=0.90) 偏差99.9% | 建议核查设备 TMP00015291 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00015291 遥测数据
3219 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015293 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.0% > 20%：IA=0.84 IB=1.08 IC=1.08 均值=1.00 | 建议核查设备 TMP00015293 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015293 遥测数据
3220 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015297 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.3% > 20%：IA=0.60 IB=0.84 IC=0.60 均值=0.68 | 建议核查设备 TMP00015297 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015297 遥测数据
3221 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015299 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡35.3% > 20%：IA=0.60 IB=0.84 IC=0.60 均值=0.68 | 建议核查设备 TMP00015299 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015299 遥测数据
3222 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015300 | 开关00070 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡20.5% > 20%：IA=0.70 IB=0.67 IC=0.82 均值=0.73 | 建议核查设备 TMP00015300 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015300 遥测数据
3223 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015302 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡63.7% > 20%：IA=0.38 IB=0.79 IC=0.76 均值=0.64 | 建议核查设备 TMP00015302 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015302 遥测数据
3224 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015303 | 开关00073 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.60 IB=0.60 IC=0.00 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00015303 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015303 遥测数据
3225 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015304 | 开关00074 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.28, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015304 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015304 遥测数据
3226 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015305 | 开关00075 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡23.9% > 20%：IA=4.39 IB=5.62 IC=5.44 均值=5.15 | 建议核查设备 TMP00015305 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015305 遥测数据
3227 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015307 | 开关00077 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015307 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015307 遥测数据
3228 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015312 | 开关00082 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015312 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015312 遥测数据
3229 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015320 | 开关00037 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015320 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015320 遥测数据
3230 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015324 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015324 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015324 遥测数据
3231 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015325 | 开关00019 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015325 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015325 遥测数据
3232 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015327 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015327 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015327 遥测数据
3233 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015328 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.0% > 20%：IA=0.60 IB=0.60 IC=0.24 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00015328 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015328 遥测数据
3234 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015331 | 开关00017 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.22, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015331 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015331 遥测数据
3235 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015348 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015348 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015348 遥测数据
3236 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015349 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.17, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015349 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015349 遥测数据
3237 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015351 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.0% > 20%：IA=0.64 IB=0.52 IC=0.70 均值=0.62 | 建议核查设备 TMP00015351 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015351 遥测数据
3238 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015357 | 开关00203 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015357 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015357 遥测数据
3239 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015359 | 开关00072 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015359 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015359 遥测数据
3240 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015362 | 开关00207 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015362 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015362 遥测数据
3241 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015365 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015365 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015365 遥测数据
3242 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015366 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015366 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015366 遥测数据
3243 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015372 | 开关00107 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡21.9% > 20%：IA=10.55 IB=13.08 IC=11.04 均值=11.56 | 建议核查设备 TMP00015372 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015372 遥测数据
3244 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015377 | 开关00043 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015377 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015377 遥测数据
3245 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015380 | 开关00046 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015380 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015380 遥测数据
3246 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015390 | 开关00191 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.02 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00015390 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015390 遥测数据
3247 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015392 | 开关00193 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.01 | 建议核查设备 TMP00015392 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015392 遥测数据
3248 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015397 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015397 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015397 遥测数据
3249 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015399 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡60.3% > 20%：IA=1.42 IB=0.72 IC=1.44 均值=1.19 | 建议核查设备 TMP00015399 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015399 遥测数据
3250 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015400 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.06A(IA=0.00 IB=1.06 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00015400 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015400 遥测数据
3251 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015400 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.00 IB=1.06 IC=0.00 均值=0.35 | 建议核查设备 TMP00015400 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015400 遥测数据
3252 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015402 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.01 | 建议核查设备 TMP00015402 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015402 遥测数据
3253 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015404 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡152.1% > 20%：IA=0.00 IB=8.28 IC=8.52 均值=5.60 | 建议核查设备 TMP00015404 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015404 遥测数据
3254 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015411 | 开关00003 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015411 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015411 遥测数据
3255 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015419 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015419 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015419 遥测数据
3256 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015420 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015420 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015420 遥测数据
3257 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015428 | 开关00066 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015428 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015428 遥测数据
3258 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015430 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015430 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015430 遥测数据
3259 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015431 | 开关00069 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015431 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015431 遥测数据
3260 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015459 | 开关00298 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015459 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015459 遥测数据
3261 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015542 | 开关00235 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015542 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015542 遥测数据
3262 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015555 | 开关00227 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015555 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015555 遥测数据
3263 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015557 | 开关00229 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015557 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015557 遥测数据
3264 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015602 | 开关00089 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.34, 10.34, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015602 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015602 遥测数据
3265 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015631 | 开关00048 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡54.2% > 20%：IA=4.68 IB=6.96 IC=8.28 均值=6.64 | 建议核查设备 TMP00015631 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015631 遥测数据
3266 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015632 | 开关00049 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡75.0% > 20%：IA=0.60 IB=0.24 IC=0.60 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00015632 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015632 遥测数据
3267 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015633 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 34.68A(IA=32.40 IB=34.68 IC=32.40) | 建议核查设备 TMP00015633 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015633 遥测数据
3268 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015633 | 开关00050 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.09 RP=-0.30 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015633 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015633 遥测数据
3269 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015635 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015635 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015635 遥测数据
3270 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015637 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015637 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015637 遥测数据
3271 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015639 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015639 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015639 遥测数据
3272 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015641 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015641 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015641 遥测数据
3273 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015642 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 24.20A(IA=22.50 IB=23.29 IC=24.20) | 建议核查设备 TMP00015642 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015642 遥测数据
3274 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015642 | 开关00093 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.41 RP=0.04 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015642 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015642 遥测数据
3275 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015661 | 开关00310 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015661 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015661 遥测数据
3276 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015665 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡31.6% > 20%：IA=0.84 IB=0.84 IC=0.60 均值=0.76 | 建议核查设备 TMP00015665 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015665 遥测数据
3277 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015666 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.4, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015666 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015666 遥测数据
3278 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015667 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.39, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015667 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015667 遥测数据
3279 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015669 | 开关00061 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.38, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015669 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015669 遥测数据
3280 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015670 | 开关00062 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015670 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015670 遥测数据
3281 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015671 | 开关00063 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.42, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015671 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015671 遥测数据
3282 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015673 | 开关00065 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015673 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015673 遥测数据
3283 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015675 | 开关00067 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.4, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015675 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015675 遥测数据
3284 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015676 | 开关00068 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.36, 0.0, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015676 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015676 遥测数据
3285 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015680 | 开关00110 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015680 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015680 遥测数据
3286 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015682 | 开关00112 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015682 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015682 遥测数据
3287 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015685 | 开关00115 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015685 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015685 遥测数据
3288 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015693 | 开关00246 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015693 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015693 遥测数据
3289 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015694 | 开关00038 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡150.0% > 20%：IA=0.00 IB=0.60 IC=0.60 均值=0.40 | 建议核查设备 TMP00015694 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015694 遥测数据
3290 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015695 | 开关00035 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=-0.21 推算≈516.87 (U_avg=6.87 I_avg=48.24 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00015695 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00015695 遥测数据
3291 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015696 | 开关00036 | LINE215 | TMP00000198 | 有功功率与电压电流不匹配：AP=0.01 推算≈510.43 (U_avg=6.75 I_avg=48.51 PF=0.90) 偏差100.0% | 建议核查设备 TMP00015696 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E05，建议核查 TMP00015696 遥测数据
3292 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015697 | 开关00029 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡22.8% > 20%：IA=14.16 IB=15.00 IC=11.88 均值=13.68 | 建议核查设备 TMP00015697 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015697 遥测数据
3293 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015698 | 开关00030 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡100.0% > 20%：IA=0.24 IB=0.60 IC=0.24 均值=0.36 | 建议核查设备 TMP00015698 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015698 遥测数据
3294 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015699 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 16.32A(IA=15.48 IB=16.32 IC=15.00) | 建议核查设备 TMP00015699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015699 遥测数据
3295 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015699 | 开关00031 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.10 RP=0.12 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015699 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015699 遥测数据
3296 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015700 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 15.84A(IA=15.48 IB=15.84 IC=15.48) | 建议核查设备 TMP00015700 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015700 遥测数据
3297 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015700 | 开关00032 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.15 RP=-0.03 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015700 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015700 遥测数据
3298 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015702 | 开关00020 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[0.0, 10.2, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015702 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015702 遥测数据
3299 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015703 | 开关00021 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡30.0% > 20%：IA=1.08 IB=1.08 IC=1.44 均值=1.20 | 建议核查设备 TMP00015703 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015703 遥测数据
3300 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015705 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 5.15A(IA=3.68 IB=4.90 IC=5.15) | 建议核查设备 TMP00015705 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015705 遥测数据
3301 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015705 | 开关00116 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡32.1% > 20%：IA=3.68 IB=4.90 IC=5.15 均值=4.58 | 建议核查设备 TMP00015705 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015705 遥测数据
3302 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015709 | 开关00120 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015709 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015709 遥测数据
3303 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015711 | 开关00122 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015711 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015711 遥测数据
3304 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015727 | 开关00290 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015727 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015727 遥测数据
3305 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015728 | 开关00291 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015728 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015728 遥测数据
3306 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015729 | 开关00292 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015729 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015729 遥测数据
3307 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015730 | 开关00293 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015730 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015730 遥测数据
3308 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015731 | 开关00294 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015731 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015731 遥测数据
3309 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015732 | 开关00295 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015732 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015732 遥测数据
3310 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015747 | 开关00194 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015747 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015747 遥测数据
3311 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015767 | 开关00206 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015767 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015767 遥测数据
3312 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015769 | 开关00207 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015769 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015769 遥测数据
3313 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015774 | 开关00211 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015774 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015774 遥测数据
3314 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015777 | 开关00214 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015777 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015777 遥测数据
3315 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015782 | 开关00217 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015782 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015782 遥测数据
3316 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015785 | 开关00219 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.01 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015785 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015785 遥测数据
3317 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015786 | 开关00220 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015786 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015786 遥测数据
3318 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015787 | 开关00221 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=-0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015787 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015787 遥测数据
3319 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015790 | 开关00223 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=-0.00 | 建议核查设备 TMP00015790 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015790 遥测数据
3320 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015791 | 开关00224 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 1.44A(IA=1.44 IB=0.00 IC=0.00) | 建议核查设备 TMP00015791 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015791 遥测数据
3321 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015791 | 开关00224 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=1.44 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.48 | 建议核查设备 TMP00015791 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015791 遥测数据
3322 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015792 | 开关00225 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.00 Q=0.00 | 建议核查设备 TMP00015792 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015792 遥测数据
3323 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015793 | 开关00226 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡27.9% > 20%：IA=0.66 IB=0.56 IC=0.50 均值=0.57 | 建议核查设备 TMP00015793 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015793 遥测数据
3324 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015795 | 开关00228 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡300.0% > 20%：IA=0.42 IB=0.00 IC=0.00 均值=0.14 | 建议核查设备 TMP00015795 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015795 遥测数据
3325 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015801 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位失流：电流=0.000A，三相电压=[10.35, 10.36, 0.0] | 建议核查设备 TMP00015801 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E02，建议核查 TMP00015801 遥测数据
3326 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015805 | 开关00016 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00015805 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015805 遥测数据
3327 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015807 | 开关00018 | LINE215 | TMP00000198 | 开关合位但三相均失压：I=0.000A U=[0.0, 0.0, 0.0] P=0.02 Q=-0.02 | 建议核查设备 TMP00015807 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E03，建议核查 TMP00015807 遥测数据
3328 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015811 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 17.76A(IA=17.76 IB=16.92 IC=16.68) | 建议核查设备 TMP00015811 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015811 遥测数据
3329 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015811 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=-0.01 RP=-0.18 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015811 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015811 遥测数据
3330 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015812 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 2.76A(IA=2.52 IB=2.16 IC=2.76) | 建议核查设备 TMP00015812 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015812 遥测数据
3331 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015812 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡24.2% > 20%：IA=2.52 IB=2.16 IC=2.76 均值=2.48 | 建议核查设备 TMP00015812 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015812 遥测数据
3332 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015821 | 开关00298 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 12.90A(IA=12.13 IB=11.52 IC=12.90) | 建议核查设备 TMP00015821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015821 遥测数据
3333 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015821 | 开关00298 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.21 RP=-0.05 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015821 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015821 遥测数据
3334 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015823 | 开关00300 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 8.60A(IA=8.60 IB=7.87 IC=8.60) | 建议核查设备 TMP00015823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015823 遥测数据
3335 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015823 | 开关00300 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有功率 AP=0.14 RP=-0.04 SP=0.00 | 建议核查设备 TMP00015823 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E06，建议核查 TMP00015823 遥测数据
3336 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015836 | 开关00313 | LINE215 | TMP00000198 | 开关分位仍有电流 3.50A(IA=2.61 IB=3.09 IC=3.50) | 建议核查设备 TMP00015836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E01，建议核查 TMP00015836 遥测数据
3337 | 3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务 | TMP00015836 | 开关00313 | LINE215 | TMP00000198 | 三相电流不平衡29.0% > 20%：IA=2.61 IB=3.09 IC=3.50 均值=3.07 | 建议核查设备 TMP00015836 的遥信遥测数据是否与运行状态一致 | -- 电气逻辑异常 RULE-E04，建议核查 TMP00015836 遥测数据
3338 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044236 | 开关00051 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044236[开关00051]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044236 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044236
3339 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044237 | 开关00052 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044237[开关00052]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044237 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044237
3340 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044238 | 开关00053 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044238[开关00053]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044238 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044238
3341 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044239 | 开关00054 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044239[开关00054]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044239 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044239
3342 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044240 | 开关00055 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044240[开关00055]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044240 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044240
3343 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044241 | 开关00056 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044241[开关00056]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044241 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044241
3344 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044242 | 开关00057 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044242[开关00057]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044242 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044242
3345 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044243 | 开关00058 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044243[开关00058]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044243 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044243
3346 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044244 | 开关00059 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044244[开关00059]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044244 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044244
3347 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00044245 | 开关00060 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00044245[开关00060]未关联任何端子 | 建议核查设备 TMP00044245 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00044245
3348 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046030 | 开关00263 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046030[开关00263]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046030 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046030
3349 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046031 | 开关00264 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046031[开关00264]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046031 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046031
3350 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046032 | 开关00265 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046032[开关00265]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046032 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046032
3351 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046033 | 开关00266 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046033[开关00266]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046033 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046033
3352 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046034 | 开关00267 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046034[开关00267]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046034 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046034
3353 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046035 | 开关00268 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046035[开关00268]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046035 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046035
3354 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046036 | 开关00269 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046036[开关00269]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046036 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046036
3355 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046037 | 开关00270 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046037[开关00270]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046037 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046037
3356 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046038 | 开关00271 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046038[开关00271]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046038 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046038
3357 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046039 | 开关00272 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046039[开关00272]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046039 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046039
3358 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046040 | 开关00273 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046040[开关00273]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046040 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046040
3359 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046041 | 开关00274 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046041[开关00274]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046041 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046041
3360 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046042 | 开关00275 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046042[开关00275]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046042 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046042
3361 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046043 | 开关00276 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046043[开关00276]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046043 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046043
3362 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046044 | 开关00277 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046044[开关00277]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046044 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046044
3363 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046045 | 开关00278 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046045[开关00278]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046045 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046045
3364 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046046 | 开关00279 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046046[开关00279]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046046 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046046
3365 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046047 | 开关00280 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046047[开关00280]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046047 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046047
3366 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046048 | 开关00281 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046048[开关00281]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046048 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046048
3367 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046049 | 开关00282 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046049[开关00282]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046049 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046049
3368 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046050 | 开关00283 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046050[开关00283]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046050 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046050
3369 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046051 | 开关00284 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046051[开关00284]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046051 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046051
3370 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046052 | 开关00285 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046052[开关00285]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046052 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046052
3371 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046053 | 开关00286 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046053[开关00286]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046053 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046053
3372 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046054 | 开关00287 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046054[开关00287]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046054 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046054
3373 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046055 | 开关00288 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046055[开关00288]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046055 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046055
3374 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046056 | 开关00289 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046056[开关00289]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046056 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046056
3375 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046057 | 开关00290 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046057[开关00290]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046057 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046057
3376 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046058 | 开关00291 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046058[开关00291]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046058 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046058
3377 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046059 | 开关00292 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046059[开关00292]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046059 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046059
3378 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046060 | 开关00293 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046060[开关00293]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046060 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046060
3379 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046061 | 开关00294 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046061[开关00294]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046061 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046061
3380 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046062 | 开关00295 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046062[开关00295]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046062 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046062
3381 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046063 | 开关00296 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046063[开关00296]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046063 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046063
3382 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046064 | 开关00297 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046064[开关00297]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046064 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046064
3383 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046065 | 开关00298 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046065[开关00298]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046065 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046065
3384 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046066 | 开关00299 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046066[开关00299]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046066 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046066
3385 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046067 | 开关00300 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046067[开关00300]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046067 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046067
3386 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046068 | 开关00301 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046068[开关00301]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046068 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046068
3387 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046069 | 开关00302 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046069[开关00302]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046069 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046069
3388 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046070 | 开关00303 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046070[开关00303]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046070 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046070
3389 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046071 | 开关00304 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046071[开关00304]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046071 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046071
3390 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046072 | 开关00305 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046072[开关00305]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046072 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046072
3391 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046073 | 开关00306 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046073[开关00306]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046073 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046073
3392 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046074 | 开关00307 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046074[开关00307]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046074 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046074
3393 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046075 | 开关00308 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046075[开关00308]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046075 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046075
3394 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046076 | 开关00309 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046076[开关00309]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046076 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046076
3395 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046077 | 开关00310 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046077[开关00310]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046077 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046077
3396 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046078 | 开关00311 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046078[开关00311]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046078 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046078
3397 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046079 | 开关00312 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046079[开关00312]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046079 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046079
3398 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046080 | 开关00313 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046080[开关00313]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046080 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046080
3399 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046081 | 开关00314 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046081[开关00314]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046081 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046081
3400 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046082 | 开关00315 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046082[开关00315]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046082 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046082
3401 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046083 | 开关00316 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046083[开关00316]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046083 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046083
3402 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046084 | 开关00317 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046084[开关00317]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046084 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046084
3403 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046085 | 开关00318 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046085[开关00318]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046085 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046085
3404 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046086 | 开关00319 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046086[开关00319]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046086 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046086
3405 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046087 | 开关00320 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046087[开关00320]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046087 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046087
3406 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046088 | 开关00321 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046088[开关00321]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046088 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046088
3407 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046089 | 开关00322 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046089[开关00322]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046089 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046089
3408 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046090 | 开关00323 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046090[开关00323]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046090 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046090
3409 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046091 | 开关00324 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046091[开关00324]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046091 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046091
3410 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046092 | 开关00325 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046092[开关00325]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046092 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046092
3411 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046093 | 开关00326 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046093[开关00326]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046093 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046093
3412 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046094 | 开关00327 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046094[开关00327]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046094 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046094
3413 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046095 | 开关00328 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046095[开关00328]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046095 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046095
3414 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046096 | 开关00329 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046096[开关00329]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046096 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046096
3415 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046097 | 开关00330 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046097[开关00330]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046097 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046097
3416 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046098 | 开关00331 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046098[开关00331]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046098 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046098
3417 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046099 | 开关00332 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046099[开关00332]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046099 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046099
3418 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046100 | 开关00333 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046100[开关00333]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046100 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046100
3419 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046101 | 开关00334 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046101[开关00334]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046101 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046101
3420 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046102 | 开关00335 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046102[开关00335]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046102 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046102
3421 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务 | TMP00046103 | 开关00336 | LINE215 | TMP00000198 | 开关设备TMP00046103[开关00336]仅有1个端子，需要2个有效端子 | 建议核查设备 TMP00046103 的拓扑连接关系 | -- 拓扑异常 R001，建议核查 TMP00046103
3422 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045133 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1508个端子，共890台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045133 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045133 的连接关系
3423 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043529 | 刀闸0002 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043529 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043529 的连接关系
3424 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044198 | 开关00231 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含44个端子，共28台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044198 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044198 的连接关系
3425 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00046030 | 开关00263 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含16个端子，共11台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00046030 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00046030 的连接关系
3426 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044489 | 地刀0017 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含34个端子，共20台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044489 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044489 的连接关系
3427 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043966 | 开关00042 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043966 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043966 的连接关系
3428 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00043971 | 开关00047 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00043971 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00043971 的连接关系
3429 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044503 | 地刀0031 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044503 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044503 的连接关系
3430 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044508 | 地刀0036 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044508 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044508 的连接关系
3431 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044509 | 地刀0037 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044509 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044509 的连接关系
3432 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044511 | 地刀0039 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044511 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044511 的连接关系
3433 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044512 | 地刀0040 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044512 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044512 的连接关系
3434 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044513 | 地刀0041 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044513 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044513 的连接关系
3435 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00044514 | 地刀0042 | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含1个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00044514 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00044514 的连接关系
3436 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045088 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045088 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045088 的连接关系
3437 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045089 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045089 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045089 的连接关系
3438 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045096 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含14个端子，共7台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045096 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045096 的连接关系
3439 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045100 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含10个端子，共5台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045100 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045100 的连接关系
3440 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045103 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含8个端子，共4台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045103 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045103 的连接关系
3441 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045112 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含14个端子，共7台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045112 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045112 的连接关系
3442 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045116 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含8个端子，共4台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045116 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045116 的连接关系
3443 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045117 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含4个端子，共2台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045117 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045117 的连接关系
3444 | 1 拓扑结构完整性检测 | 1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务 | TMP00045119 | 馈线段XX | LINE215 | TMP00000198 | 本连通分量包含2个端子，共1台设备，未连通到任何电源设备 | 建议核查设备 TMP00045119 与主网的连接断点 | -- 拓扑断点，建议核查 TMP00045119 的连接关系
3445 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000012 | 馈线TMP00000012 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000012(10kVLINE091)端子CN(140个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000012 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000012 的起始主网站绑定
3446 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000022 | 馈线TMP00000022 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000022(10kVLINE087)端子CN(28个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000022 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000022 的起始主网站绑定
3447 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000023 | 馈线TMP00000023 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000023(20kVLINE104)端子CN(89个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000023 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000023 的起始主网站绑定
3448 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000029 | 馈线TMP00000029 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000029(10kVLINE053)端子CN(165个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000029 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000029 的起始主网站绑定
3449 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000030 | 馈线TMP00000030 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000030(20kVLINE108)端子CN(137个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000030 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000030 的起始主网站绑定
3450 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000031 | 馈线TMP00000031 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000031(20kVLINE109)端子CN(18个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000031 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000031 的起始主网站绑定
3451 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000035 | 馈线TMP00000035 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000035(20kVLINE113)端子CN(146个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000035 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000035 的起始主网站绑定
3452 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000049 | 馈线TMP00000049 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000049(20kVLINE120)端子CN(63个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000049 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000049 的起始主网站绑定
3453 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000053 | 馈线TMP00000053 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000053(20kVLINE122)端子CN(17个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000053 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000053 的起始主网站绑定
3454 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000057 | 馈线TMP00000057 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000057(10kVLINE125)端子CN(73个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000057 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000057 的起始主网站绑定
3455 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000061 | 馈线TMP00000061 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000061(10kVLINE090)端子CN(61个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000061 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000061 的起始主网站绑定
3456 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000069 | 馈线TMP00000069 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000069(10kVLINE019)端子CN(267个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000069 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000069 的起始主网站绑定
3457 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000083 | 馈线TMP00000083 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000083(10kVLINE021)端子CN(17个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000083 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000083 的起始主网站绑定
3458 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000096 | 馈线TMP00000096 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000096(10kVLINE142)端子CN(234个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000096 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000096 的起始主网站绑定
3459 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000098 | 馈线TMP00000098 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000098(10kVLINE056)端子CN(826个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000098 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000098 的起始主网站绑定
3460 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000100 | 馈线TMP00000100 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000100(10kVLINE144)端子CN(127个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000100 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000100 的起始主网站绑定
3461 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000108 | 馈线TMP00000108 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000108(20kVLINE149)端子CN(335个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000108 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000108 的起始主网站绑定
3462 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000110 | 馈线TMP00000110 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000110(20kVLINE150)端子CN(40个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000110 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000110 的起始主网站绑定
3463 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000111 | 馈线TMP00000111 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000111(20kVLINE151)端子CN(179个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000111 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000111 的起始主网站绑定
3464 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000112 | 馈线TMP00000112 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000112(20kVLINE152)端子CN(109个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000112 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000112 的起始主网站绑定
3465 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000114 | 馈线TMP00000114 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000114(10kVLINE045)端子CN(163个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000114 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000114 的起始主网站绑定
3466 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000122 | 馈线TMP00000122 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000122(10kVLINE088)端子CN(299个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000122 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000122 的起始主网站绑定
3467 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000130 | 馈线TMP00000130 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000130(10kVLINE163)端子CN(252个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000130 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000130 的起始主网站绑定
3468 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000131 | 馈线TMP00000131 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000131(10kVLINE164)端子CN(517个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000131 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000131 的起始主网站绑定
3469 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000132 | 馈线TMP00000132 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000132(10kVLINE165)端子CN(308个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000132 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000132 的起始主网站绑定
3470 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000135 | 馈线TMP00000135 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000135(10kVLINE168)端子CN(79个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000135 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000135 的起始主网站绑定
3471 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000140 | 馈线TMP00000140 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000140(10kVLINE172)端子CN(394个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000140 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000140 的起始主网站绑定
3472 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000143 | 馈线TMP00000143 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000143(10kVLINE175)端子CN(82个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000143 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000143 的起始主网站绑定
3473 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000148 | 馈线TMP00000148 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000148(10kVLINE179)端子CN(129个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000148 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000148 的起始主网站绑定
3474 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000150 | 馈线TMP00000150 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000150(20kVLINE181)端子CN(10个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000150 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000150 的起始主网站绑定
3475 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000152 | 馈线TMP00000152 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000152(10kVLINE183)端子CN(60个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000152 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000152 的起始主网站绑定
3476 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000154 | 馈线TMP00000154 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000154(10kVLINE185)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000154 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000154 的起始主网站绑定
3477 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000157 | 馈线TMP00000157 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000157(10kVLINE188)端子CN(44个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000157 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000157 的起始主网站绑定
3478 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000161 | 馈线TMP00000161 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000161(10kVLINE192)端子CN(274个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000161 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000161 的起始主网站绑定
3479 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000163 | 馈线TMP00000163 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000163(10kVLINE194)端子CN(23个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000163 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000163 的起始主网站绑定
3480 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000169 | 馈线TMP00000169 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000169(10kVLINE063)端子CN(54个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000169 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000169 的起始主网站绑定
3481 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000174 | 馈线TMP00000174 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000174(10kVLINE204)端子CN(55个)无主网对应端点，主配未拼接 | 建议核查馈线 TMP00000174 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000174 的起始主网站绑定
3482 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000178 | 馈线TMP00000178 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000178(LINE206)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000178 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000178 的起始主网站绑定
3483 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000182 | 馈线TMP00000182 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000182(10kVLINE194)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000182 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000182 的起始主网站绑定
3484 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000184 | 馈线TMP00000184 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000184(10kVLINE211)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000184 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000184 的起始主网站绑定
3485 | 4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务 | TMP00000187 | 馈线TMP00000187 | LINE215 | TMP00000198 | 4.1漏拼：配网馈线TMP00000187(10kVLINE214)缺失起始主网站(START_ST_ID为空) | 建议核查馈线 TMP00000187 与主网的拼接关系 | -- 主配接口 R_MAIN_IFACE_41，建议核查馈线 TMP00000187 的起始主网站绑定
3486 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00043933 | 开关00009 | LINE215 | TMP00000198 | 馈线LINE215存在非计划合环：疑似联络开关开关00009(TMP00043933)为合位/未知状态运行（Q5/Q24 所有合环均视为非计划合环） | 建议现场核查合环开关状态，按规范转为联络运行或停电操作 | -- 非计划合环待确认，需现场核查后操作（不自动修改）
3487 | 2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务 | TMP00044399 | 刀闸0022 | LINE215 | TMP00000198 | 馈线LINE215存在非计划合环：疑似联络开关刀闸0022(TMP00044399)为合位/未知状态运行（Q5/Q24 所有合环均视为非计划合环） | 建议现场核查合环开关状态，按规范转为联络运行或停电操作 | -- 非计划合环待确认，需现场核查后操作（不自动修改）

## 拓扑连通性异常诊断与断点定位结果
序号 | 起点设备id | 终点设备id | 断点类型 | 本侧疑似断点设备id | 本侧疑似断点设备名称 | 对侧疑似断点设备id | 对侧疑似断点设备名称 | 修正方案 | 修正sql
1 | TMP00044486 | TMP00044486 | [P4]模型有图无 | TMP00044486 | 地刀0014 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044486 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
2 | TMP00043963 | TMP00043963 | [P4]模型有图无 | TMP00043963 | 开关00039 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043963 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
3 | TMP00044467 | TMP00044467 | [P4]模型有图无 | TMP00044467 | 刀闸0087 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044467 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
4 | TMP00044606 | TMP00044606 | [P4]模型有图无 | TMP00044606 | PT006 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044606 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
5 | TMP00043964 | TMP00043964 | [P4]模型有图无 | TMP00043964 | 开关00040 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043964 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
6 | TMP00043528 | TMP00043528 | [P4]模型有图无 | TMP00043528 | 刀闸0001 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043528 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
7 | TMP00044240 | TMP00044240 | [P4]模型有图无 | TMP00044240 | 开关00055 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044240 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
8 | TMP00044464 | TMP00044464 | [P4]模型有图无 | TMP00044464 | 刀闸0084 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044464 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
9 | TMP00043884 | TMP00043884 | [P4]模型有图无 | TMP00043884 | 配变2079 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043884 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
10 | TMP00044462 | TMP00044462 | [P4]模型有图无 | TMP00044462 | 刀闸0082 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044462 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
11 | TMP00044491 | TMP00044491 | [P4]模型有图无 | TMP00044491 | 地刀0019 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044491 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
12 | TMP00043883 | TMP00043883 | [P4]模型有图无 | TMP00043883 | 配变2078 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043883 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
13 | TMP00043882 | TMP00043882 | [P4]模型有图无 | TMP00043882 | 配变2077 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043882 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
14 | TMP00046371 | TMP00046371 | [P4]模型有图无 | TMP00046371 | 配变2148 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00046371 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
15 | TMP00043530 | TMP00043530 | [P4]模型有图无 | TMP00043530 | 刀闸0003 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043530 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
16 | TMP00044487 | TMP00044487 | [P4]模型有图无 | TMP00044487 | 地刀0015 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044487 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
17 | TMP00044598 | TMP00044598 | [P4]模型有图无 | TMP00044598 | 母线XX |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044598 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
18 | TMP00044490 | TMP00044490 | [P4]模型有图无 | TMP00044490 | 地刀0018 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044490 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
19 | TMP00044492 | TMP00044492 | [P4]模型有图无 | TMP00044492 | 地刀0020 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044492 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
20 | TMP00045920 | TMP00045920 | [P4]模型有图无 | TMP00045920 | CT016 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045920 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
21 | TMP00043531 | TMP00043531 | [P4]模型有图无 | TMP00043531 | 刀闸0004 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043531 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
22 | TMP00044470 | TMP00044470 | [P4]模型有图无 | TMP00044470 | 刀闸0090 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044470 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
23 | TMP00044238 | TMP00044238 | [P4]模型有图无 | TMP00044238 | 开关00053 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044238 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
24 | TMP00045921 | TMP00045921 | [P4]模型有图无 | TMP00045921 | CT017 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045921 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
25 | TMP00044463 | TMP00044463 | [P4]模型有图无 | TMP00044463 | 刀闸0083 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044463 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
26 | TMP00044488 | TMP00044488 | [P4]模型有图无 | TMP00044488 | 地刀0016 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044488 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
27 | TMP00044461 | TMP00044461 | [P4]模型有图无 | TMP00044461 | 刀闸0081 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044461 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
28 | TMP00044468 | TMP00044468 | [P4]模型有图无 | TMP00044468 | 刀闸0088 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044468 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
29 | TMP00044497 | TMP00044497 | [P4]模型有图无 | TMP00044497 | 地刀0025 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044497 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
30 | TMP00044469 | TMP00044469 | [P4]模型有图无 | TMP00044469 | 刀闸0089 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044469 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
31 | TMP00044237 | TMP00044237 | [P4]模型有图无 | TMP00044237 | 开关00052 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044237 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
32 | TMP00044496 | TMP00044496 | [P4]模型有图无 | TMP00044496 | 地刀0024 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044496 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
33 | TMP00044484 | TMP00044484 | [P4]模型有图无 | TMP00044484 | 地刀0012 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044484 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
34 | TMP00044489 | TMP00044489 | [P4]模型有图无 | TMP00044489 | 地刀0017 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044489 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
35 | TMP00044236 | TMP00044236 | [P4]模型有图无 | TMP00044236 | 开关00051 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044236 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
36 | TMP00044485 | TMP00044485 | [P4]模型有图无 | TMP00044485 | 地刀0013 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044485 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
37 | TMP00044239 | TMP00044239 | [P4]模型有图无 | TMP00044239 | 开关00054 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044239 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
38 | TMP00045922 | TMP00045922 | [P4]模型有图无 | TMP00045922 | CT018 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045922 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
39 | TMP00044483 | TMP00044483 | [P4]模型有图无 | TMP00044483 | 地刀0011 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044483 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
40 | TMP00043965 | TMP00043965 | [P4]模型有图无 | TMP00043965 | 开关00041 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043965 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
41 | TMP00044495 | TMP00044495 | [P4]模型有图无 | TMP00044495 | 地刀0023 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044495 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
42 | TMP00043529 | TMP00043529 | [P4]模型有图无 | TMP00043529 | 刀闸0002 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043529 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
43 | TMP00043966 | TMP00043966 | [P4]模型有图无 | TMP00043966 | 开关00042 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043966 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
44 | TMP00044493 | TMP00044493 | [P4]模型有图无 | TMP00044493 | 地刀0021 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044493 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
45 | TMP00044465 | TMP00044465 | [P4]模型有图无 | TMP00044465 | 刀闸0085 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044465 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
46 | TMP00045923 | TMP00045923 | [P4]模型有图无 | TMP00045923 | CT019 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00045923 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
47 | TMP00044466 | TMP00044466 | [P4]模型有图无 | TMP00044466 | 刀闸0086 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044466 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
48 | TMP00043967 | TMP00043967 | [P4]模型有图无 | TMP00043967 | 开关00043 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00043967 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
49 | TMP00044494 | TMP00044494 | [P4]模型有图无 | TMP00044494 | 地刀0022 |  |  | 建议重新补全SVG图纸绘图，增加设备 TMP00044494 图元 | -- 图纸层面补全，无需调整数据库数据
50 | TMP00046030 | TMP00044481 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044481 | 地刀0009 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
51 | TMP00046030 | TMP00044540 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044540 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
52 | TMP00046030 | TMP00044560 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044560 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
53 | TMP00046030 | TMP00044471 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044471 | 刀闸0091 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
54 | TMP00046030 | TMP00046073 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046073 | 开关00306 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
55 | TMP00046030 | TMP00044098 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044098 | 开关00158 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
56 | TMP00046030 | TMP00044433 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044433 | 刀闸0056 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
57 | TMP00046030 | TMP00044451 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044451 | 刀闸0071 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
58 | TMP00046030 | TMP00043980 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00043980 | 开关00066 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
59 | TMP00046030 | TMP00044388 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044388 | 刀闸0011 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
60 | TMP00046030 | TMP00046087 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046087 | 开关00320 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
61 | TMP00046030 | TMP00046054 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046054 | 开关00287 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
62 | TMP00046030 | TMP00044175 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044175 | 开关00208 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
63 | TMP00046030 | TMP00046266 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046266 | 馈线段XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
64 | TMP00046030 | TMP00046057 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046057 | 开关00290 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
65 | TMP00046030 | TMP00044557 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044557 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
66 | TMP00046030 | TMP00044225 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044225 | 开关00252 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
67 | TMP00046030 | TMP00046064 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046064 | 开关00297 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
68 | TMP00046030 | TMP00044191 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044191 | 开关00224 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
69 | TMP00046030 | TMP00044539 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044539 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
70 | TMP00046030 | TMP00046049 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046049 | 开关00282 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
71 | TMP00046030 | TMP00046035 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046035 | 开关00268 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
72 | TMP00046030 | TMP00044556 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044556 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
73 | TMP00046030 | TMP00046078 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046078 | 开关00311 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
74 | TMP00046030 | TMP00044545 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044545 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
75 | TMP00046030 | TMP00044544 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044544 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
76 | TMP00046030 | TMP00044559 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044559 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
77 | TMP00046030 | TMP00044558 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044558 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
78 | TMP00046030 | TMP00046537 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046537 | 配变2314 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
79 | TMP00046030 | TMP00044578 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044578 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
80 | TMP00046030 | TMP00044084 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044084 | 开关00144 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
81 | TMP00046030 | TMP00044521 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044521 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
82 | TMP00046030 | TMP00044536 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044536 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
83 | TMP00046030 | TMP00044523 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044523 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
84 | TMP00046030 | TMP00044048 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044048 | 开关00129 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
85 | TMP00046030 | TMP00046059 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046059 | 开关00292 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
86 | TMP00046030 | TMP00044584 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044584 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
87 | TMP00046030 | TMP00044430 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044430 | 刀闸0053 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
88 | TMP00046030 | TMP00044589 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044589 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
89 | TMP00046030 | TMP00044586 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044586 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
90 | TMP00046030 | TMP00046037 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046037 | 开关00270 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
91 | TMP00046030 | TMP00044525 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044525 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
92 | TMP00046030 | TMP00046061 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046061 | 开关00294 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
93 | TMP00046030 | TMP00046058 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046058 | 开关00291 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
94 | TMP00046030 | TMP00046094 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046094 | 开关00327 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
95 | TMP00046030 | TMP00046039 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046039 | 开关00272 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
96 | TMP00046030 | TMP00044122 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044122 | 开关00170 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
97 | TMP00046030 | TMP00046511 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046511 | 配变2288 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
98 | TMP00046030 | TMP00043983 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00043983 | 开关00069 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
99 | TMP00046030 | TMP00044543 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044543 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
100 | TMP00046030 | TMP00044528 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044528 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
101 | TMP00046030 | TMP00044568 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044568 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
102 | TMP00046030 | TMP00044194 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044194 | 开关00227 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
103 | TMP00046030 | TMP00044583 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044583 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
104 | TMP00046030 | TMP00046045 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00046045 | 开关00278 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
105 | TMP00046030 | TMP00044574 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044574 | 母线XX | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
106 | TMP00046030 | TMP00044383 | [P5]连通分量断裂 | TMP00046030 | 开关00263 | TMP00044383 | 刀闸0006 | SVG 存在多个电气孤岛，需定位中间断点设备并补全连接 | -- 请结合图纸定位断点并补全拓扑
107 | TMP00044547 | TMP00046078 | 两点间无物理连通路径 | TMP00044547<->TMP00046078 | TMP00044547<->TMP00046078 | TMP00046078 | 开关00311 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
108 | TMP00131880 | TMP00048671 | 端点设备无有效端子 | TMP00131880<->TMP00048671 | TMP00131880<->TMP00048671 | TMP00048671 | 错总线203断路器 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
109 | TMP00044603 | TMP00046266 | 端点设备无有效端子 | TMP00044603<->TMP00046266 | TMP00044603<->TMP00046266 | TMP00046266 | 馈线段XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
110 | TMP00044454 | TMP00044601 | 端点设备无有效端子 | TMP00044454<->TMP00044601 | TMP00044454<->TMP00044601 | TMP00044601 | PT001 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
111 | TMP00044481 | TMP00044601 | 端点设备无有效端子 | TMP00044481<->TMP00044601 | TMP00044481<->TMP00044601 | TMP00044601 | PT001 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
112 | TMP00044602 | TMP00046076 | 端点设备无有效端子 | TMP00044602<->TMP00046076 | TMP00044602<->TMP00046076 | TMP00046076 | 开关00309 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
113 | TMP00046101 | TMP00044603 | 端点设备无有效端子 | TMP00046101<->TMP00044603 | TMP00046101<->TMP00044603 | TMP00044603 | PT003 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
114 | TMP00046038 | TMP00044567 | 两点间无物理连通路径 | TMP00046038<->TMP00044567 | TMP00046038<->TMP00044567 | TMP00044567 | 母线XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
115 | TMP00044604 | TMP00046035 | 端点设备无有效端子 | TMP00044604<->TMP00046035 | TMP00044604<->TMP00046035 | TMP00046035 | 开关00268 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
116 | TMP00044571 | TMP00044599 | 两点间无物理连通路径 | TMP00044571<->TMP00044599 | TMP00044571<->TMP00044599 | TMP00044599 | 母线XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
117 | TMP00044245 | TMP00044571 | 端点设备无有效端子 | TMP00044245<->TMP00044571 | TMP00044245<->TMP00044571 | TMP00044571 | 母线XX | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
118 | TMP00044245 | TMP00044244 | 端点设备无有效端子 | TMP00044245<->TMP00044244 | TMP00044245<->TMP00044244 | TMP00044244 | 开关00059 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
119 | TMP00044245 | TMP00046030 | 端点设备无有效端子 | TMP00044245<->TMP00046030 | TMP00044245<->TMP00046030 | TMP00046030 | 开关00263 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
120 | TMP00046030 | TMP00046099 | 两点间无物理连通路径 | TMP00046030<->TMP00046099 | TMP00046030<->TMP00046099 | TMP00046099 | 开关00332 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL
121 | TMP00044245 | TMP00046099 | 端点设备无有效端子 | TMP00044245<->TMP00046099 | TMP00044245<->TMP00046099 | TMP00046099 | 开关00332 | 请根据断点类型[P1-P7]人工核查并修复 | -- 待人工确认断点后执行修复 SQL

## 联络开关自动识别与可视化梳理任务结果
线路id | 线路名称 | 上级变电站名称 | 联络开关id | 联络开关名称 | 是否有联络 | 联络线路id | 联络线路名称 | 联络线变电站名称
TMP00000188 | LINE215 | TMP00000198 |  |  | 否

## 非计划性合环拓扑识别任务结果
线路id | 线路名称 | 上级变电站名称 | 合环线路id | 合环线路名称 | 合环线变电站名称 | 疑似联络开关id | 疑似联络开关名称 | 修正sql
TMP00000188 | LINE215 | TMP00000198 | TMP00000188 | LINE215 | TMP00000198 | TMP00043933 | 开关00009 | -- 馈线内部存在合环回路(节点数6, 开关状态未知(默认合位))，建议核查开关 TMP00043933 分合状态并断开合环
TMP00000188 | LINE215 | TMP00000198 | TMP00000188 | LINE215 | TMP00000198 | TMP00044399 | 刀闸0022 | -- 馈线内部存在合环回路(节点数6, 开关状态未知(默认合位))，建议核查开关 TMP00044399 分合状态并断开合环

## 模型修正质量评分任务结果
序号 | 厂站名称 | 厂站id | 馈线名称 | 馈线id | 修正前评分 | 修正后评分
1 | TMP00000198 | TMP00000198 | LINE215 | TMP00000188 | 0 | 0

## 问题类型下拉选项
1 拓扑结构完整性检测 | 1.1 设备拓扑悬空检测任务
1.2 拓扑连通性异常诊断与断点定位任务
1.3 联络开关自动识别与可视化梳理任务
1.4 疑似联络开关智能识别与复核研判任务
1.5 非计划性合环拓扑识别任务
2 图模一致性校验 | 2.1 图上有、模型无校验任务
2.2 模型有、图上无校验任务
2.3 图形物理连通、拓扑逻辑断开校验任务
2.4 图形物理断开、拓扑逻辑误连通校验任务
3 电气逻辑校验 | 3.1 开关 - 电压基础状态匹配校验任务
4 主配网接口拓扑完整性校验 | 4.1 主配接口漏拼接校验任务
4.2 主配接口错拼接校验任务