电气逻辑校验规则与数据校验基线规范

一.遥信与遥测字段标准化规约

本章节定义了系统遥测（模量）与遥信（开关状态量）的标准化映射规则，涵盖电压、电流、功率及功率因数等完整维度，是底层校验引擎及算法编码的数据接入基准。

1.1 遥测字段规范 (Analog Measurements)

| 字段名称 | 归属源表 | 字段释义 | 量纲 | 精度 | 默认值 | 采样与电气含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UA / U_A | JBS_PWREAL | A相电压 | kV | 0.01 | 0.0 | 进线/母线 A 相运行有效值 |
| UB / U_B | JBS_PWREAL | B相电压 | kV | 0.01 | 0.0 | 进线/母线 B 相运行有效值 |
| UC / U_C | JBS_PWREAL | C相电压 | kV | 0.01 | 0.0 | 进线/母线 C 相运行有效值 |
| IA / I_A | JBS_PWREAL | A相电流 | A | 0.1 | 0.0 | 间隔/分支 A 相负荷电流 |
| IB / I_B | JBS_PWREAL | B相电流 | A | 0.1 | 0.0 | 间隔/分支 B 相负荷电流 |
| IC / I_C | JBS_PWREAL | C相电流 | A | 0.1 | 0.0 | 间隔/分支 C 相负荷电流 |
| AP / P | JBS_PWREAL | 有功功率 | kW | 0.001 | 0.0 | 实时总有功功率（正值:吸功，负值:送功） |
| RP / Q | JBS_PWREAL | 无功功率 | kvar | 0.001 | 0.0 | 实时总无功功率（感性/容性方向） |
| COS_PHI / PF | JBS_PWREAL | 功率因数 | - | 0.01 | 1.0 | 实时总功率因数 (范围 [-1.0, 1.0]) |

1.2 遥信字段规范与品质码 (Digital Statuses)

| 字段名称 | 归属 | 码值定义 (Code) | 物理对应 | 异常/品质码说明 | 对应设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POINT | 配网 (JBS_PWREAL) | 0: 分位 1: 合位 | 0: 物理断开 1: 物理闭合 | 2: 中间态/冲突 3: 品质无效 | 断路器/负荷开关/重合器 |
| POINT | 主网 (JBS_ZWSIGNAL) | 0: 分位 1: 合位 | 0: 隔离断开 1: 通电闭合 | 99: 通信中断/失效 | 出线开关/刀闸/母联开关 |
| FA_TRIP | 配网/主站 | 0: 正常 1: 动作 | 0: 正常运行 1: 保护跳闸 | 持续为 1 且无复位表示永久故障 | 终端 FTU/DTU/保护装置 |
| EARTH_POS | 配网/主站 | 0: 分位 1: 合位 | 0: 未接地 1: 已接地 | 合位且 EARTH_POS=1 判定为误合接地 | 环网柜接地开关/隔离刀闸 |

二 电气逻辑校验规则与诊断算法矩阵

| 规则编号 | 开关状态 (POINT) | 电流/电压条件 | 功率条件 (P/Q/PF) | 诊断结论与物理意义 | 建议代码 Flag 与处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RULE-E01 | 分位 (POINT=0) | I > 1.0 A | 无要求 | 逻辑异常：遥信分位但有电流 （疑似偷电 / 遥信辅助触点损坏） | ERR_FALSE_OFF 现场核查 FTU 遥信触点及 CT 采样 |
| RULE-E02 | 合位 (POINT=1) | I < 0.05 A, U > 0.8 Un | 无要求 | 逻辑异常：开关空载 / 失流告警 （正常空载或 CT 断线） | SUSPECT_NO_LOAD 核实下游负荷是否全停或 CT 采样断线 |
| RULE-E03 | 合位 (POINT=1) | I = 0 A, U = 0 V | P = 0 kW, Q = 0 kvar | 逻辑异常：线路已停电 / 上游跳闸 （物理断电状态） | SUSPECT_POWER_OUTAGE 启动电源追溯查找上游断点位置 |
| RULE-E04 | 合位/分位 | Max(I)-Min(I) > 20% | 无要求 | 三相电流严重不平衡 / 单相缺相 | SUSPECT_UNBALANCE 标记为遥测疑点，排查单相采样回路 |
| RULE-E05 | 合位 (POINT=1) | I > 0.5 A, U > 0.8 Un | ¦P - √3UI·PF¦ > 15% | 功率维度异常：P/Q/PF 与 U/I 计算不匹配 （量纲配置错误或二次变比异常） | ERR_POWER_MISMATCH 核查采样算法公式、量纲与二次变比设置 |
| RULE-E06 | 分位 (POINT=0) | 无要求 | ¦P¦ > 0.1kW 或 ¦Q¦ > 0.1kvar | 功率维度异常：开关分位但有功/无功非零 （关断状态下倒送功率或计量错位） | ERR_POWER_GHOST 排查计量点与开关关联映射关系 |
| RULE-E07 | 合位 (POINT=1) | I < 0.05 A | ¦P¦ > 5.0 kW | 功率维度异常：有功功率非零但电流极小 （采样漂移或功率计算量错位） | SUSPECT_POWER_ZERO_I 进入观察期，核查电表零点漂移或采集偏差 |

注：需叠加全局 10s 防抖窗口校验，瞬时越限不触发异常。

三 主配网接口判定与跨层级映射规约

主配网交界接口校验遵循：① 拓扑端点唯一性 (CONNECTIVITYNODE_ID 双向对齐)；② 设备物理连续性；③ 变比兼容性。

3.1 电压等级变比兼容映射表

| 主网设备电压等级 | 配网设备/馈线电压等级 | 电压降压变比关系 | 拓扑映射判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV (编码: 1101) | 10kV (编码: 1021) | 110kV → 10kV 主变降压出线 | 合法主配交界（校验通过） |
| 35kV (编码: 351) | 10kV (编码: 1021) | 35kV → 10kV 变电站降压出线 | 合法主配交界（校验通过） |
| 220kV (编码: 2201) | 10kV (编码: 1021) | 220kV → 10kV 直降变压器出线 | 特殊主配交界（特批放行） |
| 10kV (编码: 1021) | 10kV (编码: 1021) | 开闭所/开关站同级转接 | 合法同级交界（校验通过） |
| 110kV (编码: 1101) | 110kV (编码: 1101) | 变电站间传输干线 | 非配网交界（归入主网内部拓扑） |

3.2 边界场景收敛与豁免规则 (扩充白名单机制)

1. 特殊厂站 (用户站/开闭所): 允许 ST_ID 为空，自动标注为 [特殊厂站接口-可进入自动规则]。

2. 用户专线 / 直供线: 允许配网进线设备为空，自动标注为 [专线接口-可进入自动规则]。

3. 联络线 (手拉手): 根据开闭状态 (POINT=0/1) 动态重构归属与转供电拓扑，不得直接记为错接。

4. 拟建 / 测试 / 临时线路: 若设备/线路名称命中 [测试 / TMP / 虚拟] 关键字，直接拦截并标记为 [待人工复核]。

5. 新能源并网点 (光伏 / 储能): 分布式光伏及分布式储能并网点存在反向送电场景，系统允许产生反向电流（I < 0）与反向功率（P < 0）。自动触发白名单 [EXEMPT_REVERSE_POWER] 放行，不触发失流或三相不平衡等逻辑告警。

6. 无功补偿回路 (电容器 / SVG): 针对并联电容器组及 SVG 投切过程中的短时电流冲击与相间不平衡，设置 30 秒短时屏蔽时间窗 [EXEMPT_CAP_TRANSITION]。在屏蔽期内容忍短时数据波动，不直接判定为逻辑异常。

注：补充拓扑联动豁免：新能源并网点、电容器/SVG回路在拓扑校验中，若出现遥信遥测与拓扑矛盾，自动匹配EXEMPT_REVERSE_POWER、EXEMPT_CAP_TRANSITION白名单，不标记拓扑疑点、不触发孤岛/断连人工复核。

四 异常分级与待复核标记统一标准

为确保 AI 数据校验算法在工程落地中实现“精准诊断、分类处置、免于误报”，系统将校验出的所有数据疑点与异常统一划分为三级标签（严重错误 ERR、可疑隐患 SUSPECT、豁免/待复核 EXEMPT/REVIEW），并制定集中化的处置流程与放行规则。

4.1 异常标签定义与适用范围标准表

| 标记级别 | 标签代码 (Flag) | 适用场景与诊断条件 | 系统处置流程与告警策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重错误 | ERR (Error) | 违反客观电气物理规约（如分位有大电流、功率计算与UI严重不匹配、严重拓扑错拼） | 1. 阻断模型入库与自动转供电逻辑 2. 抛出高优先级工单并实时告警 3. 计入模型质量重度扣分（-5分/处） |
| 可疑隐患 | SUSPECT | 数据存在合理偏差或疑点（如开关合位无电流、三相电流轻度不平衡、电压漂移） | 1. 标记疑点并进入 24h 二次采样观察期 2. 计入模型质量轻度扣分（-2分/处） 3. 提示运维人员进行远程或现场核查 |
| 豁免/待复核 | EXEMPT / REVIEW | 符合豁免条件（新能源反送电、无功补偿投切过渡态、测试线路、特殊厂站） | 1. 自动匹配白名单规则并直接放行 2. 免扣分，不阻断业务逻辑与拓扑重构 3. 归档入库备查，定期生成审计报告 |

4.2 异常统一处置闭环流程

数据校验算法执行闭环流程为：①采样数据接入与逻辑判定→② 优先匹配白名单（豁免放行）→③ 未豁免项分类标注标签（ERR / SUSPECT）→④计算模型得分与派发工单。

4.3 全局时序防抖时间窗通用规范

1. 基础通用防抖窗口（全设备、全遥测遥测统一生效）

所有开关、馈线、母线、配变遥测数据启用10s滑动均值滤波窗口，用于过滤瞬时采样脉冲、单次采集抖动、瞬时冲击，仅窗口内持续满足判定阈值才触发异常标记；

2. 分层差异化屏蔽时间（叠加通用10s防抖，互不冲突）

（1）通用稳态校验：统一10s防抖，瞬时波动不判定异常；

（2）无功补偿回路（电容器/SVG）：叠加30s专属过渡屏蔽窗EXEMPT_CAP_TRANSITION，30s内不触发三相不平衡、功率失配告警；

（3）新能源并网点：仅启用基础10s防抖，无额外长时屏蔽，正常反向潮流不受时序限制；

（4）保护动作、故障瞬时量（FA_TRIP）：关闭防抖，瞬时动作立即告警，不做延时过滤；

3. 时序判定优先级

白名单豁免 > 专属设备长时屏蔽窗 > 全局10s通用防抖窗口 > 稳态电气逻辑判定

五 模型质量双向评分算法

AI 引擎须建立量化评价体系，采用扣分制公式对原始模型与修正后模型进行双向打分（备注：配套拓扑、联络专项规则中悬空、孤岛、断连、非计划合环等拓扑缺陷，统一归属拓扑完整性维度，单项权重5分/处，标签映射参照总图模基线规范第五章节）：

Model_Score = 100 - ∑ (W_i × C_i)

| 缺陷维级 | 缺陷类型说明 | 单项扣分权重 (W_i) | 扣分上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑完整性 | 悬空 / 断连 / 非计划合环 / 主配断裂 | 5 分 / 处 | 30 分 |
| 图模一致性 | 图有模无 / 模有图无 / 虚假连通 | 3 分 / 处 | 25 分 |
| 电气逻辑 | 遥信遥测不匹配 / 功率计算失真 / 偷电带病运行 | 2 分 / 处 | 20 分 |
| 接口规范性 | 主配接口错拼 / 漏拼 | 4 分 / 处 | 25 分 |

六 SVG美化与自动出图渲染数值附表

| 语义 / 对象 | Hex 色值 | SVG 线宽 (px) | 标注字号 / 字重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10kV 主干线路 | #00A854 (电网绿) | 3.0 px (0.79mm) | 9 pt (12.0px) / normal |
| 联络线路 / 开关 | #FF6A00 (高亮橙) | 4.5 px (1.19mm) | 10.5 pt (14.0px) / bold |
| 跨站联络线路 | #722ED1 (联络紫) | 4.5 px (1.19mm) | 10.5 pt (14.0px) / bold |
| 电源追溯路径 | #1890FF (高亮蓝) | 3.0 px (0.79mm) | 10.5 pt (14.0px) / bold |
| 备用间隔设备 | #BFBFBF (浅灰) | 1.0 px (虚线 4,4) | 9 pt (12.0px) / normal |
| 站房 / 容器边框 | #595959 (深灰) | 2.0 px (0.53mm) | 16 pt (21.3px) / bold |

七 多规则AI校验执行总流程

完整校验执行顺序（全局统一，AI编码强制遵循）

1. 读取设备基础属性，匹配末端、专线、特殊厂站、测试线路静态白名单；

2. 匹配新能源、SVG无功补偿动态时序豁免白名单；

3. 执行全局10s时序防抖滤波，过滤瞬时数据；

4. 分层校验：①电气逻辑校验 → ②主配接口校验 → ③拓扑完整性校验 → ④联络合环风险校验；

5. 统一映射ERR/SUSPECT/EXEMPT/REVIEW标签；

6. 按缺陷维度计算模型质量得分，生成工单或归档放行。