## 设备模型分类字典
设备类型代码 | 设备中文名称 | 拓扑维度分类 | 物理/功能形态 | 合规端点数 | 校验逻辑与拓扑说明
ACBreaker | 断路器 | 非末端 | 开关类 | 2 | 主/配网高压开断设备，具备灭弧能力，属于双端拓扑贯通关键节点。
LoadSwitch | 负荷开关 | 非末端 | 开关类 | 2 | 配网分支/主干开断设备，能切断正常负荷电流，双端连接。
Recloser | 重合器 | 非末端 | 开关类 | 2 | 配网自动化柱上智能开关，具备自动重合闸功能，双端节点。
Sectionalizer | 分段器 | 非末端 | 开关类 | 2 | 配网线路分段隔离设备，配合重合器使用，双端节点。
Fuse | 跌落式熔断器 | 非末端 | 开关类 | 2 | 变压器高压侧或分支线短路保护设备，物理开合双端连接。
CompositeSwitch | 组合开关 | 非末端 | 开关类 | 2 | 环网柜或柱上组合开关组，串接于线路拓扑中。
Disconnector | 隔离开关 | 非末端 | 刀闸类 | 2 | 无灭弧能力的明显断开点设备，站内或柱上双端拓扑节点。
GroundDisconnector | 接地刀闸 | 末端 | 刀闸类 | 1 | 安全检修接地设备，物理上一端挂接主导线，另端接大地（拓扑阻断）。
Substation | 变电站 | 容器/非设备 | 站房/配变 | 0 | 主网电源起点/汇集容器，不参与底层设备拓扑节点直接挂接。
DistributionRoom | 配网站房/开闭所/箱变 | 容器/非设备 | 站房/配变 | 0 | 配网中压空间容器（开闭所、环网室、配电室、箱式变电站）。
PowerTransformer | 主变压器 | 非末端 | 站房/配变 | 2 | 主网降压核心设备（如 110kV/10kV），连接高低压侧母线节点。
DistributionTransformer | 配电变压器/柱上变 | 末端 | 站房/配变 | 1 | 中压 10kV 降至低压 0.4kV 设备，在配网高压拓扑中作为功率吸收末端。
EnergyConsumer | 电力用户/低压负荷 | 末端 | 站房/配变 | 1 | 高压专线用户或专变用电负荷节点，拓扑自然吸收终点。
BusbarSection | 母线段 | 非末端 | 母线/线路类 | 3 | 变电站或开闭所内功率汇集与分配导体，连接多条出线/进线间隔。
ACLineSegment | 交流线路段/架空线/电缆 | 非末端 | 母线/线路类 | 2 | 连接两个拓扑连接点（ConnectivityNode）的传输导线或电缆段。
FeederLine | 配网馈线 | 容器/逻辑线 | 母线/线路类 | 0 | 配网10kV线路逻辑集合容器，包含该线路上所有的设备与导线段。
LineEnd | 线路端点/电缆终端头 | 末端 | 母线/线路类 | 1 | 线路物理开路终点或电缆阻断终端，拓扑单端悬空合规点。
Compensator | 并联电容器/电抗器 | 末端 | 无功/辅助类 | 1 | 无功补偿设备，单端并联挂接于母线或开关出线侧。
Arrester | 避雷器 | 末端 | 无功/辅助类 | 1 | 过电压保护设备，单端挂接防雷保护。