主配网图模及接口数据校验基线规范书

📌 规范效力说明：本规范书基于电网图模数据结构现状、现有通信规约与现场业务经验制定，作为软件开发、算法实现与接口设计的书面标准化依据。标注为 [暂定/待联调] 的条款，允许在后续系统联调与真实数据落地过程中微调修正。

一 遥信与遥测字段标准化规约

1.1 遥测字段规范表（Analog Measurements Specification）

| 序号 | 字段名称 | 归属源表 | 字段释义 | 数据类型 | 量纲 | 精度 | 默认值 | 采样与数据含义 | 对应设备 | 状态标记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UA / U_A | JBS_PWREAL | A相电压 | VARCHAR/FLOAT | kV | 0.01 | 0.0 | 进线/母线 A 相运行有效值 | 断路器/母线/配变 | [基线确认] |
| 2 | UB / U_B | JBS_PWREAL | B相电压 | VARCHAR/FLOAT | kV | 0.01 | 0.0 | 进线/母线 B 相运行有效值 | 断路器/母线/配变 | [基线确认] |
| 3 | UC / U_C | JBS_PWREAL | C相电压 | VARCHAR/FLOAT | kV | 0.01 | 0.0 | 进线/母线 C 相运行有效值 | 断路器/母线/配变 | [基线确认] |
| 4 | U_AB | JBS_ZWMEA | AB线电压 | FLOAT | kV | 0.01 | 0.0 | 高压线电压有效值（主网） | 变压器/高压母线 | [暂定/待联调] |
| 5 | U_BC | JBS_ZWMEA | BC线电压 | FLOAT | kV | 0.01 | 0.0 | 高压线电压有效值（主网） | 变压器/高压母线 | [暂定/待联调] |
| 6 | U_CA | JBS_ZWMEA | CA线电压 | FLOAT | kV | 0.01 | 0.0 | 高压线电压有效值（主网） | 变压器/高压母线 | [暂定/待联调] |
| 7 | IA / I_A | JBS_PWREAL | A相电流 | VARCHAR/FLOAT | A | 0.1 | 0.0 | 间隔/分支 A 相负荷电流 | 断路器/负荷开关 | [基线确认] |
| 8 | IB / I_B | JBS_PWREAL | B相电流 | VARCHAR/FLOAT | A | 0.1 | 0.0 | 间隔/分支 B 相负荷电流 | 断路器/负荷开关 | [基线确认] |
| 9 | IC / I_C | JBS_PWREAL | C相电流 | VARCHAR/FLOAT | A | 0.1 | 0.0 | 间隔/分支 C 相负荷电流 | 断路器/负荷开关 | [基线确认] |
| 10 | AP / P | JBS_PWREAL | 有功功率 | VARCHAR/FLOAT | kW | 0.001 | 0.0 | 实时总有功功率（带正负方向） | 出线间隔/联络开关 | [基线确认] |
| 11 | RP / Q | JBS_PWREAL | 无功功率 | VARCHAR/FLOAT | kvar | 0.001 | 0.0 | 实时总无功功率（带正负方向） | 变压器/电容器组 | [基线确认] |
| 12 | COS_PHI | 扩展字典 | 功率因数 | FLOAT | 无 | 0.01 | 1.00 | 运行功率因数（-1.0 至 1.0） | 出线开关/主变低压侧 | [暂定/待联调] |
| 13 | FREQ | 扩展字典 | 系统频率 | FLOAT | Hz | 0.01 | 50.00 | 母线交流运行频率 | 变电站母线 | [暂定/待联调] |

1.2 遥信字段规范表（Digital Statuses Specification）

| 序号 | 字段名称 | 字段释义 | 二分状态 | 码值定义 (Code) | 对应物理状态 | 异常说明/品质码 | 归属 | 对应设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POINT | 配网设备开关状态 | 分 / 合 | 0: 分位 1: 合位 | 0: 物理断开 1: 物理闭合/导通 | 2: 中间态/冲突 3: 品质无效 | 配网 | 断路器/负荷开关/重合器 |
| 2 | POINT | 主网遥信开关状态 | 分 / 合 | 0: 分位 1: 合位 | 0: 隔离/断开 1: 通电闭合 | 99: 通信中断/失效 | 主站 | 出线开关/刀闸/母联开关 |
| 3 | FA_TRIP | 过流/保护动作遥信 | 正常 / 动作 | 0: 未动作 1: 保护跳闸 | 0: 线路正常运行 1: FA/过流保护已触发 | 持续为1且无复位表示永久故障 | 配网/主站 | 终端 FTU/DTU/保护装置 |
| 4 | EARTH_POS | 接地刀闸位置 | 分 / 合 | 0: 未接地 1: 已接地 | 0: 运行状态 1: 检修接地 | 开关处于合位且 EARTH_POS=1 为误合接地 | 主站/配网 | 环网柜接地开关/隔离刀闸 |
| 5 | DEV_STAT | 终端设备运行状态 | 正常 / 异常 | 0: 运行正常 1: 终端告警 | 0: 自检正常 1: 电池欠压/板卡故障 | 设备状态异常时遥测遥信标记为不可信 | 配网 | 配电终端 (FTU/DTU/RTU) |

二《主配接口判定要素表》

2.1 主配接口判定依据

主配网交界接口是电网物理模型与资产管控的核心边界，其判定遵循 “拓扑贯通为先，变比兼容匹配，厂站明晰归属” 三原则：

1. 拓扑端点唯一性：主配网交界节点必须具备唯一的 CONNECTIVITYNODE_ID，并在主网端点表（JBS_ZWTERMINAL）与配网端点表（JBS_PWTERMINAL）中实现双向精准对齐。

2. 设备物理连续性：主网出线间隔设备与配网进线设备必须形成无缝链路。

3. 要素一致性：电压等级满足变比降压关系，且主网归属厂站与配网馈线起点厂站保持一致或符合映射逻辑。

2.2 电压等级映射与变比兼容规则

| 主网设备电压等级 | 配网设备/馈线电压等级 | 电压降压变比关系 | 拓扑映射判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110kV (编码: 1101) | 10kV (编码: 1021) | 110kV → 10kV 主变降压出线 | 合法主配交界（校验通过） |
| 35kV (编码: 351) | 10kV (编码: 1021) | 35kV → 10kV 变电站降压出线 | 合法主配交界（校验通过） |
| 220kV (编码: 2201) | 10kV (编码: 1021) | 220kV → 10kV 直降变压器出线 | 特殊主配交界（特批放行） |
| 10kV (编码: 1021) | 10kV (编码: 1021) | 开闭所/开关站同级转接 | 合法同级交界（校验通过） |
| 110kV (编码: 1101) | 110kV (编码: 1101) | 变电站间传输干线 | 非配网交界（归入主网内部拓扑） |

2.3 边界场景收敛与豁免判定规则

📌 四类边界场景收敛汇总：1.特殊厂站(用户站/开闭所)-允许ST_ID为空，标注为[特殊厂站接口-可进入自动规则] 2.用户专线/直供线：允许配网进线设备为空，标注为[专线接口-可进入自动规则] - 联络线 (手拉手)：根据开闭状态(POINT=0/1)动态重构归属与转供电拓扑 - 4.拟建/测试/临时线路：命中[测试/TMP/虚拟]关键字直接拦截，标记为[待人工复核]

注：拓扑联动豁免说明：拓扑完整性、联络合环校验中，新能源、无功补偿设备产生的遥测拓扑冲突，优先匹配电气逻辑白名单，满足豁免条件直接放行，不标记悬空、孤岛、疑似联络异常。

三 图模质量与电气逻辑校验规范

3.1 拓扑结构完整性检测规范

| 设备类型 (OBJ_CODE) | 设备分类 | 准许端点数 | 校验规则与豁免逻辑 | 结论标记 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断路器 / 负荷开关 | 非末端设备 | 2 | 必须双侧关联节点，若仅 1 个端点连接，判定为“单端悬空” | 拓扑异常 |
| 隔离开关 / 刀闸 | 非末端设备 | 2 | 必须双侧关联节点，若 0 个端点连接，判定为“拓扑孤岛” | 拓扑异常 |
| 电力用户 / 配变 | 末端设备 | 1 | 豁免：仅允许 1 个进线端点，不判定为悬空 | 合规设备 |
| 电缆终端头 / 封头 | 末端设备 | 1 | 豁免：线路终端自然阻断点，允许单端连接 | 合规设备 |
| 备用出线间隔 | 末端设备 | 1 | 豁免：站内未出线间隔，允许单侧悬空 | 合规设备 |

3.2 图模一致性校验规范

| 校验类型 | 现象特征 | 底层根因说明 | 推荐处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图上有、模型无 | SVG 图纸绘制有开关图元 | 后台数据库缺失 EQUIP_ID | 自动触发补全建模台账工单 |
| 模型有、图上无 | 数据库包含设备台账与 ID | SVG矢量图形未绘制对应图元 | 标记清理冗余或触发自动补绘 |
| 物理连通逻辑断路 | 视觉上线路连接无缝 | 底层CONNECTIVITYNODE断裂 | 自动补充拓扑关联节点 |
| 物理断开逻辑误连 | 视觉上未相连或隔离 | 底层节点误跨图元关联 | 解除虚假拓扑关系并重新断开 |

3.3 电气逻辑校验规范

| 校验类型 | 遥信状态 (POINT) | 遥测电流条件 (I) | 遥测电压条件 (U) | 诊断结论 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 逻辑异常 1 | 分位 (POINT = 0) | I > 1.0 A (有电流) | 无要求 | 遥信分位但有电流（偷电/遥信带病运行） | 现场核查 FTU 遥信辅助触点及 CT 采样 |
| 逻辑异常 2 | 合位 (POINT = 1) | I < 0.05 A (无电流) | U > 0.8 UN (有电压) | 开关空载 / 失流告警 | 核实下游负荷是否全停或 CT 断线 |
| 逻辑异常 3 | 合位 (POINT = 1) | I = 0 A | U = 0 V | 线路已停电 / 上游已跳闸 | 启动电源追溯查找上游断点 |

补充时序防抖统一基线：系统全部遥测遥测、拓扑连通、联络合环校验统一配置10秒全局滑动采样防抖窗口，过滤瞬时采集抖动、短时冲击数据；拓扑、联络判定依赖遥信遥测时，必须叠加防抖窗口校验；仅电容器、SVG投切回路叠加30秒专属过渡屏蔽周期；保护跳闸类遥信无防抖延时，瞬时动作直接判定故障。所有电气、拓扑、联络异常必须满足防抖窗口持续越限条件，方可标记SUSPECT/ERR。

四 SVG 拓扑图形美化与交互绘制规范

1.排布原则：以变电站电源点为起点，严格遵循从左至右、先上后下的流向排布，整体节点间距疏密均匀。

2.视觉缺陷整治：严格消除图元重叠、飞线断线、交叉穿站等现象。

3.站房柜箱绘制：配电站房/环网柜容器内非母联开关必须采用纵向垂直展示，容器内外连接线统一从容器底部引出。

4.增删设备拓扑联动：

增加设备：切断原有相连逻辑，按顺序重新接续拓扑节点；备用开关标记开路。

删除设备：移除被删图元及标注，将其两侧节点直接连通恢复拓扑连续性。

五 模型质量双向评分算法规范

质量评分采用扣分制公式：Model_Score = 100 - ∑ (W_i × C_i)

| 缺陷维级 | 缺陷类型说明 | 单项扣分权重 (W_i) | 扣分上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拓扑完整性 | 悬空/断连/非计划合环/主配断裂 | 5分/处 | 30分 |
| 图模一致性 | 图有模无/模有图无/虚假连通 | 3分/处 | 25分 |
| 电气逻辑 | 遥信遥测不匹配/偷电带病运行 | 2分/处 | 20分 |
| 接口规范性 | 主配接口错拼/漏拼 | 4分/处 | 25分 |

五 拓扑/联络类异常标签映射与扣分归属规则

1. 映射关系

（1）悬空、断连（高风险、跨馈线/跨厂站、遥信拓扑冲突）→ ERR（拓扑完整性缺陷，5分/处）

（2）悬空、断连（同馈线同厂站、端点唯一）→ SUSPECT（拓扑完整性缺陷，5分/处，24h观察）

（3）孤岛、非计划合环风险 → ERR（拓扑完整性缺陷，5分/处，高优工单、禁止自动修正）

（4）合规联络开关（分位正常运行）→ EXEMPT，不扣分

（5）疑似联络开关、边界信息缺失拓扑疑点 → REVIEW，不扣分，人工复核归档

2. 扣分约束

拓扑类缺陷统一归属「拓扑完整性」维度，单项扣分上限30分，与全局评分公式Model_Score = 100 - ∑ (W_i × C_i) 保持一致；

跨主配接口产生的拓扑异常，叠加接口规范性缺陷双重校验。